## TSSR
|  |  | "Затверджую". Головний інженер |  |  |  |  | _____________________
[5 empty] | Дата |  |  | _____ . _______________ 2025 р.
Технічне завдання (завдання на проєктування) об'єкту мережі ПрАТ Київстар | [9 empty] | LM | UT0950
|  | до SWAP |  |  |  | після SWAP |  |  | Δ =
| Вага АФП, кг | 387.3 |  |  |  | 324 |  |  | -63.3
| Площа АФП, м2 | 7.01 |  |  |  | 3.96 |  |  | -3.05
1 | Адреса встановлення |  | Тернопільська обл., Кременецький р-н, м. Кременець
2 | Договірні відносини. Тип орендодавця. |  |  |  |  | Юридичні/Фізичні особи
3 | Координати місця розташування |  |  |  |  | 50°04'37.00" |  |  | 25°44'55.00"
5 | Клас наслідків. Строк експлуатації |  |  |  |  | Клас наслідків (відповідальності) - СС1, 20 років
6 | Тип існуючого приміщення |  |  |  |  | Контейнер
7 | Тип та загальні вимоги до АС | 1. За потреби виконати обстеження і перевірочні розрахунки несучої здатності висотної споруди та надати висновки її технічного стану з рекомендаціями щодо усунення виявлених недоліків. Несуча здатність антенної споруди повинна забезпечувати сприйняття всіх відповідних характеристичних значень навантажень для даної місцевості будівництва від проектованих АФП.
8 | Загальні вимоги до робіт з модернізації АФП | 1. Проєктовані антени розташувати замість існуючих так, щоб була можливість зміни азимутального напрямку кожної з антен на ±30°. 2. В напрямку основного випромінювання антен не повинно бути будь-яких яких перешкод (затінення може бути не більш ніж 5% від зони покриття). 3. Усі LTE антени мають бути обладнані RET. 4. Нові радіомодулі повинні бути змонтованні окремими одиницями (без використання кріплення "в стек"), довжина фідерного тракту повинна бути найменшою з можливих та не має перевищувати 10 метрів.
9 | Склад робіт з технічного переоснащення АФП | Демонтувати антени: |  |  |  | 10 | шт. | Встановити антени: |  |  |  | 3 | шт.
|  | Демонтувати блоки RRU: |  |  |  | 13 | шт. | Встановити блоки RRU: |  |  |  | 6 | шт.
|  | Демонтувати BBU: |  |  |  |  | шт. | Встановити BBU: |  |  |  |  | шт.
|  | Демонтувати трубостійки: |  |  |  |  | шт. | Замінити трубостійки: |  |  |  |  | шт.
[8 empty] | Встановити трубостійки: |  |  |  |  | шт.
10 | Існуюча система гарантованого електроживлення постійного струму |  |  | Залишити існуючу |  |  | Проектована система гарантованого електроживлення постійного струму |  |  |  | Залишити існуючу
11 | Електропостачання об'єкту | 1. Для забезпечення гарантованого електроживлення технологічного обладнання -48VDC передбачити проектом та виконати роботи з підготовки інфраструктури гарантованого електроживлення на об’єкті: - встановити необхідну кількість випрямних модулів для забезпечення достатньої потужності живлення всього технологічного обладнання на об’єкті, достатнього струму заряду АКБ, враховуючи принцип роботи випрямних модулів за схемою N+1. - у відповідності до вимог СОУ КС-ПР-Е-23.2013 забезпечити час резервування електроживлення шляхом заміни існуючих/встановлення нових АКБ виходячи із встановленого часу резервування електроживлення в залежності від класифікації та пріоритетності об’єкту. 2. Виконати роботи із забезпечення віддаленого моніторингу системи гарантованого електроживлення, яка встановлюється на об’єкті. 3. Виконати роботи з заземлення обладнання електроживлення, яке встановлюється на об’єкті згідно з вимогами нормативних документів України. 4. Виконати всі необхідні пусконалагоджувальні роботи, передбачені для введення в експлуатацію електроустановки. Виконати роботи з оформлення комплекту необхідної документації згідно з вимогами стандартів ПрАТ «Київстар» та нормативних документів України.
12 | Перелік розділів проєкту та робіт, які виконує проєктна організація | Розробити проєкт в складі наступних розділів: - Пояснювальна записка; - Архітектурно-будівельна частина; - Електропостачання. Заземлення. Блискавкозахист - Оцінка впливу на навколишнє середовище; - Технологічна частина, та інші, передбачені відповідними нормативними вимогами та стандартами України
13 | Проєктні рішення, склад та оформлення проектної документації | Згідно з вимогами чинного законодавства, включаючи але не обмежуючись: - ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво»; - ДСТУ 9243.4:2023 «Система проєктної документації для будівництва. Основні вимоги до проєктної документації»; - ДБН В.2.6-198:2014 «Сталеві конструкції. Норми проектування»; - ДСТУ Б В.2.6-199:2014. «Конструкції сталеві будівельні. Вимоги до виготовлення»; - ДСТУ Б В.2.6-200:2014. «Конструкції сталеві будівельні. Вимоги до монтажу»; - ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва»; -ДБН А.2.2-1:2021 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС)»; - ДСН 239-96 «Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань»; - Закон України Про систему громадського здоров'я зі змінами внесеними у Законі України "Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань у сферах охорони здоров'я, реабілітації, соціального захисту та державної реєстрації окремих об'єктів санітарних заходів" №3911-IX від 21.08.2024
14 | Охорона праці та пожежна безпека при виконанні робіт | При виконанні робіт дотримуватись вимог чинного законодавства, включаючи але не обмежуючись: - НАПБ А01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні»; - НАПБ В.01.053-2016/520 «Правила пожежної безпеки в галузі зв’язку», та інші; - Закон України «Про охорону праці»; - НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»,та інші.
15 | Вимоги до монтажу обладнання | Виконати проектування та монтаж обладнання відповідно до до нормативних документів Замовника, описів виробника обладнання включаючи але не обмежуючись: - СОУ.КС-ПР.Б.РД.05-2007 Опис процесів. Монтаж технологічного обладнання базових станцій; - СОУ.КС-ПР.Б.РД.05.3-2012 Опис процесів. Настанова з інсталяції радіообладнання (в частині вимог, які стосуються загальних правил монтажу); - І.ТД-Е.MOB.35-2016 Інструкція технічної дирекції ПрАТ «Київстар» Підключення до BTS зовнішніх аварій через ALARM BOX.
Додаток №1: Радіочастина
Додаток №2: Схема розміщення АФП на висотній споруді.
Додаток №1: Інфраструктура
Погоджено:
| Інженер HW |  | ___________________________ | [5 empty] | «____»_____________2025р.
| Спеціаліст з орендних відносин |  | ___________________________ | [5 empty] | «____»_____________2025р.
| Інженер- проектант |  | ___________________________ | [5 empty] | «____»_____________2025р.

## АФП вага (hidden)
Height, mm
Width, mm
| Dismantling | Dismantling | Installation | Installation | Difference | Difference
| Weight,kg | Area,m2 | Weight,kg | Area,m2 | Weight,kg | Area,m2
UA0503 | 310.2 | 5.64 | 324 | 3.96 | 13.8 | -1.68
UA0509 | 162.3 | 2.22 | 180 | 2.1 | 17.7 | -0.12
UA0512 | 189.8 | 2.51 | 180 | 2.1 | -9.8 | -0.41
UA0519 | 82 | 1.02 | 320 | 4.32 | 238 | 3.3
UA0520 | 175.5 | 3.99 | 180 | 2.1 | 4.5 | -1.89
UA0522 | 147.3 | 2.34 | 180 | 2.1 | 32.7 | -0.24
UA0525 | 246.9 | 4.6752 | 324 | 3.96 | 77.1 | -0.7152
UA0530 | 285.5 | 5.19 | 336 | 4.62 | 50.5 | -0.57
UA0531 | 170 | 2.48 | 120 | 1.4 | -50 | -1.08
UA0534 | 98.2 | 1.56 | 120 | 1.4 | 21.8 | -0.16
UA0541 | 301.1 | 3.7176 | 324 | 3.96 | 22.9 | 0.24241
UA0545 | 183.5 | 3.99 | 180 | 2.1 | -3.5 | -1.89
UA0546 | 191.7 | 2.73 | 180 | 2.1 | -11.7 | -0.63
UA0548 | 160 | 1.2481 | 180 | 2.1 | 20 | 0.85192
UA0555 | 140.3 | 2.22 | 180 | 2.1 | 39.7 | -0.12
UA0556 | 65 | 0.65239 | 120 | 1.4 | 55 | 0.74761
UA0559 | 244.5 | 3.2701 | 324 | 3.96 | 79.5 | 0.68985
UA0563 | 131 | 1.8 | 180 | 2.1 | 49 | 0.3
UA0564 | 214.5 | 3.12 | 180 | 2.1 | -34.5 | -1.02
UA0565 | 191.7 | 2.73 | 180 | 2.1 | -11.7 | -0.63
UA0570 | 140.5 | 2.18 | 120 | 1.4 | -20.5 | -0.78
UA0573 | 299.5 | 4.9713 | 324 | 3.96 | 24.5 | -1.0113
UA0574 | 246 | 3.2952 | 324 | 3.96 | 78 | 0.6648
UA0575 | 147.3 | 2.34 | 180 | 2.1 | 32.7 | -0.24
UA0576 | 135 | 2.01 | 180 | 2.1 | 45 | 0.09
UA0581 | 302.4 | 4.8 | 240 | 2.8 | -62.4 | -2
UA0582 | 192.3 | 2.91 | 180 | 2.1 | -12.3 | -0.81
UA0586 | 285.5 | 5.19 | 336 | 4.62 | 50.5 | -0.57
UA0589 | 208 | 3.66 | 180 | 2.1 | -28 | -1.56
UA0591 | 132.3 | 2.22 | 180 | 2.1 | 47.7 | -0.12
UA0594 | 147.3 | 2.34 | 180 | 2.1 | 32.7 | -0.24
UA0595 | 130 | 1.0081 | 120 | 1.4 | -10 | 0.39192
UA0597 | 90 | 1.34 | 120 | 1.4 | 30 | 0.06
UA0598 | 232.5 | 3.312 | 336 | 4.62 | 103.5 | 1.308
UA0601 | 283.5 | 4.2176 | 324 | 3.96 | 40.5 | -0.25762
UA0602 | 380.3 | 6.4596 | 324 | 3.96 | -56.3 | -2.4996
UA0604 | 385.3 | 6.3349 | 324 | 3.96 | -61.3 | -2.3749
UA0618 | 492.7 | 7.882 | 480 | 6.48 | -12.7 | -1.402
UA0628 | 256.5 | 3.7844 | 324 | 3.96 | 67.5 | 0.17559
UA0651 | 277.5 | 4.1316 | 324 | 3.96 | 46.5 | -0.17161
UA0653 | 345 | 4.65 | 324 | 3.96 | -21 | -0.69
UA0656 | 337.5 | 4.8536 | 324 | 3.96 | -13.5 | -0.8936
UA0657 | 292.5 | 4.2516 | 324 | 3.96 | 31.5 | -0.29162
UA0659 | 297.9 | 4.9896 | 324 | 3.96 | 26.1 | -1.0296
UA0663 | 271.4 | 4.95 | 324 | 3.96 | 52.6 | -0.99
UA0665 | 268.5 | 3.54 | 324 | 3.96 | 55.5 | 0.42
UA0666 | 307.6 | 4.2845 | 324 | 3.96 | 16.4 | -0.32451
UA0676 | 286.1 | 3.5976 | 324 | 3.96 | 37.9 | 0.36241
UA0679 | 203.3 | 3.06 | 324 | 3.96 | 120.7 | 0.9
UA0689 | 307.4 | 5.32 | 324 | 3.96 | 16.6 | -1.36
UA0697 | 432.1 | 6.1735 | 324 | 3.96 | -108.1 | -2.2135
UA0700 | 462.9 | 6.5937 | 480 | 6.48 | 17.1 | -0.11374
UA0702 | 483.6 | 7.9436 | 640 | 8.64 | 156.4 | 0.6964
UA0704 | 146 | 1.7992 | 216 | 2.64 | 70 | 0.8408
UA0705 | 353.3 | 4.8135 | 324 | 3.96 | -29.3 | -0.85354
UA0706 | 366.7 | 6.2212 | 324 | 3.96 | -42.7 | -2.2612
UA0708 | 375.7 | 5.612 | 480 | 6.48 | 104.3 | 0.868
UA0714 | 488.4 | 8.05 | 480 | 6.48 | -8.4 | -1.57
UA0721 | 191.7 | 2.73 | 180 | 2.1 | -11.7 | -0.63
UA0723 | 504.7 | 7.9539 | 480 | 6.48 | -24.7 | -1.4739
UA0725 | 380.9 | 5.998 | 336 | 4.62 | -44.9 | -1.378
UA0726 | 317 | 5.6513 | 324 | 3.96 | 7 | -1.6913
UA0728 | 259 | 3.6413 | 480 | 6.48 | 221 | 2.8387
UA0729 | 146.5 | 2.22 | 180 | 2.1 | 33.5 | -0.12
UA0731 | 311.8 | 5.0713 | 324 | 3.96 | 12.2 | -1.1113
UA0736 | 353.1 | 4.932 | 324 | 3.96 | -29.1 | -0.972
UA0738 | 366.5 | 5.3312 | 324 | 3.96 | -42.5 | -1.3712
UA0740 | 176.7 | 3.05 | 180 | 2.1 | 3.3 | -0.95
UA0744 | 237 | 3.7617 | 336 | 4.62 | 99 | 0.85831
UA0745 | 305.7 | 4.45 | 180 | 2.1 | -125.7 | -2.35
UA0747 | 404.5 | 5.5882 | 480 | 6.48 | 75.5 | 0.89184
UA0749 | 135 | 2.01 | 180 | 2.1 | 45 | 0.09
UA0752 | 343.5 | 6.93 | 324 | 3.96 | -19.5 | -2.97
UA0753 | 326 | 4.62 | 480 | 6.48 | 154 | 1.86
UA0755 | 325.5 | 4.86 | 324 | 3.96 | -1.5 | -0.9
UA0757 | 277.1 | 3.8035 | 480 | 6.48 | 202.9 | 2.6765
UA0758 | 302.5 | 4.1 | 324 | 3.96 | 21.5 | -0.14
UA0759 | 159.4 | 2.3899 | 180 | 2.1 | 20.6 | -0.2899
UA0761 | 75.5 | 0.96 | 120 | 1.4 | 44.5 | 0.44
UA0762 | 405 | 5.9235 | 324 | 3.96 | -81 | -1.9635
UA0765 | 203 | 3.13 | 180 | 2.1 | -23 | -1.03
UA0767 | 391 | 5.3349 | 480 | 6.48 | 89 | 1.1451
UA0768 | 335 | 5.242 | 336 | 4.62 | 1 | -0.622
UA0772 | 156 | 1.2135 | 180 | 2.1 | 24 | 0.8865
UA0776 | 364.8 | 6.092 | 480 | 6.48 | 115.2 | 0.388
UA0778 | 265.5 | 3.4762 | 480 | 6.48 | 214.5 | 3.0038
UA0782 | 384.5 | 6.93 | 480 | 6.48 | 95.5 | -0.45
UA0788 | 281.1 | 4.2 | 324 | 3.96 | 42.9 | -0.24
UA0789 | 360 | 4.6335 | 324 | 3.96 | -36 | -0.67354
UA0790 | 292.5 | 3.8655 | 480 | 6.48 | 187.5 | 2.6145
UA0791 | 529 | 7.6119 | 336 | 4.62 | -193 | -2.9919
UA0793 | 312.6 | 5.25 | 480 | 6.48 | 167.4 | 1.23
UA0794 | 169 | 2.57 | 336 | 4.62 | 167 | 2.05
UA0795 | 262.5 | 4.0116 | 324 | 3.96 | 61.5 | -0.051615
UA0797 | 252.5 | 3.8392 | 264 | 2.61 | 11.5 | -1.2292
UA0805 | 413.5 | 6.0145 | 336 | 4.62 | -77.5 | -1.3945
UA0810 | 412.3 | 5.9135 | 432 | 5.28 | 19.7 | -0.63353
UA0818 | 246 | 3.87 | 324 | 3.96 | 78 | 0.09
UA0820 | 366.7 | 5.98 | 448 | 6.16 | 81.3 | 0.18
UA0821 | 216 | 2.7 | 324 | 3.96 | 108 | 1.26
UA0822 | 261 | 4.002 | 324 | 3.96 | 63 | -0.042
UA0831 | 223.5 | 3.18 | 324 | 3.96 | 100.5 | 0.78
UA0833 | 289.8 | 4.508 | 324 | 3.96 | 34.2 | -0.548
UA0837 | 305 | 5.542 | 480 | 6.48 | 175 | 0.938
UA0840 | 260.7 | 3.978 | 324 | 3.96 | 63.3 | -0.018
UA0842 | 353.3 | 5.1933 | 480 | 6.48 | 126.7 | 1.2867
UA0843 | 333.5 | 4.65 | 324 | 3.96 | -9.5 | -0.69
UA0844 | 336.5 | 5.424 | 480 | 6.48 | 143.5 | 1.056
UA0846 | 274 | 3.8981 | 324 | 3.96 | 50 | 0.061922
UA0858 | 334.5 | 4.6132 | 324 | 3.96 | -10.5 | -0.65315
UA0861 | 199.5 | 3.12 | 324 | 3.96 | 124.5 | 0.84
UA0863 | 297 | 4.486 | 336 | 4.62 | 39 | 0.134
UA0866 | 315 | 4.2735 | 324 | 3.96 | 9 | -0.31354
UA0867 | 351 | 6.15 | 324 | 3.96 | -27 | -2.19
UA0869 | 321.9 | 5.05 | 324 | 3.96 | 2.1 | -1.09
UA0871 | 516 | 7.1925 | 480 | 6.48 | -36 | -0.71251
UA0875 | 223.5 | 3.18 | 324 | 3.96 | 100.5 | 0.78
UA0876 | 383.6 | 6.37 | 324 | 3.96 | -59.6 | -2.41
UA0877 | 446 | 6.042 | 408 | 4.47 | -38 | -1.572
UA0880 | 308.2 | 5.382 | 480 | 6.48 | 171.8 | 1.098
UA0882 | 280 | 5.58 | 240 | 2.8 | -40 | -2.78
UA0883 | 536.8 | 6.442 | 480 | 6.48 | -56.8 | 0.038
UA0885 | 330.2 | 4.818 | 324 | 3.96 | -6.2 | -0.858
UA0887 | 315 | 4.4213 | 480 | 6.48 | 165 | 2.0587
UA0890 | 441.3 | 7.17 | 324 | 3.96 | -117.3 | -3.21
UA0892 | 462.2 | 5.87 | 480 | 6.48 | 17.8 | 0.61
UA0893 | 204 | 2.28 | 480 | 6.48 | 276 | 4.2
UA0894 | 183 | 1.9537 | 480 | 6.48 | 297 | 4.5263
UA0898 | 259.5 | 4.02 | 180 | 2.1 | -79.5 | -1.92
UA0900 | 90 | 1.2144 | 120 | 1.4 | 30 | 0.18563
UA0902 | 425.5 | 7.3518 | 480 | 6.48 | 54.5 | -0.87179
UA0904 | 400.4 | 6.2298 | 480 | 6.48 | 79.6 | 0.25021
UA0905 | 318 | 4.38 | 324 | 3.96 | 6 | -0.42
UA0907 | 98.2 | 1.56 | 120 | 1.4 | 21.8 | -0.16
UA0908 | 470 | 6.88 | 180 | 2.1 | -290 | -4.78
UA0909 | 310 | 4.05 | 324 | 3.96 | 14 | -0.09
UA0910 | 348.3 | 5.67 | 324 | 3.96 | -24.3 | -1.71
UA0916 | 271.1 | 3.4776 | 324 | 3.96 | 52.9 | 0.48241
UA0919 | 302 | 4.67 | 432 | 5.28 | 130 | 0.61
UA0920 | 307.8 | 5.2213 | 324 | 3.96 | 16.2 | -1.2613
UA0922 | 226.3 | 3.26 | 180 | 2.1 | -46.3 | -1.16
UA0929 | 446 | 6.9976 | 480 | 6.48 | 34 | -0.51758
UA0930 | 381 | 5.94 | 324 | 3.96 | -57 | -1.98
UA0931 | 229.5 | 2.9162 | 324 | 3.96 | 94.5 | 1.0438
UA0932 | 123 | 1.8 | 295 | 4.37 | 172 | 2.57
UA0934 | 474.7 | 7.136 | 480 | 6.48 | 5.3 | -0.656
UA0936 | 329.6 | 4.86 | 324 | 3.96 | -5.6 | -0.9
UA0938 | 462.5 | 6.1503 | 180 | 2.1 | -282.5 | -4.0503
UA0939 | 167 | 2.2238 | 180 | 2.1 | 13 | -0.12384
UA0944 | 237 | 3.59 | 324 | 3.96 | 87 | 0.37
UA0945 | 369.3 | 5.0376 | 324 | 3.96 | -45.3 | -1.0776
UA0947 | 203.5 | 2.42 | 324 | 3.96 | 120.5 | 1.54
UA0949 | 147.3 | 2.34 | 180 | 2.1 | 32.7 | -0.24
UA0953 | 153 | 2.04 | 180 | 2.1 | 27 | 0.06
UA0954 | 298.5 | 4.66 | 324 | 3.96 | 25.5 | -0.7
UA0957 | 396 | 6.4092 | 324 | 3.96 | -72 | -2.4492
UA0959 | 251.4 | 3.57 | 324 | 3.96 | 72.6 | 0.39
UA0961 | 259.5 | 3.48 | 180 | 2.1 | -79.5 | -1.38
UA0962 | 296 | 3.5024 | 324 | 3.96 | 28 | 0.45755
UA0964 | 173.2 | 2.78 | 224 | 3.08 | 50.8 | 0.3
UA0967 | 276.7 | 4.1 | 324 | 3.96 | 47.3 | -0.14
UA0971 | 202.5 | 3.39 | 180 | 2.1 | -22.5 | -1.29
UA0974 | 206.5 | 2.94 | 298 | 3.72 | 91.5 | 0.78
UA0976 | 206.7 | 3.09 | 180 | 2.1 | -26.7 | -0.99
UA0977 | 547.5 | 8.602 | 480 | 6.48 | -67.5 | -2.122
UA0978 | 416 | 5.932 | 480 | 6.48 | 64 | 0.548
UA0981 | 297.2 | 5.2813 | 180 | 2.1 | -117.2 | -3.1813
UA0986 | 292.5 | 3.912 | 324 | 3.96 | 31.5 | 0.048
UA0990 | 368.7 | 5.3101 | 480 | 6.48 | 111.3 | 1.1699
UA0995 | 191.7 | 2.73 | 180 | 2.1 | -11.7 | -0.63
UA1503 | 174.1 | 2.83 | 240 | 2.8 | 65.9 | -0.03
UA1527 | 153.3 | 2.27 | 180 | 2.1 | 26.7 | -0.17
UA1530 | 175.5 | 3.9 | 180 | 2.1 | 4.5 | -1.8
UA1545 | 210.5 | 2.84 | 240 | 2.8 | 29.5 | -0.04
UA1554 | 301 | 5.06 | 324 | 3.96 | 23 | -1.1
UA1561 | 200.9 | 3.23 | 180 | 2.1 | -20.9 | -1.13
UA1562 | 391.4 | 6.0413 | 324 | 3.96 | -67.4 | -2.0813
UA1563 | 255 | 3.72 | 180 | 2.1 | -75 | -1.62
UA1565 | 238.2 | 4.44 | 324 | 3.96 | 85.8 | -0.48
UA1571 | 203 | 3.13 | 180 | 2.1 | -23 | -1.03
UA1573 | 542 | 7.4056 | 432 | 5.28 | -110 | -2.1256
UA1574 | 155 | 1.3435 | 180 | 2.1 | 25 | 0.7565
UA1580 | 249.3 | 4.02 | 180 | 2.1 | -69.3 | -1.92
UA1582 | 238.2 | 4.44 | 324 | 3.96 | 85.8 | -0.48
UA1583 | 241 | 3.63 | 324 | 3.96 | 83 | 0.33
UA1584 | 191.7 | 2.73 | 180 | 2.1 | -11.7 | -0.63
UA1589 | 147.3 | 2.34 | 180 | 2.1 | 32.7 | -0.24
UA1595 | 192.3 | 2.7 | 324 | 3.96 | 131.7 | 1.26
UA1597 | 147.3 | 2.34 | 180 | 2.1 | 32.7 | -0.24
UA1598 | 118 | 0.9635 | 180 | 2.1 | 62 | 1.1365
UA1604 | 328.2 | 6.09 | 324 | 3.96 | -4.2 | -2.13
UA1607 | 214.6 | 3.9 | 324 | 3.96 | 109.4 | 0.06
UA1609 | 280.5 | 3.5484 | 324 | 3.96 | 43.5 | 0.41161
UA1618 | 140.3 | 2.22 | 180 | 2.1 | 39.7 | -0.12
UA1627 | 414.5 | 6.1896 | 324 | 3.96 | -90.5 | -2.2296
UA1628 | 311.9 | 5.1997 | 480 | 6.48 | 168.1 | 1.2803
UA1630 | 218.5 | 2.7101 | 324 | 3.96 | 105.5 | 1.2499
UA1633 | 311.7 | 5.3836 | 324 | 3.96 | 12.3 | -1.4236
UA1653 | 238.2 | 4.44 | 324 | 3.96 | 85.8 | -0.48
UA1662 | 327.9 | 5.6619 | 480 | 6.48 | 152.1 | 0.8181
UA1676 | 246 | 4.3896 | 324 | 3.96 | 78 | -0.42962
UA1679 | 267 | 3.0576 | 324 | 3.96 | 57 | 0.90241
UA1688 | 247.9 | 4.9208 | 324 | 3.96 | 76.1 | -0.9608
UA1689 | 314.5 | 4.8296 | 324 | 3.96 | 9.5 | -0.86961
UA1697 | 187.8 | 3.31 | 324 | 3.96 | 136.2 | 0.65
UA1703 | 135.5 | 2.09 | 180 | 2.1 | 44.5 | 0.01
UA1705 | 344 | 4.85 | 324 | 3.96 | -20 | -0.89
UA1706 | 253.5 | 3.0701 | 324 | 3.96 | 70.5 | 0.88985
UA1707 | 147.3 | 2.34 | 180 | 2.1 | 32.7 | -0.24
UA1709 | 315 | 5.59 | 324 | 3.96 | 9 | -1.63
UA1711 | 273.5 | 4.4276 | 336 | 4.62 | 62.5 | 0.1924
UA1712 | 166 | 1.2 | 279 | 3.27 | 113 | 2.07
UA1715 | 415.5 | 5.7 | 324 | 3.96 | -91.5 | -1.74
UA1716 | 147.3 | 2.34 | 180 | 2.1 | 32.7 | -0.24
UA1717 | 321.8 | 5.28 | 480 | 6.48 | 158.2 | 1.2
UA1718 | 203 | 3.13 | 180 | 2.1 | -23 | -1.03
UA1721 | 381.7 | 5.692 | 336 | 4.62 | -45.7 | -1.072
UA1724 | 285 | 4.73 | 480 | 6.48 | 195 | 1.75
UA1726 | 218 | 1.68 | 408 | 4.47 | 190 | 2.79
UA1727 | 237.8 | 3.682 | 336 | 4.62 | 98.2 | 0.938
UA1733 | 242.5 | 3.54 | 180 | 2.1 | -62.5 | -1.44
UA1738 | 274.5 | 4.8936 | 324 | 3.96 | 49.5 | -0.93361
UA1740 | 220.5 | 4.35 | 336 | 4.62 | 115.5 | 0.27
UA1742 | 271 | 4.162 | 336 | 4.62 | 65 | 0.458
UA1748 | 355.5 | 5.4038 | 480 | 6.48 | 124.5 | 1.0762
UA1753 | 380.5 | 5.9236 | 324 | 3.96 | -56.5 | -1.9636
UA1755 | 169 | 2.57 | 180 | 2.1 | 11 | -0.47
UA1756 | 241.5 | 3.692 | 336 | 4.62 | 94.5 | 0.928
UA1757 | 171 | 2.57 | 180 | 2.1 | 9 | -0.47
UA1758 | 327.8 | 4.1076 | 324 | 3.96 | -3.8 | -0.14759
UA1760 | 440 | 7.2636 | 324 | 3.96 | -116 | -3.3036
UA1762 | 368.7 | 5.792 | 336 | 4.62 | -32.7 | -1.172
UA1764 | 337.1 | 5.044 | 180 | 2.1 | -157.1 | -2.944
UA1765 | 338.5 | 5.844 | 336 | 4.62 | -2.5 | -1.224
UA1767 | 354 | 5.04 | 180 | 2.1 | -174 | -2.94
UA1768 | 203 | 3.13 | 180 | 2.1 | -23 | -1.03
UA1773 | 173 | 2.89 | 120 | 1.4 | -53 | -1.49
UA1774 | 230.8 | 4.0496 | 324 | 3.96 | 93.2 | -0.089615
UA1775 | 195.7 | 3.07 | 180 | 2.1 | -15.7 | -0.97
UA1776 | 183.5 | 3.99 | 180 | 2.1 | -3.5 | -1.89
UA1777 | 343.7 | 5.534 | 336 | 4.62 | -7.7 | -0.914
UA1778 | 135 | 2.01 | 336 | 4.62 | 201 | 2.61
UA1779 | 214.5 | 3.12 | 180 | 2.1 | -34.5 | -1.02
UA1781 | 280.5 | 4.77 | 324 | 3.96 | 43.5 | -0.81
UA1789 | 90 | 1.34 | 120 | 1.4 | 30 | 0.06
UA1792 | 241.5 | 3.3038 | 180 | 2.1 | -61.5 | -1.2038
UA1794 | 98.2 | 1.56 | 120 | 1.4 | 21.8 | -0.16
UA1795 | 326 | 5.25 | 324 | 3.96 | -2 | -1.29
UA1798 | 288 | 3.4976 | 324 | 3.96 | 36 | 0.46241
UA1799 | 320.5 | 4.926 | 180 | 2.1 | -140.5 | -2.826
UA1800 | 132.3 | 2.13 | 180 | 2.1 | 47.7 | -0.03
UA1802 | 274.1 | 4.012 | 480 | 6.48 | 205.9 | 2.468
UA1806 | 190.6 | 2.7 | 216 | 2.64 | 25.4 | -0.06
UA1809 | 274.5 | 4.692 | 336 | 4.62 | 61.5 | -0.072
UA1811 | 281.1 | 3.43 | 216 | 2.64 | -65.1 | -0.79
UA1813 | 110 | 1.66 | 180 | 2.1 | 70 | 0.44
UA1814 | 172.5 | 2.4464 | 324 | 3.96 | 151.5 | 1.5136
UA1818 | 168.2 | 2.4177 | 180 | 2.1 | 11.8 | -0.31769
UA1819 | 205.5 | 4.23 | 180 | 2.1 | -25.5 | -2.13
UA1820 | 117 | 1.1324 | 180 | 2.1 | 63 | 0.96761
UA1821 | 147.3 | 2.34 | 180 | 2.1 | 32.7 | -0.24
UA1822 | 249 | 4.38 | 324 | 3.96 | 75 | -0.42
UA1824 | 401.4 | 5.85 | 336 | 4.62 | -65.4 | -1.23
UA1825 | 252.1 | 3.91 | 180 | 2.1 | -72.1 | -1.81
UA1826 | 204 | 2.72 | 240 | 2.8 | 36 | 0.08
UA1828 | 135 | 2.01 | 180 | 2.1 | 45 | 0.09
UA1832 | 371.4 | 6.93 | 480 | 6.48 | 108.6 | -0.45
UA1836 | 302.1 | 5.1113 | 480 | 6.48 | 177.9 | 1.3687
UA1839 | 155 | 1.3435 | 180 | 2.1 | 25 | 0.7565
UA1842 | 255 | 3.4296 | 324 | 3.96 | 69 | 0.53039
UA1844 | 350 | 5.328 | 480 | 6.48 | 130 | 1.152
UA1845 | 261 | 4.002 | 324 | 3.96 | 63 | -0.042
UA1846 | 229.5 | 3.45 | 180 | 2.1 | -49.5 | -1.35
UA1847 | 440.9 | 7.7633 | 480 | 6.48 | 39.1 | -1.2833
UA1848 | 309.7 | 4.86 | 480 | 6.48 | 170.3 | 1.62
UA1849 | 227.2 | 3.66 | 180 | 2.1 | -47.2 | -1.56
UA1852 | 195.8 | 3.06 | 180 | 2.1 | -15.8 | -0.96
UA1853 | 210.8 | 3.08 | 180 | 2.1 | -30.8 | -0.98
UA1854 | 283 | 4.77 | 324 | 3.96 | 41 | -0.81001
UA1855 | 424.1 | 6.9196 | 480 | 6.48 | 55.9 | -0.43961
UA1857 | 371.4 | 6.1558 | 480 | 6.48 | 108.6 | 0.32416
UA1858 | 129.5 | 2.17 | 120 | 1.4 | -9.5 | -0.77
UA1865 | 306 | 4.08 | 360 | 4.2 | 54 | 0.12
UA1869 | 193 | 2.7913 | 336 | 4.62 | 143 | 1.8287
UA1870 | 363.5 | 5.1 | 324 | 3.96 | -39.5 | -1.14
UA1872 | 151 | 1.08 | 264 | 2.61 | 113 | 1.53
UA1876 | 263.5 | 3.4762 | 324 | 3.96 | 60.5 | 0.48382
UA1878 | 135 | 2.01 | 180 | 2.1 | 45 | 0.09
UA1879 | 132.3 | 2.13 | 180 | 2.1 | 47.7 | -0.03
UA1881 | 317 | 4.774 | 224 | 3.08 | -93 | -1.694
UA1882 | 437.1 | 6.374 | 336 | 4.62 | -101.1 | -1.754
UA1883 | 191.7 | 2.73 | 180 | 2.1 | -11.7 | -0.63
UA1890 | 316.7 | 4.852 | 336 | 4.62 | 19.3 | -0.232
UA1892 | 417.2 | 6.704 | 480 | 6.48 | 62.8 | -0.224
UA1893 | 198 | 2.1637 | 480 | 6.48 | 282 | 4.3163
UA1897 | 142.8 | 1.96 | 180 | 2.1 | 37.2 | 0.14
UA1898 | 132.3 | 2.13 | 180 | 2.1 | 47.7 | -0.03
UA1899 | 262.5 | 4.0116 | 324 | 3.96 | 61.5 | -0.051615
UA1900 | 135 | 2.01 | 180 | 2.1 | 45 | 0.09
UA1902 | 407.5 | 6.362 | 480 | 6.48 | 72.5 | 0.118
UA1904 | 310.5 | 4.3901 | 324 | 3.96 | 13.5 | -0.43015
UA1906 | 169 | 2.57 | 180 | 2.1 | 11 | -0.47
UA1907 | 385 | 5.16 | 180 | 2.1 | -205 | -3.06
UA1910 | 257.2 | 4.1147 | 336 | 4.62 | 78.8 | 0.50533
UA1912 | 184 | 2.94 | 180 | 2.1 | -4 | -0.84
UA1913 | 406.8 | 6.99 | 324 | 3.96 | -82.8 | -3.03
UA1914 | 461 | 6.978 | 448 | 6.16 | -13 | -0.81802
UA1916 | 449 | 6.16 | 480 | 5.6 | 31 | -0.56
UA1917 | 470 | 6.9112 | 480 | 6.48 | 10 | -0.4312
UA1918 | 405.7 | 6.36 | 480 | 6.48 | 74.3 | 0.12
UA1920 | 354 | 4.5776 | 324 | 3.96 | -30 | -0.61759
UA1921 | 225 | 1.8 | 279 | 3.27 | 54 | 1.47
UA1924 | 553.7 | 8.712 | 480 | 6.48 | -73.7 | -2.232
UA1932 | 343 | 4.7482 | 480 | 6.48 | 137 | 1.7318
UA1936 | 321 | 5.18 | 324 | 3.96 | 3 | -1.22
UA1938 | 279 | 4.272 | 336 | 4.62 | 57 | 0.348
UA1939 | 304.5 | 4.38 | 324 | 3.96 | 19.5 | -0.42
UA1942 | 193 | 2.6028 | 180 | 2.1 | -13 | -0.50283
UA1943 | 381.5 | 5.33 | 324 | 3.96 | -57.5 | -1.37
UA1946 | 220.5 | 4.11 | 180 | 2.1 | -40.5 | -2.01
UA1950 | 240 | 3.72 | 216 | 2.64 | -24 | -1.08
UA1951 | 323 | 5.0913 | 324 | 3.96 | 1 | -1.1313
UA1954 | 286.5 | 4.402 | 336 | 4.62 | 49.5 | 0.218
UA1959 | 247 | 3.1535 | 324 | 3.96 | 77 | 0.80646
UA1960 | 363.1 | 5.05 | 324 | 3.96 | -39.1 | -1.09
UA1962 | 214.5 | 3.12 | 180 | 2.1 | -34.5 | -1.02
UA1963 | 186 | 2.87 | 324 | 3.96 | 138 | 1.09
UA1968 | 504.2 | 7.674 | 480 | 6.48 | -24.2 | -1.194
UA1969 | 90 | 1.34 | 224 | 3.08 | 134 | 1.74
UA1974 | 175.1 | 2.68 | 180 | 2.1 | 4.9 | -0.58
UA1975 | 471.6 | 6.7395 | 480 | 6.48 | 8.4 | -0.2595
UA1976 | 290.5 | 4.2696 | 324 | 3.96 | 33.5 | -0.30961
UA1977 | 369 | 5.2349 | 324 | 3.96 | -45 | -1.2749
UA1979 | 376.5 | 5.7075 | 480 | 6.48 | 103.5 | 0.77246
UA1983 | 303 | 4.254 | 324 | 3.96 | 21 | -0.294
UA1986 | 241.3 | 3.9198 | 180 | 2.1 | -61.3 | -1.8198
UA1988 | 131.7 | 1.95 | 180 | 2.1 | 48.3 | 0.15
UA1990 | 214.5 | 3.12 | 180 | 2.1 | -34.5 | -1.02
UA1997 | 340.6 | 5.5178 | 480 | 6.48 | 139.4 | 0.96223
UA1998 | 362.5 | 5.89 | 324 | 3.96 | -38.5 | -1.93
UA2504 | 255.3 | 4.02 | 180 | 2.1 | -75.3 | -1.92
UA2516 | 181.3 | 2.9 | 180 | 2.1 | -1.3 | -0.8
UA2522 | 169.7 | 2.93 | 180 | 2.1 | 10.3 | -0.83
UA2527 | 193.9 | 3.2 | 180 | 2.1 | -13.9 | -1.1
UA2529 | 196.4 | 3.12 | 240 | 2.8 | 43.6 | -0.32
UA2530 | 139.7 | 2.42 | 180 | 2.1 | 40.3 | -0.32
UA2532 | 158.3 | 2.35 | 180 | 2.1 | 21.7 | -0.25
UA2536 | 205.5 | 3.442 | 120 | 1.4 | -85.5 | -2.042
UA2542 | 98.2 | 1.56 | 120 | 1.4 | 21.8 | -0.16
UA2548 | 147.3 | 2.34 | 180 | 2.1 | 32.7 | -0.24
UA2550 | 227.7 | 3.81 | 180 | 2.1 | -47.7 | -1.71
UA2552 | 166 | 3.21 | 336 | 4.62 | 170 | 1.41
UA2553 | 158.3 | 2.35 | 180 | 2.1 | 21.7 | -0.25
UA2554 | 214.5 | 3.2018 | 336 | 4.62 | 121.5 | 1.4182
UA2558 | 235.5 | 4.47 | 336 | 4.62 | 100.5 | 0.15
UA2564 | 189 | 2.6 | 180 | 2.1 | -9 | -0.5
UA2565 | 183.3 | 2.9 | 180 | 2.1 | -3.3 | -0.8
UA2567 | 235.5 | 4.23 | 180 | 2.1 | -55.5 | -2.13
UA2569 | 235.5 | 4.47 | 180 | 2.1 | -55.5 | -2.37
UA2570 | 221 | 3.16 | 180 | 2.1 | -41 | -1.06
UA2573 | 147.3 | 2.34 | 180 | 2.1 | 32.7 | -0.24
UA2574 | 168.5 | 3.85 | 180 | 2.1 | 11.5 | -1.75
UA2576 | 202.5 | 2.97 | 324 | 3.96 | 121.5 | 0.99
UA2581 | 124.7 | 2.35 | 180 | 2.1 | 55.3 | -0.25
UA2582 | 147.3 | 2.34 | 180 | 2.1 | 32.7 | -0.24
UA2584 | 385 | 7.65 | 240 | 2.8 | -145 | -4.85
UA2588 | 147.3 | 2.34 | 180 | 2.1 | 32.7 | -0.24
UA2589 | 146 | 1.3675 | 180 | 2.1 | 34 | 0.7325
UA2598 | 235.5 | 4.47 | 180 | 2.1 | -55.5 | -2.37
UA2607 | 187.9 | 2.78 | 324 | 3.96 | 136.1 | 1.18
UA2618 | 233.2 | 4.32 | 324 | 3.96 | 90.8 | -0.36
UA2622 | 374 | 5.84 | 324 | 3.96 | -50 | -1.88
UA2627 | 147.8 | 1.5 | 123 | 0.75 | -24.8 | -0.75
UA2628 | 360 | 4.9376 | 480 | 6.48 | 120 | 1.5424
UA2630 | 214.4 | 3.21 | 324 | 3.96 | 109.6 | 0.75
UA2649 | 367.5 | 5.8013 | 324 | 3.96 | -43.5 | -1.8413
UA2653 | 217.6 | 3.93 | 324 | 3.96 | 106.4 | 0.03
UA2657 | 289.4 | 4.3463 | 324 | 3.96 | 34.6 | -0.3863
UA2662 | 409.3 | 6.094 | 480 | 6.48 | 70.7 | 0.386
UA2663 | 460.5 | 7.0726 | 480 | 6.48 | 19.5 | -0.59256
UA2665 | 322.1 | 5.2096 | 324 | 3.96 | 1.9 | -1.2496
UA2666 | 278.5 | 4.1153 | 480 | 6.48 | 201.5 | 2.3647
UA2667 | 338 | 5.56 | 480 | 6.48 | 142 | 0.92
UA2676 | 257 | 3.6544 | 324 | 3.96 | 67 | 0.30559
UA2679 | 172 | 2.6 | 216 | 2.64 | 44 | 0.04
UA2680 | 346 | 5.42 | 324 | 3.96 | -22 | -1.46
UA2688 | 238.2 | 4.44 | 324 | 3.96 | 85.8 | -0.48
UA2689 | 264.3 | 4.2576 | 324 | 3.96 | 59.7 | -0.29762
UA2692 | 328.4 | 5.86 | 324 | 3.96 | -4.4 | -1.9
UA2697 | 420 | 5.7235 | 324 | 3.96 | -96 | -1.7635
UA2704 | 245.5 | 3.4668 | 324 | 3.96 | 78.5 | 0.49324
UA2705 | 249.6 | 3.6272 | 324 | 3.96 | 74.4 | 0.33285
UA2706 | 284 | 3.5968 | 324 | 3.96 | 40 | 0.36324
UA2708 | 200 | 1.7035 | 480 | 6.48 | 280 | 4.7765
UA2710 | 207 | 3.13 | 336 | 4.62 | 129 | 1.49
UA2711 | 326.5 | 4.472 | 324 | 3.96 | -2.5 | -0.512
UA2713 | 160 | 1.2481 | 180 | 2.1 | 20 | 0.85192
UA2714 | 375.1 | 5.48 | 480 | 6.48 | 104.9 | 1
UA2716 | 210.5 | 3.33 | 180 | 2.1 | -30.5 | -1.23
UA2719 | 147.3 | 2.34 | 180 | 2.1 | 32.7 | -0.24
UA2721 | 176.8 | 2.52 | 180 | 2.1 | 3.2 | -0.42
UA2728 | 255.3 | 4.02 | 180 | 2.1 | -75.3 | -1.92
UA2729 | 255.5 | 4.0526 | 180 | 2.1 | -75.5 | -1.9526
UA2731 | 258 | 2.9535 | 324 | 3.96 | 66 | 1.0065
UA2732 | 168 | 2.16 | 240 | 2.8 | 72 | 0.64
UA2733 | 360.8 | 5.588 | 324 | 3.96 | -36.8 | -1.628
UA2734 | 147.3 | 2.34 | 180 | 2.1 | 32.7 | -0.24
UA2740 | 169 | 2.57 | 180 | 2.1 | 11 | -0.47
UA2741 | 153 | 2.04 | 180 | 2.1 | 27 | 0.06
UA2742 | 147.3 | 2.34 | 180 | 2.1 | 32.7 | -0.24
UA2743 | 240 | 3.28 | 240 | 2.8 | 0 | -0.48
UA2744 | 339.3 | 4.7976 | 324 | 3.96 | -15.3 | -0.83759
UA2745 | 293.2 | 4.7736 | 324 | 3.96 | 30.8 | -0.8136
UA2746 | 147.3 | 2.34 | 180 | 2.1 | 32.7 | -0.24
UA2748 | 241.5 | 3.43 | 180 | 2.1 | -61.5 | -1.33
UA2754 | 320.5 | 4.902 | 336 | 4.62 | 15.5 | -0.282
UA2755 | 140.3 | 2.22 | 180 | 2.1 | 39.7 | -0.12
UA2756 | 300.4 | 4.448 | 336 | 4.62 | 35.6 | 0.172
UA2759 | 386.4 | 6.042 | 480 | 6.48 | 93.6 | 0.438
UA2760 | 468.5 | 7.0755 | 480 | 6.48 | 11.5 | -0.59554
UA2761 | 176.7 | 3.05 | 180 | 2.1 | 3.3 | -0.95
UA2763 | 219 | 2.7038 | 180 | 2.1 | -39 | -0.60384
UA2764 | 313 | 2.98 | 269 | 2.83 | -44 | -0.15
UA2765 | 176.5 | 2.77 | 180 | 2.1 | 3.5 | -0.67
UA2771 | 430.2 | 8.25 | 480 | 6.48 | 49.8 | -1.77
UA2772 | 185 | 1.5835 | 180 | 2.1 | -5 | 0.5165
UA2773 | 224.3 | 3.15 | 180 | 2.1 | -44.3 | -1.05
UA2774 | 290.5 | 4.26 | 324 | 3.96 | 33.5 | -0.3
UA2775 | 248.6 | 4.222 | 336 | 4.62 | 87.4 | 0.398
UA2776 | 195.8 | 3.06 | 180 | 2.1 | -15.8 | -0.96
UA2779 | 442.8 | 6.312 | 480 | 6.48 | 37.2 | 0.168
UA2781 | 146.7 | 1.79 | 298 | 3.72 | 151.3 | 1.93
UA2782 | 496.3 | 8.478 | 480 | 6.48 | -16.3 | -1.998
UA2785 | 280.2 | 4.1 | 336 | 4.62 | 55.8 | 0.52
UA2788 | 343 | 4.0705 | 480 | 6.48 | 137 | 2.4095
UA2789 | 227 | 3.7 | 324 | 3.96 | 97 | 0.26
UA2793 | 185.1 | 2.84 | 336 | 4.62 | 150.9 | 1.78
UA2795 | 253.5 | 3.0701 | 324 | 3.96 | 70.5 | 0.88985
UA2802 | 273.5 | 3.0801 | 336 | 4.62 | 62.5 | 1.5399
UA2805 | 36 | 0.3 | 120 | 1.4 | 84 | 1.1
UA2806 | 147.3 | 2.34 | 180 | 2.1 | 32.7 | -0.24
UA2807 | 409 | 5.804 | 480 | 6.48 | 71 | 0.676
UA2808 | 447.1 | 5.94 | 480 | 6.48 | 32.9 | 0.54
UA2809 | 237 | 3.69 | 180 | 2.1 | -57 | -1.59
UA2811 | 235.5 | 4.47 | 180 | 2.1 | -55.5 | -2.37
UA2812 | 317.5 | 5.048 | 480 | 6.48 | 162.5 | 1.432
UA2813 | 216.4 | 4.21 | 324 | 3.96 | 107.6 | -0.25
UA2817 | 465 | 6.0776 | 480 | 6.48 | 15 | 0.40241
UA2819 | 336.5 | 4.685 | 480 | 6.48 | 143.5 | 1.795
UA2820 | 256.5 | 3.4368 | 324 | 3.96 | 67.5 | 0.52324
UA2821 | 364.5 | 5.22 | 324 | 3.96 | -40.5 | -1.26
UA2822 | 135 | 2.01 | 180 | 2.1 | 45 | 0.09
UA2823 | 282.3 | 4.35 | 180 | 2.1 | -102.3 | -2.25
UA2824 | 332.7 | 5.404 | 336 | 4.62 | 3.3 | -0.784
UA2827 | 179 | 2.9 | 180 | 2.1 | 1 | -0.8
UA2829 | 161.6 | 2.38 | 180 | 2.1 | 18.4 | -0.28
UA2830 | 198 | 2.1637 | 324 | 3.96 | 126 | 1.7963
UA2831 | 135 | 2.01 | 180 | 2.1 | 45 | 0.09
UA2832 | 320.2 | 4.2576 | 324 | 3.96 | 3.8 | -0.29759
UA2833 | 320.6 | 4.84 | 324 | 3.96 | 3.4 | -0.88
UA2835 | 175.4 | 2.78 | 336 | 4.62 | 160.6 | 1.84
UA2836 | 346.5 | 5.31 | 324 | 3.96 | -22.5 | -1.35
UA2838 | 401.2 | 7.26 | 480 | 6.48 | 78.8 | -0.78
UA2842 | 264.8 | 4.8832 | 324 | 3.96 | 59.2 | -0.92321
UA2845 | 341 | 5.294 | 324 | 3.96 | -17 | -1.334
UA2846 | 198.5 | 4.11 | 336 | 4.62 | 137.5 | 0.51
UA2847 | 378 | 5.47 | 324 | 3.96 | -54 | -1.51
UA2848 | 266.1 | 3.98 | 336 | 4.62 | 69.9 | 0.64
UA2852 | 153 | 2.04 | 180 | 2.1 | 27 | 0.06
UA2855 | 258 | 2.9535 | 324 | 3.96 | 66 | 1.0065
UA2856 | 269.8 | 3.8228 | 480 | 6.48 | 210.2 | 2.6572
UA2865 | 303.3 | 4.56 | 324 | 3.96 | 20.7 | -0.6
UA2866 | 452.5 | 5.086 | 255 | 2.6 | -197.5 | -2.486
UA2867 | 416.7 | 6.79 | 324 | 3.96 | -92.7 | -2.83
UA2869 | 135 | 1.92 | 180 | 2.1 | 45 | 0.18
UA2870 | 147.3 | 2.34 | 180 | 2.1 | 32.7 | -0.24
UA2871 | 282.3 | 4.35 | 180 | 2.1 | -102.3 | -2.25
UA2873 | 264.4 | 2.8537 | 432 | 5.28 | 167.6 | 2.4263
UA2874 | 199.7 | 3.07 | 336 | 4.62 | 136.3 | 1.55
UA2875 | 178.5 | 2.6013 | 216 | 2.64 | 37.5 | 0.03872
UA2877 | 248.5 | 3.842 | 336 | 4.62 | 87.5 | 0.778
UA2878 | 229.5 | 3.5 | 180 | 2.1 | -49.5 | -1.4
UA2879 | 242.5 | 3.2701 | 324 | 3.96 | 81.5 | 0.68985
UA2880 | 356 | 5.1021 | 480 | 6.48 | 124 | 1.3779
UA2887 | 244.5 | 3.89 | 336 | 4.62 | 91.5 | 0.73
UA2888 | 467.5 | 7.932 | 480 | 6.48 | 12.5 | -1.452
UA2893 | 147.3 | 2.34 | 336 | 4.62 | 188.7 | 2.28
UA2894 | 294 | 3.6876 | 480 | 6.48 | 186 | 2.7924
UA2895 | 325.5 | 4.86 | 480 | 6.48 | 154.5 | 1.62
UA2897 | 161.6 | 2.38 | 180 | 2.1 | 18.4 | -0.28
UA2901 | 198 | 2.61 | 180 | 2.1 | -18 | -0.51
UA2902 | 563.5 | 8.664 | 480 | 6.48 | -83.5 | -2.184
UA2903 | 275.5 | 3.642 | 279 | 3.27 | 3.5 | -0.372
UA2905 | 368.4 | 5.37 | 324 | 3.96 | -44.4 | -1.41
UA2908 | 236.5 | 4.35 | 180 | 2.1 | -56.5 | -2.25
UA2909 | 242.5 | 3.2701 | 324 | 3.96 | 81.5 | 0.68985
UA2910 | 543.3 | 8.024 | 480 | 6.48 | -63.3 | -1.544
UA2917 | 116 | 1.5626 | 120 | 1.4 | 4 | -0.16256
UA2920 | 465.5 | 6.3656 | 480 | 6.48 | 14.5 | 0.1144
UA2921 | 325 | 4.7933 | 336 | 4.62 | 11 | -0.17328
UA2923 | 431 | 6.15 | 324 | 3.96 | -107 | -2.19
UA2924 | 117 | 2.6 | 120 | 1.4 | 3 | -1.2
UA2926 | 308.1 | 4.57 | 180 | 2.1 | -128.1 | -2.47
UA2927 | 212 | 3.3236 | 180 | 2.1 | -32 | -1.2236
UA2931 | 272 | 3.4 | 324 | 3.96 | 52 | 0.56
UA2934 | 90 | 1.34 | 120 | 1.4 | 30 | 0.06
UA2935 | 205 | 3.13 | 180 | 2.1 | -25 | -1.03
UA2943 | 304.2 | 4.83 | 324 | 3.96 | 19.8 | -0.87
UA2946 | 183.3 | 5.04 | 324 | 3.96 | 140.7 | -1.08
UA2949 | 254.2 | 3.9116 | 180 | 2.1 | -74.2 | -1.8116
UA2951 | 441.3 | 7.17 | 480 | 6.48 | 38.7 | -0.69
UA2954 | 237.3 | 3.99 | 180 | 2.1 | -57.3 | -1.89
UA2957 | 416.5 | 6.88 | 324 | 3.96 | -92.5 | -2.92
UA2960 | 158.3 | 2.35 | 180 | 2.1 | 21.7 | -0.25
UA2962 | 267.7 | 4.21 | 180 | 2.1 | -87.7 | -2.11
UA2967 | 453 | 7.242 | 324 | 3.96 | -129 | -3.282
UA2974 | 227.4 | 3.5426 | 180 | 2.1 | -47.4 | -1.4426
UA2976 | 267 | 3.4742 | 324 | 3.96 | 57 | 0.48577
UA2977 | 165.1 | 2.3426 | 180 | 2.1 | 14.9 | -0.24256
UA2978 | 300 | 4.29 | 324 | 3.96 | 24 | -0.33
UA2979 | 402.1 | 5.4414 | 480 | 6.48 | 77.9 | 1.0386
UA2981 | 214.5 | 3.282 | 336 | 4.62 | 121.5 | 1.338
UA2982 | 314.5 | 3.9515 | 480 | 6.48 | 165.5 | 2.5285
UA2983 | 356.4 | 5.77 | 480 | 6.48 | 123.6 | 0.71
UA2986 | 169 | 2.57 | 180 | 2.1 | 11 | -0.47
UA2991 | 489.7 | 7.3924 | 324 | 3.96 | -165.7 | -3.4324
UA2995 | 201 | 3.9 | 216 | 2.64 | 15 | -1.26
UA2997 | 239.5 | 3.774 | 324 | 3.96 | 84.5 | 0.186
UA3503 | 352.6 | 5.2401 | 324 | 3.96 | -28.6 | -1.2801
UA3504 | 213.5 | 3.99 | 180 | 2.1 | -33.5 | -1.89
UA3509 | 147.3 | 2.34 | 180 | 2.1 | 32.7 | -0.24
UA3513 | 175.5 | 3.9 | 180 | 2.1 | 4.5 | -1.8
UA3523 | 206.4 | 3.12 | 324 | 3.96 | 117.6 | 0.84
UA3527 | 132.3 | 2.22 | 180 | 2.1 | 47.7 | -0.12
UA3531 | 127 | 2.74 | 120 | 1.4 | -7 | -1.34
UA3536 | 108.2 | 1.56 | 120 | 1.4 | 11.8 | -0.16
UA3542 | 147.3 | 2.34 | 180 | 2.1 | 32.7 | -0.24
UA3544 | 153 | 2.04 | 180 | 2.1 | 27 | 0.06
UA3545 | 147.3 | 2.34 | 180 | 2.1 | 32.7 | -0.24
UA3550 | 339.5 | 5.0072 | 324 | 3.96 | -15.5 | -1.0472
UA3552 | 220.5 | 4.11 | 180 | 2.1 | -40.5 | -2.01
UA3554 | 318.4 | 5.292 | 480 | 6.48 | 161.6 | 1.188
UA3557 | 110.4 | 1.62 | 180 | 2.1 | 69.6 | 0.48
UA3559 | 220.5 | 4.11 | 180 | 2.1 | -40.5 | -2.01
UA3561 | 132 | 1.2524 | 336 | 4.62 | 204 | 3.3676
UA3564 | 174.1 | 2.83 | 180 | 2.1 | 5.9 | -0.73
UA3567 | 189 | 2.19 | 123 | 0.75 | -66 | -1.44
UA3570 | 206.1 | 3.76 | 336 | 4.62 | 129.9 | 0.86
UA3573 | 191.7 | 2.73 | 180 | 2.1 | -11.7 | -0.63
UA3574 | 276 | 4.0238 | 180 | 2.1 | -96 | -1.9238
UA3579 | 110.4 | 1.62 | 180 | 2.1 | 69.6 | 0.48
UA3582 | 175.5 | 3.9 | 180 | 2.1 | 4.5 | -1.8
UA3583 | 181.5 | 3.9 | 180 | 2.1 | -1.5 | -1.8
UA3587 | 77 | 0.852 | 120 | 1.4 | 43 | 0.548
UA3590 | 116 | 1.1275 | 180 | 2.1 | 64 | 0.9725
UA3598 | 215.3 | 3.46 | 180 | 2.1 | -35.3 | -1.36
UA3599 | 384.3 | 5.3846 | 480 | 6.48 | 95.7 | 1.0954
UA3604 | 242 | 3.43 | 324 | 3.96 | 82 | 0.53
UA3607 | 180.5 | 2.8 | 324 | 3.96 | 143.5 | 1.16
UA3618 | 88.2 | 1.42 | 120 | 1.4 | 31.8 | -0.02
UA3628 | 290.9 | 4.26 | 324 | 3.96 | 33.1 | -0.3
UA3630 | 276.5 | 4.7 | 324 | 3.96 | 47.5 | -0.74
UA3649 | 249 | 3.97 | 180 | 2.1 | -69 | -1.87
UA3653 | 99.6 | 1.384 | 120 | 1.4 | 20.4 | 0.016
UA3657 | 307.5 | 4.3716 | 324 | 3.96 | 16.5 | -0.41162
UA3659 | 262.5 | 4.0116 | 324 | 3.96 | 61.5 | -0.051615
UA3662 | 378 | 6.22 | 324 | 3.96 | -54 | -2.26
UA3663 | 424.1 | 5.714 | 324 | 3.96 | -100.1 | -1.754
UA3664 | 330.5 | 4.7336 | 324 | 3.96 | -6.5 | -0.7736
UA3666 | 210 | 3.3236 | 180 | 2.1 | -30 | -1.2236
UA3667 | 238.2 | 4.44 | 324 | 3.96 | 85.8 | -0.48
UA3670 | 335 | 4.3504 | 324 | 3.96 | -11 | -0.39036
UA3673 | 155 | 1.3435 | 180 | 2.1 | 25 | 0.7565
UA3679 | 110.4 | 1.62 | 180 | 2.1 | 69.6 | 0.48
UA3680 | 208.5 | 2.7101 | 324 | 3.96 | 115.5 | 1.2499
UA3688 | 337 | 5.4936 | 336 | 4.62 | -1 | -0.8736
UA3689 | 234.3 | 3.5176 | 324 | 3.96 | 89.7 | 0.44238
UA3692 | 329.6 | 5.494 | 480 | 6.48 | 150.4 | 0.986
UA3697 | 365.3 | 6.2 | 480 | 6.48 | 114.7 | 0.28
UA3700 | 191.7 | 2.73 | 180 | 2.1 | -11.7 | -0.63
UA3702 | 363.1 | 5.6676 | 324 | 3.96 | -39.1 | -1.7076
UA3703 | 135 | 1.9699 | 180 | 2.1 | 45 | 0.1301
UA3705 | 243.9 | 3.9 | 324 | 3.96 | 80.1 | 0.06
UA3706 | 175.5 | 3.9 | 336 | 4.62 | 160.5 | 0.72
UA3707 | 215.3 | 3.46 | 180 | 2.1 | -35.3 | -1.36
UA3708 | 258.1 | 4.2899 | 324 | 3.96 | 65.9 | -0.3299
UA3712 | 333.5 | 5.216 | 180 | 2.1 | -153.5 | -3.116
UA3713 | 155 | 1.3435 | 180 | 2.1 | 25 | 0.7565
UA3714 | 251 | 4.09 | 180 | 2.1 | -71 | -1.99
UA3715 | 233.5 | 3.692 | 336 | 4.62 | 102.5 | 0.928
UA3716 | 367.5 | 5.1032 | 336 | 4.62 | -31.5 | -0.4832
UA3718 | 116 | 1.1275 | 180 | 2.1 | 64 | 0.9725
UA3720 | 403.8 | 7.302 | 336 | 4.62 | -67.8 | -2.682
UA3721 | 312.4 | 5.2 | 324 | 3.96 | 11.6 | -1.24
UA3723 | 153 | 2.04 | 180 | 2.1 | 27 | 0.06
UA3725 | 140 | 1.2235 | 180 | 2.1 | 40 | 0.8765
UA3726 | 265.2 | 3.57 | 324 | 3.96 | 58.8 | 0.39
UA3727 | 279.3 | 4.02 | 180 | 2.1 | -99.3 | -1.92
UA3728 | 401.1 | 5.68 | 448 | 6.16 | 46.9 | 0.48
UA3731 | 260.2 | 4.222 | 336 | 4.62 | 75.8 | 0.398
UA3732 | 189.9 | 2.892 | 336 | 4.62 | 146.1 | 1.728
UA3737 | 256.1 | 3.92 | 180 | 2.1 | -76.1 | -1.82
UA3738 | 330.5 | 4.5226 | 324 | 3.96 | -6.5 | -0.56256
UA3739 | 204.3 | 3.8127 | 324 | 3.96 | 119.7 | 0.14728
UA3740 | 131.7 | 1.95 | 180 | 2.1 | 48.3 | 0.15
UA3745 | 211.5 | 3.3 | 324 | 3.96 | 112.5 | 0.66
UA3747 | 161.8 | 2.5 | 180 | 2.1 | 18.2 | -0.4
UA3753 | 322 | 4.5421 | 480 | 6.48 | 158 | 1.9379
UA3756 | 206.7 | 3.09 | 180 | 2.1 | -26.7 | -0.99
UA3758 | 141 | 2.2 | 216 | 2.64 | 75 | 0.44
UA3760 | 279.3 | 4.34 | 324 | 3.96 | 44.7 | -0.38
UA3761 | 401.2 | 5.2676 | 480 | 6.48 | 78.8 | 1.2124
UA3764 | 125 | 1.48 | 82 | 0.5 | -43 | -0.98
UA3770 | 147.3 | 2.34 | 180 | 2.1 | 32.7 | -0.24
UA3771 | 194 | 1.8081 | 180 | 2.1 | -14 | 0.29192
UA3773 | 517 | 7.4612 | 640 | 8.64 | 123 | 1.1788
UA3774 | 290.5 | 4.1501 | 324 | 3.96 | 33.5 | -0.19015
UA3776 | 168.5 | 3.85 | 180 | 2.1 | 11.5 | -1.75
UA3777 | 166 | 1.3535 | 180 | 2.1 | 14 | 0.7465
UA3778 | 259.5 | 4.29 | 336 | 4.62 | 76.5 | 0.33
UA3779 | 158.8 | 2.96 | 216 | 2.64 | 57.2 | -0.32
UA3781 | 147.3 | 2.34 | 180 | 2.1 | 32.7 | -0.24
UA3782 | 400.5 | 7.13 | 480 | 6.48 | 79.5 | -0.65
UA3783 | 202.5 | 3.39 | 240 | 2.8 | 37.5 | -0.59
UA3787 | 340.7 | 4.96 | 480 | 6.48 | 139.3 | 1.52
UA3788 | 222 | 2.6976 | 324 | 3.96 | 102 | 1.2624
UA3789 | 147.3 | 2.34 | 180 | 2.1 | 32.7 | -0.24
UA3790 | 264.6 | 4.21 | 240 | 2.8 | -24.6 | -1.41
UA3802 | 207 | 3.13 | 180 | 2.1 | -27 | -1.03
UA3803 | 239 | 4.1 | 336 | 4.62 | 97 | 0.52
UA3805 | 248.5 | 3.842 | 336 | 4.62 | 87.5 | 0.778
UA3809 | 222.2 | 3.4 | 180 | 2.1 | -42.2 | -1.3
UA3810 | 208.5 | 2.7101 | 324 | 3.96 | 115.5 | 1.2499
UA3813 | 229.5 | 2.909 | 324 | 3.96 | 94.5 | 1.051
UA3814 | 505 | 6.373 | 480 | 6.48 | -25 | 0.10696
UA3816 | 337.8 | 5.28 | 324 | 3.96 | -13.8 | -1.32
UA3818 | 322.7 | 4.8656 | 336 | 4.62 | 13.3 | -0.2456
UA3819 | 415.4 | 6.73 | 336 | 4.62 | -79.4 | -2.11
UA3822 | 301.5 | 4.8038 | 324 | 3.96 | 22.5 | -0.84384
UA3827 | 229.5 | 3.032 | 279 | 3.27 | 49.5 | 0.238
UA3831 | 237 | 3.69 | 180 | 2.1 | -57 | -1.59
UA3832 | 223.5 | 3.18 | 324 | 3.96 | 100.5 | 0.78
UA3833 | 253.5 | 3.0701 | 324 | 3.96 | 70.5 | 0.88985
UA3834 | 126 | 1.28 | 180 | 2.1 | 54 | 0.82
UA3836 | 180 | 2.37 | 324 | 3.96 | 144 | 1.59
UA3837 | 197.5 | 2.94 | 180 | 2.1 | -17.5 | -0.84
UA3839 | 372.2 | 5.584 | 336 | 4.62 | -36.2 | -0.964
UA3840 | 307 | 4.4654 | 324 | 3.96 | 17 | -0.5054
UA3841 | 294.3 | 5.15 | 480 | 6.48 | 185.7 | 1.33
UA3842 | 211.8 | 2.7068 | 324 | 3.96 | 112.2 | 1.2532
UA3845 | 360 | 5.8197 | 324 | 3.96 | -36 | -1.8597
UA3847 | 146.7 | 2.52 | 180 | 2.1 | 33.3 | -0.42
UA3850 | 384.5 | 5.5592 | 480 | 6.48 | 95.5 | 0.9208
UA3851 | 208.5 | 2.7101 | 324 | 3.96 | 115.5 | 1.2499
UA3853 | 313.7 | 5.53 | 324 | 3.96 | 10.3 | -1.57
UA3855 | 258 | 2.9535 | 324 | 3.96 | 66 | 1.0065
UA3856 | 225.9 | 4.11 | 324 | 3.96 | 98.1 | -0.15
UA3864 | 237 | 3.69 | 180 | 2.1 | -57 | -1.59
UA3865 | 282.3 | 4.08 | 324 | 3.96 | 41.7 | -0.12
UA3869 | 541.5 | 8.676 | 336 | 4.62 | -205.5 | -4.056
UA3871 | 319.4 | 6.45 | 324 | 3.96 | 4.6 | -2.49
UA3872 | 227.2 | 2.72 | 279 | 3.27 | 51.8 | 0.55
UA3874 | 150 | 1.51 | 123 | 0.75 | -27 | -0.76
UA3877 | 143.5 | 2.6 | 216 | 2.64 | 72.5 | 0.04
UA3879 | 108 | 1.68 | 180 | 2.1 | 72 | 0.42
UA3880 | 286.7 | 4.75 | 324 | 3.96 | 37.3 | -0.79
UA3882 | 122.8 | 1.94 | 224 | 3.08 | 101.2 | 1.14
UA3885 | 175.5 | 3.9 | 180 | 2.1 | 4.5 | -1.8
UA3887 | 324.5 | 4.68 | 180 | 2.1 | -144.5 | -2.58
UA3888 | 160 | 1.2481 | 180 | 2.1 | 20 | 0.85192
UA3893 | 332.5 | 4.8503 | 480 | 6.48 | 147.5 | 1.6297
UA3895 | 235.5 | 4.47 | 180 | 2.1 | -55.5 | -2.37
UA3896 | 442.6 | 5.522 | 480 | 6.48 | 37.4 | 0.958
UA3897 | 200 | 1.7035 | 180 | 2.1 | -20 | 0.3965
UA3899 | 395.4 | 6.47 | 324 | 3.96 | -71.4 | -2.51
UA3905 | 308.8 | 4.4964 | 324 | 3.96 | 15.2 | -0.53641
UA3910 | 582.7 | 8.7372 | 480 | 6.48 | -102.7 | -2.2572
UA3912 | 205.5 | 4.23 | 180 | 2.1 | -25.5 | -2.13
UA3913 | 293 | 4.6132 | 324 | 3.96 | 31 | -0.65315
UA3914 | 252.1 | 4.19 | 180 | 2.1 | -72.1 | -2.09
UA3915 | 210.6 | 3.0426 | 216 | 2.64 | 5.4 | -0.40256
UA3917 | 182.1 | 2.4713 | 180 | 2.1 | -2.1 | -0.37128
UA3918 | 283 | 3.7135 | 324 | 3.96 | 41 | 0.24646
UA3919 | 310.8 | 4.6901 | 480 | 6.48 | 169.2 | 1.7899
UA3920 | 291 | 4.37 | 180 | 2.1 | -111 | -2.27
UA3921 | 205.5 | 4.23 | 180 | 2.1 | -25.5 | -2.13
UA3922 | 287.1 | 4.08 | 324 | 3.96 | 36.9 | -0.12
UA3924 | 300.5 | 4.432 | 336 | 4.62 | 35.5 | 0.188
UA3932 | 121 | 1.8 | 120 | 1.4 | -1 | -0.4
UA3934 | 172.5 | 2.4826 | 336 | 4.62 | 163.5 | 2.1374
UA3935 | 318.5 | 4.842 | 324 | 3.96 | 5.5 | -0.882
UA3936 | 246.5 | 3.66 | 180 | 2.1 | -66.5 | -1.56
UA3938 | 196.5 | 3.09 | 324 | 3.96 | 127.5 | 0.87
UA3939 | 315.5 | 4.672 | 324 | 3.96 | 8.5 | -0.712
UA3941 | 175.5 | 3.9 | 180 | 2.1 | 4.5 | -1.8
UA3942 | 499.3 | 8.264 | 480 | 6.48 | -19.3 | -1.784
UA3949 | 129 | 1.9838 | 180 | 2.1 | 51 | 0.11616
UA3954 | 147.3 | 2.34 | 180 | 2.1 | 32.7 | -0.24
UA3957 | 211.5 | 3.3 | 324 | 3.96 | 112.5 | 0.66
UA3959 | 344 | 5.242 | 324 | 3.96 | -20 | -1.282
UA3962 | 304 | 3.6132 | 324 | 3.96 | 20 | 0.34685
UA3963 | 191.7 | 2.73 | 180 | 2.1 | -11.7 | -0.63
UA3966 | 245.5 | 3.52 | 180 | 2.1 | -65.5 | -1.42
UA3970 | 296.5 | 4.518 | 324 | 3.96 | 27.5 | -0.55804
UA3971 | 173.5 | 2.4 | 180 | 2.1 | 6.5 | -0.3
UA3973 | 246 | 3.8349 | 180 | 2.1 | -66 | -1.7349
UA3974 | 296.3 | 5.49 | 480 | 6.48 | 183.7 | 0.99
UA3981 | 255.4 | 3.4284 | 324 | 3.96 | 68.6 | 0.53161
UA3983 | 314.2 | 4.922 | 324 | 3.96 | 9.8 | -0.962
UA3987 | 543 | 8.324 | 336 | 4.62 | -207 | -3.704
UA3988 | 248.5 | 3.842 | 336 | 4.62 | 87.5 | 0.778
UA3989 | 291 | 3.6552 | 324 | 3.96 | 33 | 0.3048
UA3991 | 245.5 | 3.86 | 324 | 3.96 | 78.5 | 0.1
UA3997 | 260.6 | 4.08 | 324 | 3.96 | 63.4 | -0.12
UA4504 | 110.3 | 1.96 | 180 | 2.1 | 69.7 | 0.14
UA4507 | 235.5 | 4.47 | 180 | 2.1 | -55.5 | -2.37
UA4509 | 265.5 | 4.47 | 180 | 2.1 | -85.5 | -2.37
UA4511 | 235.5 | 4.47 | 180 | 2.1 | -55.5 | -2.37
UA4514 | 219 | 3.67 | 336 | 4.62 | 117 | 0.95
UA4516 | 124.7 | 2.35 | 180 | 2.1 | 55.3 | -0.25
UA4523 | 231.2 | 4.32 | 324 | 3.96 | 92.8 | -0.36
UA4525 | 355.1 | 6.1213 | 480 | 6.48 | 124.9 | 0.35872
UA4533 | 147.3 | 2.34 | 180 | 2.1 | 32.7 | -0.24
UA4537 | 294 | 4.46 | 324 | 3.96 | 30 | -0.5
UA4541 | 221 | 3.16 | 180 | 2.1 | -41 | -1.06
UA4544 | 181.3 | 2.9 | 180 | 2.1 | -1.3 | -0.8
UA4545 | 147.3 | 2.34 | 180 | 2.1 | 32.7 | -0.24
UA4547 | 147.3 | 2.34 | 180 | 2.1 | 32.7 | -0.24
UA4553 | 132.3 | 2.13 | 180 | 2.1 | 47.7 | -0.03
UA4554 | 235.5 | 4.47 | 180 | 2.1 | -55.5 | -2.37
UA4559 | 253.5 | 3.0701 | 324 | 3.96 | 70.5 | 0.88985
UA4564 | 155 | 1.3435 | 180 | 2.1 | 25 | 0.7565
UA4566 | 147.3 | 2.34 | 180 | 2.1 | 32.7 | -0.24
UA4572 | 340.3 | 5.444 | 336 | 4.62 | -4.3 | -0.824
UA4574 | 175.5 | 3.9 | 180 | 2.1 | 4.5 | -1.8
UA4575 | 182.1 | 2.47 | 180 | 2.1 | -2.1 | -0.37
UA4584 | 110.4 | 1.62 | 180 | 2.1 | 69.6 | 0.48
UA4588 | 132.3 | 2.13 | 180 | 2.1 | 47.7 | -0.03
UA4589 | 305.5 | 3.5401 | 480 | 6.48 | 174.5 | 2.9399
UA4590 | 51.6 | 0.91 | 120 | 1.4 | 68.4 | 0.49
UA4591 | 124.7 | 2.35 | 180 | 2.1 | 55.3 | -0.25
UA4604 | 231.2 | 4.27 | 324 | 3.96 | 92.8 | -0.31
UA4609 | 152.5 | 2.08 | 216 | 2.64 | 63.5 | 0.56
UA4612 | 281.4 | 6.21 | 324 | 3.96 | 42.6 | -2.25
UA4614 | 323 | 5.05 | 324 | 3.96 | 1 | -1.09
UA4627 | 312 | 5.2308 | 324 | 3.96 | 12 | -1.2708
UA4628 | 132 | 1.83 | 180 | 2.1 | 48 | 0.27
UA4629 | 132.3 | 2.13 | 180 | 2.1 | 47.7 | -0.03
UA4649 | 364.1 | 6.1592 | 480 | 6.48 | 115.9 | 0.3208
UA4651 | 253.5 | 3.0701 | 324 | 3.96 | 70.5 | 0.88985
UA4657 | 191.7 | 2.73 | 180 | 2.1 | -11.7 | -0.63
UA4662 | 519.5 | 7.021 | 480 | 6.48 | -39.5 | -0.54103
UA4665 | 246 | 4.212 | 480 | 6.48 | 234 | 2.268
UA4667 | 257.9 | 4.3238 | 324 | 3.96 | 66.1 | -0.36384
UA4673 | 327.2 | 4.9912 | 480 | 6.48 | 152.8 | 1.4888
UA4679 | 295.5 | 4.722 | 324 | 3.96 | 28.5 | -0.762
UA4680 | 88.4 | 1.45 | 180 | 2.1 | 91.6 | 0.65
UA4685 | 200 | 2.86 | 216 | 2.64 | 16 | -0.22
UA4688 | 269.4 | 4.92 | 324 | 3.96 | 54.6 | -0.96
UA4689 | 165.2 | 3.18 | 216 | 2.64 | 50.8 | -0.54
UA4697 | 314.4 | 5.1276 | 180 | 2.1 | -134.4 | -3.0276
UA4700 | 263.7 | 4.51 | 324 | 3.96 | 60.3 | -0.55
UA4705 | 243.9 | 4.14 | 324 | 3.96 | 80.1 | -0.18
UA4706 | 191.7 | 2.73 | 180 | 2.1 | -11.7 | -0.63
UA4708 | 147.3 | 2.34 | 180 | 2.1 | 32.7 | -0.24
UA4717 | 249.3 | 4.02 | 180 | 2.1 | -69.3 | -1.92
UA4718 | 259.5 | 4.29 | 180 | 2.1 | -79.5 | -2.19
UA4722 | 386 | 5.188 | 640 | 8.64 | 254 | 3.452
UA4730 | 147.3 | 2.34 | 180 | 2.1 | 32.7 | -0.24
UA4731 | 235.6 | 3.3072 | 180 | 2.1 | -55.6 | -1.2072
UA4734 | 259.4 | 4.93 | 324 | 3.96 | 64.6 | -0.97
UA4736 | 241 | 3.4868 | 324 | 3.96 | 83 | 0.47324
UA4738 | 231 | 2.82 | 324 | 3.96 | 93 | 1.14
UA4740 | 256.5 | 2.9924 | 324 | 3.96 | 67.5 | 0.96759
UA4742 | 314.3 | 4.26 | 324 | 3.96 | 9.7 | -0.3
UA4744 | 282.5 | 4.2136 | 336 | 4.62 | 53.5 | 0.40645
UA4747 | 289.7 | 4.462 | 336 | 4.62 | 46.3 | 0.158
UA4748 | 291.5 | 3.9501 | 324 | 3.96 | 32.5 | 0.009854
UA4755 | 144 | 1.8 | 216 | 2.64 | 72 | 0.84
UA4758 | 98.2 | 1.56 | 120 | 1.4 | 21.8 | -0.16
UA4759 | 147.3 | 2.34 | 180 | 2.1 | 32.7 | -0.24
UA4760 | 282.5 | 4.2136 | 336 | 4.62 | 53.5 | 0.40645
UA4762 | 417.1 | 5.9266 | 336 | 4.62 | -81.1 | -1.3066
UA4764 | 571.5 | 8.64 | 672 | 9.24 | 100.5 | 0.6
UA4770 | 532.2 | 7.5221 | 336 | 4.62 | -196.2 | -2.9021
UA4771 | 315.5 | 4.2413 | 324 | 3.96 | 8.5 | -0.28128
UA4773 | 253.9 | 4.1549 | 336 | 4.62 | 82.1 | 0.46512
UA4775 | 121 | 0.9635 | 180 | 2.1 | 59 | 1.1365
UA4780 | 218 | 2.8113 | 180 | 2.1 | -38 | -0.71128
UA4781 | 113 | 0.84 | 123 | 0.75 | 10 | -0.09
UA4782 | 373.2 | 6.45 | 480 | 6.48 | 106.8 | 0.03
UA4784 | 345.8 | 6.42 | 480 | 6.48 | 134.2 | 0.06
UA4791 | 257.9 | 4.3832 | 324 | 3.96 | 66.1 | -0.42315
UA4794 | 220.5 | 4.11 | 180 | 2.1 | -40.5 | -2.01
UA4797 | 132 | 1.68 | 180 | 2.1 | 48 | 0.42
UA4799 | 294.5 | 4.0327 | 324 | 3.96 | 29.5 | -0.072706
UA4803 | 163.5 | 4.422 | 480 | 6.48 | 316.5 | 2.058
UA4804 | 315 | 4.2735 | 324 | 3.96 | 9 | -0.31354
UA4811 | 135 | 1.8216 | 180 | 2.1 | 45 | 0.27845
UA4812 | 140.3 | 2.22 | 180 | 2.1 | 39.7 | -0.12
UA4813 | 209.4 | 3.09 | 324 | 3.96 | 114.6 | 0.87
UA4817 | 505.5 | 6.8736 | 480 | 6.48 | -25.5 | -0.39359
UA4819 | 403.5 | 6.99 | 324 | 3.96 | -79.5 | -3.03
UA4822 | 129 | 1.4735 | 180 | 2.1 | 51 | 0.62652
UA4823 | 109 | 1.4426 | 120 | 1.4 | 11 | -0.04256
UA4827 | 420.5 | 5.964 | 480 | 6.48 | 59.5 | 0.516
UA4828 | 52 | 0.39 | 180 | 2.1 | 128 | 1.71
UA4830 | 163.5 | 2.28 | 180 | 2.1 | 16.5 | -0.18
UA4832 | 404.5 | 6.1913 | 480 | 6.48 | 75.5 | 0.28872
UA4833 | 346.5 | 4.7144 | 324 | 3.96 | -22.5 | -0.75443
UA4837 | 235.5 | 4.47 | 180 | 2.1 | -55.5 | -2.37
UA4840 | 257.5 | 4.18 | 324 | 3.96 | 66.5 | -0.22
UA4842 | 384.5 | 5.558 | 480 | 6.48 | 95.5 | 0.922
UA4847 | 175.5 | 3.9 | 180 | 2.1 | 4.5 | -1.8
UA4850 | 297.7 | 4.472 | 336 | 4.62 | 38.3 | 0.148
UA4855 | 300.3 | 4.528 | 324 | 3.96 | 23.7 | -0.568
UA4856 | 297.1 | 4.5 | 324 | 3.96 | 26.9 | -0.54
UA4857 | 237 | 3.69 | 180 | 2.1 | -57 | -1.59
UA4858 | 390.8 | 6.42 | 324 | 3.96 | -66.8 | -2.46
UA4860 | 297.8 | 3.8937 | 324 | 3.96 | 26.2 | 0.066272
UA4861 | 534.2 | 8.022 | 336 | 4.62 | -198.2 | -3.402
UA4863 | 345.5 | 5.0068 | 432 | 5.28 | 86.5 | 0.27318
UA4869 | 147.3 | 2.34 | 180 | 2.1 | 32.7 | -0.24
UA4870 | 158.4 | 2.22 | 142 | 1.2 | -16.4 | -1.02
UA4871 | 569.4 | 8.6365 | 480 | 6.48 | -89.4 | -2.1565
UA4872 | 161.6 | 2.38 | 180 | 2.1 | 18.4 | -0.28
UA4873 | 206.7 | 2.85 | 180 | 2.1 | -26.7 | -0.75
UA4876 | 210.3 | 4.48 | 336 | 4.62 | 125.7 | 0.14
UA4879 | 248 | 3.5487 | 240 | 2.8 | -8 | -0.74874
UA4884 | 191.7 | 2.73 | 180 | 2.1 | -11.7 | -0.63
UA4885 | 187 | 2.5672 | 180 | 2.1 | -7 | -0.46721
UA4887 | 135 | 1.1383 | 120 | 1.4 | -15 | 0.2617
UA4892 | 102.5 | 1.834 | 216 | 2.64 | 113.5 | 0.806
UA4898 | 147.3 | 2.34 | 180 | 2.1 | 32.7 | -0.24
UA4902 | 313.6 | 5.79 | 324 | 3.96 | 10.4 | -1.83
UA4906 | 210.5 | 2.9265 | 320 | 4.32 | 109.5 | 1.3935
UA4910 | 269.5 | 5 | 324 | 3.96 | 54.5 | -1.04
UA4912 | 296.5 | 4.83 | 336 | 4.62 | 39.5 | -0.21
UA4913 | 290 | 3.8176 | 324 | 3.96 | 34 | 0.14241
UA4914 | 237 | 3.5016 | 180 | 2.1 | -57 | -1.4016
UA4918 | 377 | 6.53 | 480 | 6.48 | 103 | -0.05
UA4920 | 249 | 3.884 | 224 | 3.08 | -25 | -0.804
UA4922 | 169.4 | 2.36 | 180 | 2.1 | 10.6 | -0.26
UA4925 | 319.3 | 5.37 | 324 | 3.96 | 4.7 | -1.41
UA4927 | 108 | 1.68 | 180 | 2.1 | 72 | 0.42
UA4929 | 170.1 | 2.18 | 180 | 2.1 | 9.9 | -0.08
UA4931 | 316.5 | 4.68 | 180 | 2.1 | -136.5 | -2.58
UA4932 | 147.3 | 2.34 | 180 | 2.1 | 32.7 | -0.24
UA4933 | 116 | 1.5626 | 120 | 1.4 | 4 | -0.16256
UA4934 | 161.7 | 2.73 | 180 | 2.1 | 18.3 | -0.63
UA4936 | 292.5 | 3.8655 | 336 | 4.62 | 43.5 | 0.75446
UA4939 | 278.7 | 4.522 | 336 | 4.62 | 57.3 | 0.098
UA4940 | 182.3 | 3.1 | 180 | 2.1 | -2.3 | -1
UA4941 | 190.5 | 4.11 | 180 | 2.1 | -10.5 | -2.01
UA4943 | 233 | 3.37 | 180 | 2.1 | -53 | -1.27
UA4944 | 478.4 | 8.2238 | 480 | 6.48 | 1.6 | -1.7438
UA4949 | 546.1 | 8.064 | 480 | 6.48 | -66.1 | -1.584
UA4950 | 388 | 5.94 | 324 | 3.96 | -64 | -1.98
UA4951 | 140.2 | 2.44 | 120 | 1.4 | -20.2 | -1.04
UA4954 | 376.8 | 6.48 | 324 | 3.96 | -52.8 | -2.52
UA4957 | 253.1 | 4.1616 | 324 | 3.96 | 70.9 | -0.20155
UA4959 | 154.8 | 2.92 | 216 | 2.64 | 61.2 | -0.28
UA4962 | 362.5 | 4.5304 | 324 | 3.96 | -38.5 | -0.57044
UA4964 | 238.2 | 4.44 | 324 | 3.96 | 85.8 | -0.48
UA4967 | 231.7 | 3.74 | 336 | 4.62 | 104.3 | 0.88
UA4970 | 137 | 1.4613 | 120 | 1.4 | -17 | -0.06128
UA4971 | 258.9 | 4.54 | 324 | 3.96 | 65.1 | -0.58
UA4973 | 374.5 | 5.276 | 480 | 6.48 | 105.5 | 1.204
UA4977 | 326.1 | 5.048 | 224 | 3.08 | -102.1 | -1.968
UA4979 | 155 | 1.3435 | 180 | 2.1 | 25 | 0.7565
UA4981 | 242.5 | 3.2701 | 324 | 3.96 | 81.5 | 0.68985
UA4982 | 155.6 | 2.64 | 216 | 2.64 | 60.4 | 0
UA4987 | 173.7 | 2.98 | 336 | 4.62 | 162.3 | 1.64
UA4991 | 160.3 | 2.39 | 180 | 2.1 | 19.7 | -0.29
UA4997 | 307.5 | 4.3716 | 324 | 3.96 | 16.5 | -0.41162
UA5501 | 190.5 | 4.11 | 180 | 2.1 | -10.5 | -2.01
UA5505 | 147.3 | 2.34 | 180 | 2.1 | 32.7 | -0.24
UA5507 | 155 | 1.3435 | 180 | 2.1 | 25 | 0.7565
UA5511 | 189.1 | 3.57 | 180 | 2.1 | -9.1 | -1.47
UA5512 | 154 | 2.3808 | 180 | 2.1 | 26 | -0.2808
UA5525 | 238.2 | 4.44 | 324 | 3.96 | 85.8 | -0.48
UA5533 | 191.7 | 2.73 | 180 | 2.1 | -11.7 | -0.63
UA5535 | 235.5 | 4.47 | 180 | 2.1 | -55.5 | -2.37
UA5540 | 280.2 | 5.23 | 324 | 3.96 | 43.8 | -1.27
UA5541 | 162.3 | 2.46 | 180 | 2.1 | 17.7 | -0.36
UA5543 | 91.2 | 1.44 | 120 | 1.4 | 28.8 | -0.04
UA5544 | 91.2 | 1.44 | 120 | 1.4 | 28.8 | -0.04
UA5545 | 235.5 | 4.47 | 180 | 2.1 | -55.5 | -2.37
UA5546 | 147.3 | 2.34 | 180 | 2.1 | 32.7 | -0.24
UA5547 | 160.3 | 2.39 | 180 | 2.1 | 19.7 | -0.29
UA5548 | 235.5 | 4.47 | 180 | 2.1 | -55.5 | -2.37
UA5558 | 300 | 5.622 | 336 | 4.62 | 36 | -1.002
UA5561 | 60 | 0.48 | 142 | 1.2 | 82 | 0.72
UA5562 | 183.5 | 3.99 | 180 | 2.1 | -3.5 | -1.89
UA5567 | 124.7 | 2.35 | 180 | 2.1 | 55.3 | -0.25
UA5570 | 316.4 | 4.89 | 480 | 6.48 | 163.6 | 1.59
UA5571 | 370 | 5.48 | 432 | 5.28 | 62 | -0.2
UA5574 | 167.1 | 2.35 | 180 | 2.1 | 12.9 | -0.25
UA5578 | 92 | 1.22 | 120 | 1.4 | 28 | 0.18
UA5581 | 261 | 3.72 | 180 | 2.1 | -81 | -1.62
UA5590 | 203.5 | 4.16 | 180 | 2.1 | -23.5 | -2.06
UA5593 | 98.2 | 1.56 | 320 | 4.32 | 221.8 | 2.76
UA5599 | 72 | 1.12 | 120 | 1.4 | 48 | 0.28
UA5602 | 110.4 | 1.47 | 180 | 2.1 | 69.6 | 0.63
UA5609 | 141 | 2.2 | 216 | 2.64 | 75 | 0.44
UA5629 | 236.2 | 4.37 | 324 | 3.96 | 87.8 | -0.41
UA5630 | 232.6 | 3.54 | 324 | 3.96 | 91.4 | 0.42
UA5649 | 221.4 | 3.33 | 324 | 3.96 | 102.6 | 0.63
UA5662 | 71 | 0.7675 | 180 | 2.1 | 109 | 1.3325
UA5665 | 140.3 | 2.22 | 180 | 2.1 | 39.7 | -0.12
UA5671 | 346.1 | 4.64 | 480 | 6.48 | 133.9 | 1.84
UA5673 | 262.9 | 4.6296 | 324 | 3.96 | 61.1 | -0.66962
UA5681 | 147.3 | 2.34 | 180 | 2.1 | 32.7 | -0.24
UA5690 | 201.3 | 3.72 | 324 | 3.96 | 122.7 | 0.24
UA5697 | 249.2 | 4.2197 | 180 | 2.1 | -69.2 | -2.1197
UA5700 | 252.4 | 4.48 | 324 | 3.96 | 71.6 | -0.52
UA5701 | 222.4 | 3.71 | 180 | 2.1 | -42.4 | -1.61
UA5702 | 238.5 | 3.74 | 324 | 3.96 | 85.5 | 0.22
UA5703 | 177.6 | 3.16 | 216 | 2.64 | 38.4 | -0.52
UA5704 | 87 | 1.6176 | 324 | 3.96 | 237 | 2.3424
UA5705 | 222 | 2.6976 | 324 | 3.96 | 102 | 1.2624
UA5706 | 258.4 | 4.38 | 324 | 3.96 | 65.6 | -0.42
UA5713 | 214.5 | 3.21 | 324 | 3.96 | 109.5 | 0.75
UA5715 | 155 | 1.3435 | 180 | 2.1 | 25 | 0.7565
UA5716 | 444.5 | 6.56 | 324 | 3.96 | -120.5 | -2.6
UA5717 | 190.5 | 4.11 | 180 | 2.1 | -10.5 | -2.01
UA5718 | 147.3 | 2.34 | 180 | 2.1 | 32.7 | -0.24
UA5719 | 223.5 | 3.6 | 180 | 2.1 | -43.5 | -1.5
UA5721 | 305.8 | 4.532 | 336 | 4.62 | 30.2 | 0.088
UA5722 | 144 | 2.24 | 180 | 2.1 | 36 | -0.14
UA5723 | 203.5 | 3.0216 | 180 | 2.1 | -23.5 | -0.92156
UA5725 | 255.3 | 4.02 | 180 | 2.1 | -75.3 | -1.92
UA5731 | 147.3 | 2.34 | 180 | 2.1 | 32.7 | -0.24
UA5733 | 342.9 | 5.76 | 480 | 6.48 | 137.1 | 0.72
UA5737 | 311.3 | 5.23 | 480 | 6.48 | 168.7 | 1.25
UA5738 | 255 | 3.72 | 180 | 2.1 | -75 | -1.62
UA5739 | 147.3 | 2.34 | 180 | 2.1 | 32.7 | -0.24
UA5740 | 108 | 1.68 | 180 | 2.1 | 72 | 0.42
UA5751 | 138 | 1.83 | 180 | 2.1 | 42 | 0.27
UA5753 | 235.5 | 4.47 | 180 | 2.1 | -55.5 | -2.37
UA5755 | 190.5 | 4.11 | 180 | 2.1 | -10.5 | -2.01
UA5756 | 200 | 3.2884 | 180 | 2.1 | -20 | -1.1884
UA5759 | 278.5 | 3.9796 | 224 | 3.08 | -54.5 | -0.89965
UA5763 | 279.3 | 4.26 | 180 | 2.1 | -99.3 | -2.16
UA5764 | 134 | 1.81 | 180 | 2.1 | 46 | 0.29
UA5769 | 340.7 | 4.7601 | 480 | 6.48 | 139.3 | 1.7199
UA5771 | 265.4 | 4.68 | 480 | 6.48 | 214.6 | 1.8
UA5774 | 208 | 2.9038 | 180 | 2.1 | -28 | -0.80384
UA5775 | 260 | 4.71 | 324 | 3.96 | 64 | -0.75
UA5777 | 308.8 | 4.4133 | 261 | 3.83 | -47.8 | -0.58328
UA5780 | 187 | 2.6 | 180 | 2.1 | -7 | -0.5
UA5782 | 378.2 | 6.36 | 480 | 6.48 | 101.8 | 0.12
UA5788 | 225 | 3.0051 | 240 | 2.8 | 15 | -0.20512
UA5789 | 234.3 | 3.9 | 336 | 4.62 | 101.7 | 0.72
UA5790 | 332.4 | 5.36 | 240 | 2.8 | -92.4 | -2.56
UA5799 | 135 | 1.8216 | 180 | 2.1 | 45 | 0.27845
UA5812 | 243.5 | 3.48 | 180 | 2.1 | -63.5 | -1.38
UA5813 | 221.4 | 3.33 | 324 | 3.96 | 102.6 | 0.63
UA5818 | 191.7 | 2.88 | 336 | 4.62 | 144.3 | 1.74
UA5819 | 267 | 3.7416 | 180 | 2.1 | -87 | -1.6416
UA5821 | 212.5 | 3.06 | 324 | 3.96 | 111.5 | 0.9
UA5825 | 214.8 | 3.3 | 180 | 2.1 | -34.8 | -1.2
UA5829 | 190.5 | 4.11 | 180 | 2.1 | -10.5 | -2.01
UA5830 | 280.5 | 4.83 | 180 | 2.1 | -100.5 | -2.73
UA5833 | 270.5 | 3.96 | 324 | 3.96 | 53.5 | 0
UA5837 | 330.5 | 5.59 | 324 | 3.96 | -6.5 | -1.63
UA5838 | 297 | 4.562 | 324 | 3.96 | 27 | -0.602
UA5840 | 297 | 4.562 | 324 | 3.96 | 27 | -0.602
UA5841 | 96 | 1.29 | 120 | 1.4 | 24 | 0.11
UA5845 | 313.5 | 4.98 | 324 | 3.96 | 10.5 | -1.02
UA5846 | 285.9 | 4.46 | 324 | 3.96 | 38.1 | -0.5
UA5850 | 250.5 | 4.35 | 336 | 4.62 | 85.5 | 0.27
UA5860 | 370.3 | 5.684 | 336 | 4.62 | -34.3 | -1.064
UA5861 | 236.7 | 3.09 | 180 | 2.1 | -56.7 | -0.99
UA5864 | 330 | 5.096 | 480 | 6.48 | 150 | 1.384
UA5866 | 147.3 | 2.34 | 180 | 2.1 | 32.7 | -0.24
UA5871 | 232.5 | 3.312 | 336 | 4.62 | 103.5 | 1.308
UA5877 | 94.4 | 1.8882 | 216 | 2.64 | 121.6 | 0.75178
UA5879 | 222.5 | 4.2036 | 216 | 2.64 | -6.5 | -1.5636
UA5881 | 135 | 2.01 | 180 | 2.1 | 45 | 0.09
UA5883 | 132.3 | 2.13 | 180 | 2.1 | 47.7 | -0.03
UA5887 | 287.4 | 5.31 | 336 | 4.62 | 48.6 | -0.69
UA5888 | 104 | 1.66 | 120 | 1.4 | 16 | -0.26
UA5893 | 172.5 | 2.82 | 480 | 6.48 | 307.5 | 3.66
UA5898 | 177.5 | 2.7294 | 180 | 2.1 | 2.5 | -0.62941
UA5899 | 283.2 | 4.8 | 324 | 3.96 | 40.8 | -0.84
UA5900 | 192.3 | 2.46 | 180 | 2.1 | -12.3 | -0.36
UA5902 | 319.3 | 4.9238 | 324 | 3.96 | 4.7 | -0.96384
UA5907 | 343.8 | 5.28 | 480 | 6.48 | 136.2 | 1.2
UA5909 | 150.1 | 2.2226 | 180 | 2.1 | 29.9 | -0.12256
UA5918 | 579.5 | 8.686 | 480 | 6.48 | -99.5 | -2.206
UA5919 | 140.3 | 2.22 | 180 | 2.1 | 39.7 | -0.12
UA5921 | 190.5 | 4.11 | 180 | 2.1 | -10.5 | -2.01
UA5922 | 147.3 | 2.34 | 180 | 2.1 | 32.7 | -0.24
UA5926 | 103 | 1.43 | 120 | 1.4 | 17 | -0.03
UA5928 | 109 | 1.4426 | 120 | 1.4 | 11 | -0.04256
UA5929 | 148 | 1.2235 | 180 | 2.1 | 32 | 0.8765
UA5931 | 147.3 | 2.34 | 180 | 2.1 | 32.7 | -0.24
UA5933 | 167 | 2.2238 | 180 | 2.1 | 13 | -0.12384
UA5934 | 147.3 | 2.34 | 180 | 2.1 | 32.7 | -0.24
UA5936 | 376.2 | 5.5176 | 480 | 6.48 | 103.8 | 0.96241
UA5939 | 284.4 | 4.2 | 336 | 4.62 | 51.6 | 0.42
UA5944 | 249.3 | 4.02 | 180 | 2.1 | -69.3 | -1.92
UA5953 | 370.7 | 6.2813 | 336 | 4.62 | -34.7 | -1.6613
UA5956 | 193 | 3.0713 | 180 | 2.1 | -13 | -0.97128
UA5959 | 340.2 | 6.12 | 324 | 3.96 | -16.2 | -2.16
UA5963 | 298.6 | 4.708 | 324 | 3.96 | 25.4 | -0.748
UA5970 | 265 | 2.327 | 180 | 2.1 | -85 | -0.227
UA5971 | 225 | 3.27 | 324 | 3.96 | 99 | 0.69
UA5973 | 304.9 | 4.3138 | 336 | 4.62 | 31.1 | 0.30616
UA5975 | 212.5 | 3.38 | 180 | 2.1 | -32.5 | -1.28
UA5977 | 147.3 | 2.34 | 180 | 2.1 | 32.7 | -0.24
UA5978 | 298 | 3.5 | 320 | 4.32 | 22 | 0.82
UA5982 | 238.2 | 4.44 | 324 | 3.96 | 85.8 | -0.48
UA5983 | 255.4 | 4.83 | 324 | 3.96 | 68.6 | -0.87
UA5987 | 239 | 5.36 | 240 | 2.8 | 1 | -2.56
UA5989 | 157.5 | 2.61 | 180 | 2.1 | 22.5 | -0.51
UA6527 | 157.5 | 2.61 | 180 | 2.1 | 22.5 | -0.51
UA6540 | 205.5 | 4.23 | 180 | 2.1 | -25.5 | -2.13
UAM116 | 147.3 | 2.34 | 180 | 2.1 | 32.7 | -0.24
UB0603 | 409.7 | 6.7286 | 480 | 6.48 | 70.3 | -0.24857
UB0611 | 388.5 | 5.614 | 480 | 6.48 | 91.5 | 0.866
UB0622 | 334.8 | 5.1134 | 324 | 3.96 | -10.8 | -1.1534
UB0623 | 541.8 | 8.522 | 480 | 6.48 | -61.8 | -2.042
UB0630 | 464.1 | 8.412 | 480 | 6.48 | 15.9 | -1.932
UB0634 | 544.5 | 7.9665 | 480 | 6.48 | -64.5 | -1.4865
UB0643 | 523.1 | 7.41 | 336 | 4.62 | -187.1 | -2.79
UB0649 | 264 | 4.29 | 324 | 3.96 | 60 | -0.33
UB0660 | 371 | 6.0437 | 320 | 4.32 | -51 | -1.7237
UB0664 | 432.4 | 6.1926 | 224 | 3.08 | -208.4 | -3.1126
UB0668 | 191 | 2.4195 | 480 | 6.48 | 289 | 4.0605
UB0669 | 164 | 2.05 | 336 | 4.62 | 172 | 2.57
UB0671 | 349.5 | 5.7816 | 324 | 3.96 | -25.5 | -1.8216
UB0700 | 473.6 | 9.1732 | 480 | 6.48 | 6.4 | -2.6932
UB0709 | 347.3 | 5.182 | 480 | 6.48 | 132.7 | 1.298
UB0711 | 430.7 | 6.79 | 324 | 3.96 | -106.7 | -2.83
UB0712 | 385.8 | 5.742 | 324 | 3.96 | -61.8 | -1.782
UB0715 | 444 | 6.5086 | 336 | 4.62 | -108 | -1.8886
UB0720 | 639.5 | 10.4592 | 480 | 6.48 | -159.5 | -3.9792
UB0721 | 427.1 | 7.3438 | 480 | 6.48 | 52.9 | -0.86384
UB0723 | 217.1 | 3.77 | 336 | 4.62 | 118.9 | 0.85
UB0724 | 337.1 | 5.56 | 480 | 6.48 | 142.9 | 0.92
UB0729 | 295.2 | 4.8026 | 480 | 6.48 | 184.8 | 1.6774
UB0738 | 516.7 | 7.93 | 480 | 6.48 | -36.7 | -1.45
UB0743 | 608.5 | 9.6354 | 480 | 6.48 | -128.5 | -3.1554
UB0747 | 350.5 | 4.6515 | 480 | 6.48 | 129.5 | 1.8285
UB0771 | 282.5 | 4.99 | 324 | 3.96 | 41.5 | -1.03
UB0780 | 352.5 | 5.494 | 480 | 6.48 | 127.5 | 0.986
UB0800 | 535.9 | 7.8108 | 480 | 6.48 | -55.9 | -1.3308
UB0801 | 405.5 | 5.376 | 480 | 6.48 | 74.5 | 1.104
UB0804 | 627.4 | 9.7066 | 336 | 4.62 | -291.4 | -5.0866
UB0806 | 723.9 | 10.6499 | 336 | 4.62 | -387.9 | -6.0299
UB0810 | 556.2 | 8.5444 | 480 | 6.48 | -76.2 | -2.0644
UB0811 | 618.7 | 9.9718 | 480 | 6.48 | -138.7 | -3.4918
UB0813 | 760 | 11.3117 | 480 | 6.48 | -280 | -4.8317
UB0815 | 818.2 | 12.5513 | 480 | 6.48 | -338.2 | -6.0713
UB0817 | 655.5 | 9.8324 | 480 | 6.48 | -175.5 | -3.3524
UB0818 | 332.9 | 4.874 | 480 | 6.48 | 147.1 | 1.606
UB0821 | 474.9 | 8.864 | 480 | 6.48 | 5.1 | -2.384
UB0823 | 431.8 | 6.752 | 320 | 4.32 | -111.8 | -2.432
UB0825 | 109 | 1.0075 | 336 | 4.62 | 227 | 3.6125
UB0830 | 360.6 | 5.5432 | 480 | 6.48 | 119.4 | 0.93685
UB0840 | 293.6 | 4.268 | 324 | 3.96 | 30.4 | -0.308
UB0845 | 387.5 | 5.92 | 480 | 6.48 | 92.5 | 0.56
UB0846 | 307.5 | 4.2 | 336 | 4.62 | 28.5 | 0.42
UB0847 | 444.5 | 7.0688 | 480 | 6.48 | 35.5 | -0.58875
UB0861 | 524 | 7.656 | 336 | 4.62 | -188 | -3.036
UB0871 | 483.8 | 7.398 | 480 | 6.48 | -3.8 | -0.918
UB0881 | 257.6 | 4.03 | 324 | 3.96 | 66.4 | -0.07
UB0905 | 475.6 | 7.196 | 480 | 6.48 | 4.4 | -0.716
UB0909 | 520.9 | 8.478 | 480 | 6.48 | -40.9 | -1.998
UB0910 | 251.2 | 6.1718 | 480 | 6.48 | 228.8 | 0.30821
UB0916 | 307 | 4.314 | 324 | 3.96 | 17 | -0.354
UB0921 | 229 | 3.79 | 336 | 4.62 | 107 | 0.83
UB0923 | 317.4 | 5.292 | 324 | 3.96 | 6.6 | -1.332
UB0924 | 346.4 | 5.208 | 336 | 4.62 | -10.4 | -0.588
UB0940 | 586.9 | 8.919 | 480 | 6.48 | -106.9 | -2.439
UB0941 | 436.3 | 7.1 | 324 | 3.96 | -112.3 | -3.14
UB0944 | 551.5 | 7.8768 | 480 | 6.48 | -71.5 | -1.3968
UB0947 | 521.8 | 7.9253 | 480 | 6.48 | -41.8 | -1.4453
UB0954 | 414 | 6.0092 | 480 | 6.48 | 66 | 0.47084
UB0964 | 470.6 | 7.962 | 480 | 6.48 | 9.4 | -1.482
UB0978 | 393.2 | 5.96 | 336 | 4.62 | -57.2 | -1.34
UB0980 | 239.6 | 3.874 | 324 | 3.96 | 84.4 | 0.086
UB0981 | 525.4 | 9.0356 | 224 | 3.08 | -301.4 | -5.9556
UB0982 | 315.7 | 4.5733 | 336 | 4.62 | 20.3 | 0.04672
UB1601 | 273.6 | 4.554 | 324 | 3.96 | 50.4 | -0.594
UB1611 | 221.4 | 3.33 | 324 | 3.96 | 102.6 | 0.63
UB1629 | 271.7 | 4.83 | 324 | 3.96 | 52.3 | -0.87
UB1640 | 293.8 | 4.23 | 324 | 3.96 | 30.2 | -0.27
UB1643 | 225 | 2.7695 | 480 | 6.48 | 255 | 3.7105
UB1644 | 341.8 | 6.052 | 480 | 6.48 | 138.2 | 0.428
UB1646 | 211.5 | 3.3 | 324 | 3.96 | 112.5 | 0.66
UB1651 | 207 | 3.2016 | 324 | 3.96 | 117 | 0.75845
UB1669 | 156.9 | 2.136 | 180 | 2.1 | 23.1 | -0.036
UB1671 | 221.4 | 3.33 | 324 | 3.96 | 102.6 | 0.63
UB1725 | 147.3 | 2.34 | 180 | 2.1 | 32.7 | -0.24
UB1729 | 146 | 1.3675 | 480 | 6.48 | 334 | 5.1125
UB1730 | 169 | 2.3816 | 180 | 2.1 | 11 | -0.28155
UB1744 | 215.5 | 2.3995 | 224 | 3.08 | 8.5 | 0.6805
UB1753 | 178.5 | 2.4 | 336 | 4.62 | 157.5 | 2.22
UB1754 | 607.8 | 9.764 | 480 | 6.48 | -127.8 | -3.284
UB1767 | 187 | 2.6 | 336 | 4.62 | 149 | 2.02
UB1771 | 283.5 | 4.31 | 324 | 3.96 | 40.5 | -0.35
UB1803 | 190 | 1.4983 | 336 | 4.62 | 146 | 3.1217
UB1808 | 414 | 6.592 | 320 | 4.32 | -94 | -2.272
UB1810 | 101 | 1.7432 | 216 | 2.64 | 115 | 0.8968
UB1813 | 288.3 | 3.8226 | 336 | 4.62 | 47.7 | 0.79744
UB1822 | 550.8 | 8.484 | 480 | 6.48 | -70.8 | -2.004
UB1836 | 378 | 5.4861 | 324 | 3.96 | -54 | -1.5261
UB1841 | 302.3 | 4.7884 | 480 | 6.48 | 177.7 | 1.6916
UB1850 | 349.6 | 6.19 | 324 | 3.96 | -25.6 | -2.23
UB1851 | 245.3 | 3.5168 | 324 | 3.96 | 78.7 | 0.44324
UB1860 | 164.1 | 2.2413 | 180 | 2.1 | 15.9 | -0.14128
UB1880 | 282.5 | 5.0304 | 480 | 6.48 | 197.5 | 1.4496
UB1910 | 150 | 1.535 | 336 | 4.62 | 186 | 3.085
UB1940 | 436.7 | 7.89 | 324 | 3.96 | -112.7 | -3.93
UB1941 | 580 | 9.5745 | 480 | 6.48 | -100 | -3.0945
UB1951 | 301.4 | 4.61 | 480 | 6.48 | 178.6 | 1.87
UB1978 | 147.3 | 2.34 | 180 | 2.1 | 32.7 | -0.24
UB1979 | 170 | 1.4635 | 336 | 4.62 | 166 | 3.1565
UB1981 | 362.4 | 5.8438 | 324 | 3.96 | -38.4 | -1.8838
UB2610 | 116 | 1.1275 | 336 | 4.62 | 220 | 3.4925
UB2622 | 109 | 1.0075 | 180 | 2.1 | 71 | 1.0925
UB2671 | 214.4 | 3.21 | 324 | 3.96 | 109.6 | 0.75
UB2731 | 109 | 1.0075 | 336 | 4.62 | 227 | 3.6125
UB2748 | 262.9 | 3.67 | 320 | 4.32 | 57.1 | 0.65
UB2753 | 215 | 1.8235 | 336 | 4.62 | 121 | 2.7965
UB2755 | 145 | 2.12 | 216 | 2.64 | 71 | 0.52
UB2812 | 140 | 1.2235 | 224 | 3.08 | 84 | 1.8565
UB2815 | 433.6 | 6.1524 | 324 | 3.96 | -109.6 | -2.1924
UB2816 | 377 | 6.444 | 480 | 6.48 | 103 | 0.036
UB2817 | 262.4 | 4.94 | 324 | 3.96 | 61.6 | -0.98
UB2836 | 235.5 | 4.47 | 180 | 2.1 | -55.5 | -2.37
UB2840 | 468.4 | 7.3804 | 324 | 3.96 | -144.4 | -3.4204
UB2841 | 140.3 | 2.22 | 180 | 2.1 | 39.7 | -0.12
UB2848 | 400.2 | 6.6097 | 324 | 3.96 | -76.2 | -2.6497
UB2851 | 540.5 | 8.58 | 480 | 6.48 | -60.5 | -2.1
UB2860 | 162.3 | 2.46 | 180 | 2.1 | 17.7 | -0.36
UB2861 | 565.3 | 9.282 | 480 | 6.48 | -85.3 | -2.802
UB2862 | 203.2 | 3.32 | 180 | 2.1 | -23.2 | -1.22
UB2870 | 277 | 4.11 | 480 | 6.48 | 203 | 2.37
UB2871 | 376.1 | 6.442 | 480 | 6.48 | 103.9 | 0.038
UB2901 | 293.5 | 4.896 | 336 | 4.62 | 42.5 | -0.276
UB2910 | 228 | 1.967 | 336 | 4.62 | 108 | 2.653
UB2930 | 213.5 | 2.7034 | 324 | 3.96 | 110.5 | 1.2566
UB2951 | 626 | 9.714 | 480 | 6.48 | -146 | -3.234
UB2981 | 151.3 | 2.23 | 180 | 2.1 | 28.7 | -0.13
UB3755 | 291.9 | 4.77 | 480 | 6.48 | 188.1 | 1.71
UB3771 | 133.3 | 1.94 | 216 | 2.64 | 82.7 | 0.7
UB3850 | 354 | 4.3538 | 324 | 3.96 | -30 | -0.39378
UB3910 | 51 | 0.36 | 180 | 2.1 | 129 | 1.74
UB3950 | 148 | 1.2235 | 180 | 2.1 | 32 | 0.8765
UC0612 | 135.1 | 2.12 | 336 | 4.62 | 200.9 | 2.5
UC0617 | 65 | 0.65239 | 120 | 1.4 | 55 | 0.74761
UC0635 | 132.3 | 1.98 | 180 | 2.1 | 47.7 | 0.12
UC0637 | 132.3 | 2.22 | 180 | 2.1 | 47.7 | -0.12
UC0662 | 178 | 1.2235 | 180 | 2.1 | 2 | 0.8765
UC0663 | 66 | 0.6975 | 180 | 2.1 | 114 | 1.4025
UC0700 | 116 | 1.1275 | 180 | 2.1 | 64 | 0.9725
UC0701 | 79 | 0.7675 | 180 | 2.1 | 101 | 1.3325
UC0702 | 120 | 1.7016 | 180 | 2.1 | 60 | 0.39845
UC0703 | 101 | 1.0075 | 224 | 3.08 | 123 | 2.0725
UC0704 | 86 | 0.8875 | 120 | 1.4 | 34 | 0.5125
UC0705 | 196.4 | 3.1 | 180 | 2.1 | -16.4 | -1
UC0706 | 116 | 1.1275 | 180 | 2.1 | 64 | 0.9725
UC0707 | 230.3 | 3.58 | 180 | 2.1 | -50.3 | -1.48
UC0708 | 49 | 0.5275 | 120 | 1.4 | 71 | 0.8725
UC0718 | 149.4 | 2.512 | 120 | 1.4 | -29.4 | -1.112
UC0719 | 187.3 | 2.58 | 180 | 2.1 | -7.3 | -0.48
UC0723 | 80 | 1.12 | 120 | 1.4 | 40 | 0.28
UC0724 | 116 | 1.1275 | 180 | 2.1 | 64 | 0.9725
UC0728 | 292.5 | 3.8504 | 480 | 6.48 | 187.5 | 2.6296
UC0731 | 262.5 | 3.2495 | 324 | 3.96 | 61.5 | 0.71055
UC0736 | 79 | 0.7675 | 180 | 2.1 | 101 | 1.3325
UC0740 | 160 | 1.2481 | 180 | 2.1 | 20 | 0.85192
UC0742 | 116 | 1.1275 | 180 | 2.1 | 64 | 0.9725
UC0743 | 147.3 | 2.34 | 180 | 2.1 | 32.7 | -0.24
UC0744 | 203.5 | 2.5901 | 324 | 3.96 | 120.5 | 1.3699
UC0745 | 220.5 | 4.35 | 180 | 2.1 | -40.5 | -2.25
UC0747 | 221.4 | 3.33 | 324 | 3.96 | 102.6 | 0.63
UC0756 | 176 | 2.2897 | 336 | 4.62 | 160 | 2.3303
UC0757 | 94 | 0.8875 | 180 | 2.1 | 86 | 1.2125
UC0758 | 109 | 1.0075 | 336 | 4.62 | 227 | 3.6125
UC0759 | 135 | 1.8216 | 180 | 2.1 | 45 | 0.27845
UC0765 | 196.1 | 3.08 | 324 | 3.96 | 127.9 | 0.88
UC0767 | 80 | 1.12 | 120 | 1.4 | 40 | 0.28
UC0773 | 188 | 2.6872 | 180 | 2.1 | -8 | -0.58718
UC0776 | 157 | 1.655 | 336 | 4.62 | 179 | 2.965
UC0778 | 116 | 1.1275 | 336 | 4.62 | 220 | 3.4925
UC0790 | 116 | 1.1275 | 180 | 2.1 | 64 | 0.9725
UC0791 | 86 | 0.8875 | 120 | 1.4 | 34 | 0.5125
UC0795 | 170 | 1.2235 | 180 | 2.1 | 10 | 0.8765
UC0799 | 71 | 0.7675 | 180 | 2.1 | 109 | 1.3325
UC0801 | 304.1 | 4.44 | 480 | 6.48 | 175.9 | 2.04
UC0802 | 322.7 | 4.2668 | 480 | 6.48 | 157.3 | 2.2132
UC0803 | 268 | 3.62 | 324 | 3.96 | 56 | 0.34
UC0807 | 405.3 | 6.064 | 480 | 6.48 | 74.7 | 0.416
UC0813 | 390.7 | 6.3836 | 324 | 3.96 | -66.7 | -2.4236
UC0817 | 268 | 3.2864 | 324 | 3.96 | 56 | 0.67359
UC0841 | 375.3 | 6.052 | 480 | 6.48 | 104.7 | 0.428
UC0842 | 268 | 4.46 | 324 | 3.96 | 56 | -0.5
UC0845 | 210 | 2.6495 | 324 | 3.96 | 114 | 1.3105
UC0858 | 311.3 | 3.91 | 480 | 6.48 | 168.7 | 2.57
UC0903 | 343.4 | 4.9113 | 480 | 6.48 | 136.6 | 1.5687
UC0904 | 359 | 4.9992 | 480 | 6.48 | 121 | 1.4808
UC0906 | 292 | 3.8176 | 480 | 6.48 | 188 | 2.6624
UC0909 | 394.6 | 5.69 | 480 | 6.48 | 85.4 | 0.79
UC0911 | 231.1 | 3.88 | 180 | 2.1 | -51.1 | -1.78
UC0914 | 207.5 | 3.12 | 324 | 3.96 | 116.5 | 0.84
UC0915 | 135 | 2.01 | 180 | 2.1 | 45 | 0.09
UC0916 | 171.9 | 2.256 | 180 | 2.1 | 8.1 | -0.156
UC0923 | 235.5 | 3.3464 | 324 | 3.96 | 88.5 | 0.61359
UC0937 | 19.2 | 0.63 | 180 | 2.1 | 160.8 | 1.47
UC0942 | 181.9 | 2.496 | 180 | 2.1 | -1.9 | -0.396
UC0943 | 246.3 | 3.802 | 336 | 4.62 | 89.7 | 0.818
UC0977 | 128.4 | 1.98 | 180 | 2.1 | 51.6 | 0.12
UC1908 | 185.9 | 2.59 | 336 | 4.62 | 150.1 | 2.03
UC1913 | 157.5 | 2.61 | 180 | 2.1 | 22.5 | -0.51
UF0525 | 86 | 0.98232 | 120 | 1.4 | 34 | 0.41768
UF0614 | 205.1 | 3.7272 | 324 | 3.96 | 118.9 | 0.2328
UF0625 | 140 | 1.1335 | 180 | 2.1 | 40 | 0.9665
UF0724 | 371.3 | 5.79 | 324 | 3.96 | -47.3 | -1.83
UF0725 | 114 | 1.2635 | 180 | 2.1 | 66 | 0.83652
UF0801 | 433.5 | 6.002 | 480 | 6.48 | 46.5 | 0.478
UF0806 | 295 | 4.22 | 324 | 3.96 | 29 | -0.26
UF0811 | 194.5 | 2.6934 | 324 | 3.96 | 129.5 | 1.2666
UF0813 | 286.5 | 3.91 | 324 | 3.96 | 37.5 | 0.05
UF0814 | 427.9 | 6.1474 | 480 | 6.48 | 52.1 | 0.33264
UF0818 | 376.1 | 6.5896 | 324 | 3.96 | -52.1 | -2.6296
UF0821 | 330 | 4.53 | 324 | 3.96 | -6 | -0.57
UF0822 | 425.6 | 6.9164 | 324 | 3.96 | -101.6 | -2.9564
UF0824 | 187.6 | 4.4944 | 480 | 6.48 | 292.4 | 1.9856
UF0827 | 334.7 | 6.1731 | 324 | 3.96 | -10.7 | -2.2131
UF0851 | 221.4 | 3.33 | 324 | 3.96 | 102.6 | 0.63
UF0853 | 438.5 | 6.984 | 480 | 6.48 | 41.5 | -0.504
UF0873 | 264.3 | 3.3557 | 324 | 3.96 | 59.7 | 0.60433
UF0877 | 265 | 3.27 | 324 | 3.96 | 59 | 0.69
UF0881 | 292.1 | 4.92 | 324 | 3.96 | 31.9 | -0.96
UF0882 | 242.8 | 3.49 | 324 | 3.96 | 81.2 | 0.47
UF0887 | 288.3 | 4.8836 | 324 | 3.96 | 35.7 | -0.9236
UF0901 | 456.5 | 6.8 | 336 | 4.62 | -120.5 | -2.18
UF0904 | 378.4 | 6.3132 | 324 | 3.96 | -54.4 | -2.3532
UF0905 | 417 | 5.326 | 480 | 6.48 | 63 | 1.154
UF0906 | 390.6 | 6.762 | 480 | 6.48 | 89.4 | -0.282
UF0908 | 453.4 | 6.4467 | 480 | 6.48 | 26.6 | 0.033252
UF0909 | 316.5 | 4.6888 | 336 | 4.62 | 19.5 | -0.068796
UF0910 | 321.1 | 4.96 | 324 | 3.96 | 2.9 | -1
UF0914 | 258.4 | 3.4436 | 324 | 3.96 | 65.6 | 0.51641
UF0918 | 291.8 | 3.7176 | 324 | 3.96 | 32.2 | 0.24243
UF0921 | 331 | 4.5964 | 324 | 3.96 | -7 | -0.63641
UF0922 | 260.9 | 4.01 | 480 | 6.48 | 219.1 | 2.47
UF0924 | 456.4 | 6.9472 | 324 | 3.96 | -132.4 | -2.9872
UF0925 | 372 | 5.07 | 480 | 6.48 | 108 | 1.41
UF0927 | 343.3 | 5.4352 | 480 | 6.48 | 136.7 | 1.0448
UF0946 | 292 | 5.352 | 480 | 6.48 | 188 | 1.128
UF0947 | 336.5 | 5.7008 | 336 | 4.62 | -0.5 | -1.0808
UF0954 | 429.5 | 6.7192 | 480 | 6.48 | 50.5 | -0.23915
UF0956 | 266.8 | 4.44 | 324 | 3.96 | 57.2 | -0.48
UF0959 | 355 | 4.8139 | 480 | 6.48 | 125 | 1.6661
UF0961 | 299.1 | 4.441 | 480 | 6.48 | 180.9 | 2.039
UF0971 | 200 | 2.2463 | 324 | 3.96 | 124 | 1.7137
UF0972 | 340.1 | 4.8676 | 324 | 3.96 | -16.1 | -0.90757
UF0977 | 276.9 | 3.4365 | 324 | 3.96 | 47.1 | 0.52347
UF0981 | 254.5 | 4.28 | 324 | 3.96 | 69.5 | -0.32
UF0982 | 245.9 | 4.4632 | 324 | 3.96 | 78.1 | -0.50321
UF0988 | 312.6 | 5.41 | 324 | 3.96 | 11.4 | -1.45
UF0991 | 176.1 | 3.13 | 216 | 2.64 | 39.9 | -0.49
UF1519 | 147.3 | 2.34 | 180 | 2.1 | 32.7 | -0.24
UF1525 | 248.8 | 3.86 | 324 | 3.96 | 75.2 | 0.1
UF1603 | 147.3 | 2.34 | 180 | 2.1 | 32.7 | -0.24
UF1605 | 158.3 | 2.35 | 180 | 2.1 | 21.7 | -0.25
UF1607 | 339.3 | 6.15 | 336 | 4.62 | -3.3 | -1.53
UF1619 | 94 | 0.8875 | 180 | 2.1 | 86 | 1.2125
UF1624 | 140.3 | 2.22 | 180 | 2.1 | 39.7 | -0.12
UF1625 | 86 | 0.98232 | 120 | 1.4 | 34 | 0.41768
UF1677 | 118 | 0.9835 | 120 | 1.4 | 2 | 0.4165
UF1703 | 200 | 1.7035 | 336 | 4.62 | 136 | 2.9165
UF1706 | 140.3 | 2.22 | 180 | 2.1 | 39.7 | -0.12
UF1715 | 365 | 5.982 | 336 | 4.62 | -29 | -1.362
UF1722 | 184.5 | 3.13 | 180 | 2.1 | -4.5 | -1.03
UF1723 | 140.3 | 2.22 | 180 | 2.1 | 39.7 | -0.12
UF1724 | 132.8 | 1.9372 | 180 | 2.1 | 47.2 | 0.16282
UF1773 | 147.3 | 2.34 | 180 | 2.1 | 32.7 | -0.24
UF1777 | 114 | 1.2635 | 180 | 2.1 | 66 | 0.83652
UF1800 | 199 | 3.7872 | 216 | 2.64 | 17 | -1.1472
UF1802 | 499 | 7.192 | 960 | 12.96 | 461 | 5.768
UF1804 | 208.5 | 2.7101 | 324 | 3.96 | 115.5 | 1.2499
UF1810 | 167 | 2.2238 | 180 | 2.1 | 13 | -0.12384
UF1813 | 290.6 | 4.8816 | 324 | 3.96 | 33.4 | -0.92155
UF1818 | 210 | 2.6495 | 324 | 3.96 | 114 | 1.3105
UF1819 | 431.5 | 6.266 | 480 | 6.48 | 48.5 | 0.214
UF1822 | 140.3 | 2.22 | 180 | 2.1 | 39.7 | -0.12
UF1824 | 176.5 | 2.4536 | 180 | 2.1 | 3.5 | -0.35355
UF1825 | 284.5 | 3.8419 | 324 | 3.96 | 39.5 | 0.11808
UF1851 | 202.5 | 2.97 | 324 | 3.96 | 121.5 | 0.99
UF1877 | 338.8 | 4.7132 | 480 | 6.48 | 141.2 | 1.7668
UF1903 | 419 | 6.4344 | 480 | 6.48 | 61 | 0.04561
UF1905 | 177.3 | 2.34 | 180 | 2.1 | 2.7 | -0.24
UF1906 | 169.7 | 2.93 | 180 | 2.1 | 10.3 | -0.83
UF1911 | 210.1 | 3.09 | 336 | 4.62 | 125.9 | 1.53
UF1912 | 329.1 | 4.632 | 480 | 6.48 | 150.9 | 1.848
UF1914 | 208.8 | 3.3132 | 480 | 6.48 | 271.2 | 3.1668
UF1918 | 333.5 | 5.4264 | 324 | 3.96 | -9.5 | -1.4664
UF1919 | 454.4 | 6.5763 | 480 | 6.48 | 25.6 | -0.096272
UF1934 | 102.5 | 1.044 | 336 | 4.62 | 233.5 | 3.576
UF1946 | 141.9 | 2.256 | 180 | 2.1 | 38.1 | -0.156
UF1952 | 147.3 | 2.34 | 180 | 2.1 | 32.7 | -0.24
UF1956 | 172.5 | 2.82 | 324 | 3.96 | 151.5 | 1.14
UF1977 | 223 | 3.7613 | 180 | 2.1 | -43 | -1.6613
UF1981 | 379.4 | 5.17 | 324 | 3.96 | -55.4 | -1.21
UF1983 | 360 | 5.0301 | 324 | 3.96 | -36 | -1.0701
UF1989 | 188 | 2.6872 | 180 | 2.1 | -8 | -0.58718
UF2525 | 141.5 | 2.67 | 324 | 3.96 | 182.5 | 1.29
UF2812 | 425.9 | 6.102 | 480 | 6.48 | 54.1 | 0.378
UF2814 | 225 | 3.27 | 324 | 3.96 | 99 | 0.69
UF2818 | 196 | 3.9672 | 324 | 3.96 | 128 | -0.0072
UF2822 | 217.5 | 3.18 | 324 | 3.96 | 106.5 | 0.78
UF2824 | 183.5 | 3.99 | 180 | 2.1 | -3.5 | -1.89
UF2825 | 243.5 | 3.328 | 216 | 2.64 | -27.5 | -0.688
UF2877 | 185.5 | 2.6239 | 324 | 3.96 | 138.5 | 1.3361
UF2907 | 147.3 | 2.34 | 180 | 2.1 | 32.7 | -0.24
UF2912 | 269 | 3.9038 | 180 | 2.1 | -89 | -1.8038
UF2919 | 147.3 | 2.34 | 180 | 2.1 | 32.7 | -0.24
UF2924 | 176.7 | 3.05 | 336 | 4.62 | 159.3 | 1.57
UF2925 | 322.5 | 4.6785 | 324 | 3.96 | 1.5 | -0.71848
UF2927 | 157.5 | 2.61 | 180 | 2.1 | 22.5 | -0.51
UF2954 | 220 | 3.2 | 324 | 3.96 | 104 | 0.76
UF2961 | 228 | 3.1732 | 480 | 6.48 | 252 | 3.3068
UF3825 | 201.2 | 2.7013 | 180 | 2.1 | -21.2 | -0.60128
UF3919 | 113.2 | 1.68 | 180 | 2.1 | 66.8 | 0.42
UH0817 | 257.6 | 3.84 | 180 | 2.1 | -77.6 | -1.74
UH0900 | 278.5 | 3.88 | 336 | 4.62 | 57.5 | 0.74
UH0902 | 436.8 | 7.106 | 336 | 4.62 | -100.8 | -2.486
UH0911 | 191.3 | 2.7872 | 336 | 4.62 | 144.7 | 1.8328
UH0922 | 169.1 | 2.58 | 180 | 2.1 | 10.9 | -0.48
UH1895 | 174 | 2.48 | 120 | 1.4 | -54 | -1.08
UH1934 | 135 | 1.92 | 180 | 2.1 | 45 | 0.18
UH1937 | 189.9 | 2.7344 | 180 | 2.1 | -9.9 | -0.63437
UH2900 | 251.4 | 3.5664 | 336 | 4.62 | 84.6 | 1.0536
UH2907 | 203.2 | 3.24 | 336 | 4.62 | 132.8 | 1.38
UL0611 | 346.4 | 4.682 | 320 | 4.32 | -26.4 | -0.362
UL0614 | 259.4 | 4.4696 | 324 | 3.96 | 64.6 | -0.50962
UL0653 | 225.6 | 4.35 | 324 | 3.96 | 98.4 | -0.39
UL0660 | 226.5 | 3.702 | 240 | 2.8 | 13.5 | -0.902
UL0689 | 399.2 | 6.9516 | 480 | 6.48 | 80.8 | -0.47161
UL0704 | 429.5 | 7.4556 | 480 | 6.48 | 50.5 | -0.9756
UL0706 | 195 | 2.67 | 336 | 4.62 | 141 | 1.95
UL0707 | 131.7 | 1.95 | 180 | 2.1 | 48.3 | 0.15
UL0715 | 335.6 | 4.872 | 448 | 6.16 | 112.4 | 1.288
UL0718 | 131.7 | 1.95 | 180 | 2.1 | 48.3 | 0.15
UL0719 | 245 | 2.0635 | 180 | 2.1 | -65 | 0.0365
UL0721 | 293.1 | 4.33 | 336 | 4.62 | 42.9 | 0.29
UL0722 | 406.9 | 6.192 | 480 | 6.48 | 73.1 | 0.288
UL0731 | 377.2 | 6.73 | 324 | 3.96 | -53.2 | -2.77
UL0738 | 380.2 | 6.2413 | 480 | 6.48 | 99.8 | 0.23872
UL0739 | 252.3 | 3.91 | 324 | 3.96 | 71.7 | 0.05
UL0741 | 356 | 5.112 | 224 | 3.08 | -132 | -2.032
UL0749 | 457.5 | 6.8466 | 336 | 4.62 | -121.5 | -2.2266
UL0750 | 160 | 2.5032 | 180 | 2.1 | 20 | -0.4032
UL0753 | 236.7 | 3.81 | 324 | 3.96 | 87.3 | 0.15
UL0758 | 624.4 | 9.864 | 640 | 8.64 | 15.6 | -1.224
UL0768 | 446 | 7.0588 | 336 | 4.62 | -110 | -2.4388
UL0789 | 459.8 | 7.0316 | 480 | 6.48 | 20.2 | -0.55161
UL0790 | 226 | 2.6105 | 180 | 2.1 | -46 | -0.51047
UL0805 | 349.8 | 5.16 | 324 | 3.96 | -25.8 | -1.2
UL0809 | 809.5 | 13.0042 | 480 | 6.48 | -329.5 | -6.5242
UL0810 | 151.9 | 2.2 | 180 | 2.1 | 28.1 | -0.1
UL0811 | 677.5 | 10.542 | 480 | 6.48 | -197.5 | -4.062
UL0814 | 723.5 | 12.5496 | 480 | 6.48 | -243.5 | -6.0696
UL0815 | 434.5 | 6.222 | 480 | 6.48 | 45.5 | 0.258
UL0818 | 927 | 12.307 | 480 | 6.48 | -447 | -5.827
UL0819 | 735.5 | 10.8339 | 480 | 6.48 | -255.5 | -4.3539
UL0821 | 668.5 | 9.8963 | 480 | 6.48 | -188.5 | -3.4163
UL0823 | 433.5 | 6.108 | 480 | 6.48 | 46.5 | 0.37198
UL0826 | 488.1 | 7.1645 | 480 | 6.48 | -8.1 | -0.68446
UL0828 | 820 | 13.5064 | 480 | 6.48 | -340 | -7.0264
UL0829 | 367.1 | 6.4136 | 480 | 6.48 | 112.9 | 0.066385
UL0833 | 510.4 | 7.8619 | 480 | 6.48 | -30.4 | -1.3819
UL0835 | 387 | 5.857 | 480 | 6.48 | 93 | 0.62298
UL0837 | 436.2 | 6.0168 | 480 | 6.48 | 43.8 | 0.46324
UL0839 | 419.9 | 6.3992 | 480 | 6.48 | 60.1 | 0.080816
UL0844 | 410 | 7.12 | 324 | 3.96 | -86 | -3.16
UL0845 | 209.9 | 3.62 | 480 | 6.48 | 270.1 | 2.86
UL0849 | 156 | 2.3386 | 224 | 3.08 | 68 | 0.74136
UL0850 | 338.5 | 6.78 | 480 | 6.48 | 141.5 | -0.3
UL0853 | 246 | 2.94 | 324 | 3.96 | 78 | 1.02
UL0860 | 634.2 | 10.8325 | 480 | 6.48 | -154.2 | -4.3525
UL0866 | 426.2 | 7.2 | 180 | 2.1 | -246.2 | -5.1
UL0867 | 775.1 | 12.0246 | 640 | 8.64 | -135.1 | -3.3846
UL0869 | 429 | 7.7268 | 324 | 3.96 | -105 | -3.7668
UL0889 | 799.4 | 13.4036 | 480 | 6.48 | -319.4 | -6.9236
UL0890 | 418.8 | 7.52 | 324 | 3.96 | -94.8 | -3.56
UL0899 | 414.3 | 7.8736 | 480 | 6.48 | 65.7 | -1.3936
UL0900 | 136 | 2.12 | 180 | 2.1 | 44 | -0.02
UL0903 | 392 | 6.78 | 324 | 3.96 | -68 | -2.82
UL0906 | 308.6 | 5.01 | 324 | 3.96 | 15.4 | -1.05
UL0909 | 795 | 12.1341 | 480 | 6.48 | -315 | -5.6541
UL0910 | 700.6 | 11.3812 | 336 | 4.62 | -364.6 | -6.7612
UL0912 | 335 | 5.5496 | 324 | 3.96 | -11 | -1.5896
UL0915 | 482.5 | 8.23 | 480 | 6.48 | -2.5 | -1.75
UL0918 | 522.5 | 9.49 | 480 | 6.48 | -42.5 | -3.01
UL0928 | 772.2 | 12.7004 | 480 | 6.48 | -292.2 | -6.2204
UL0931 | 283.3 | 4.2663 | 324 | 3.96 | 40.7 | -0.3063
UL0932 | 377 | 6.8168 | 324 | 3.96 | -53 | -2.8568
UL0936 | 438.5 | 6.1168 | 324 | 3.96 | -114.5 | -2.1568
UL0941 | 578.8 | 9.154 | 336 | 4.62 | -242.8 | -4.534
UL0943 | 389.4 | 5.33 | 480 | 6.48 | 90.6 | 1.15
UL0945 | 447 | 6.6473 | 336 | 4.62 | -111 | -2.0273
UL0947 | 476.7 | 7.23 | 336 | 4.62 | -140.7 | -2.61
UL0951 | 268.6 | 3.9852 | 336 | 4.62 | 67.4 | 0.63485
UL0952 | 464.6 | 7.852 | 480 | 6.48 | 15.4 | -1.372
UL0953 | 455.2 | 7.872 | 480 | 6.48 | 24.8 | -1.392
UL0957 | 620.4 | 9.4702 | 480 | 6.48 | -140.4 | -2.9902
UL0960 | 761.9 | 12.2506 | 480 | 6.48 | -281.9 | -5.7706
UL0967 | 425.8 | 6.3216 | 640 | 8.64 | 214.2 | 2.3184
UL0968 | 675 | 10.562 | 480 | 6.48 | -195 | -4.082
UL0970 | 681.5 | 10.6526 | 480 | 6.48 | -201.5 | -4.1726
UL0973 | 386 | 6.1 | 324 | 3.96 | -62 | -2.14
UL0989 | 661.9 | 10.4761 | 480 | 6.48 | -181.9 | -3.9961
UL0990 | 394.1 | 6.922 | 480 | 6.48 | 85.9 | -0.442
UL0999 | 633.5 | 9.6704 | 336 | 4.62 | -297.5 | -5.0504
UL1602 | 343.5 | 4.5311 | 480 | 6.48 | 136.5 | 1.9489
UL1606 | 354.1 | 5.314 | 336 | 4.62 | -18.1 | -0.694
UL1614 | 255.1 | 4.3364 | 324 | 3.96 | 68.9 | -0.37641
UL1615 | 298.3 | 5.4016 | 324 | 3.96 | 25.7 | -1.4416
UL1618 | 285.7 | 4.1695 | 324 | 3.96 | 38.3 | -0.20945
UL1623 | 342.2 | 5.482 | 480 | 6.48 | 137.8 | 0.998
UL1653 | 158.7 | 2.53 | 180 | 2.1 | 21.3 | -0.43
UL1660 | 626.4 | 9.5588 | 640 | 8.64 | 13.6 | -0.9188
UL1689 | 366.5 | 5.5364 | 480 | 6.48 | 113.5 | 0.94359
UL1706 | 351.3 | 6.02 | 480 | 6.48 | 128.7 | 0.46
UL1708 | 796.3 | 14.7773 | 336 | 4.62 | -460.3 | -10.1573
UL1714 | 301 | 4.8191 | 336 | 4.62 | 35 | -0.19908
UL1724 | 557.9 | 9.006 | 480 | 6.48 | -77.9 | -2.526
UL1730 | 319.8 | 4.724 | 224 | 3.08 | -95.8 | -1.644
UL1753 | 244.3 | 3.67 | 324 | 3.96 | 79.7 | 0.29
UL1764 | 349.4 | 5.2596 | 480 | 6.48 | 130.6 | 1.2204
UL1789 | 237 | 3.69 | 336 | 4.62 | 99 | 0.93
UL1790 | 341.3 | 5.2 | 224 | 3.08 | -117.3 | -2.12
UL1806 | 321.2 | 5.09 | 336 | 4.62 | 14.8 | -0.47
UL1807 | 255.1 | 3.73 | 336 | 4.62 | 80.9 | 0.89
UL1818 | 786.5 | 12.1769 | 480 | 6.48 | -306.5 | -5.6969
UL1828 | 708.8 | 11.4432 | 640 | 8.64 | -68.8 | -2.8032
UL1831 | 378 | 6.494 | 324 | 3.96 | -54 | -2.534
UL1832 | 471 | 8.71 | 324 | 3.96 | -147 | -4.75
UL1848 | 395.2 | 6.292 | 336 | 4.62 | -59.2 | -1.672
UL1850 | 373 | 6.3396 | 480 | 6.48 | 107 | 0.14038
UL1853 | 217.5 | 3.18 | 324 | 3.96 | 106.5 | 0.78
UL1860 | 388.9 | 6.126 | 480 | 6.48 | 91.1 | 0.354
UL1864 | 380.8 | 5.8284 | 480 | 6.48 | 99.2 | 0.65159
UL1869 | 247.7 | 4.61 | 324 | 3.96 | 76.3 | -0.65
UL1889 | 354.7 | 6.1032 | 480 | 6.48 | 125.3 | 0.37679
UL1890 | 345.8 | 5.8816 | 480 | 6.48 | 134.2 | 0.59844
UL1901 | 98.2 | 1.56 | 120 | 1.4 | 21.8 | -0.16
UL1904 | 362.3 | 5.414 | 336 | 4.62 | -26.3 | -0.794
UL1906 | 205.5 | 2.99 | 180 | 2.1 | -25.5 | -0.89
UL1907 | 236.3 | 3.47 | 180 | 2.1 | -56.3 | -1.37
UL1913 | 386 | 5.922 | 336 | 4.62 | -50 | -1.302
UL1918 | 541.7 | 8.74 | 480 | 6.48 | -61.7 | -2.26
UL1922 | 430.9 | 6.5553 | 336 | 4.62 | -94.9 | -1.9353
UL1929 | 207 | 2.7168 | 336 | 4.62 | 129 | 1.9032
UL1931 | 240.1 | 3.77 | 480 | 6.48 | 239.9 | 2.71
UL1932 | 250.4 | 4.33 | 324 | 3.96 | 73.6 | -0.37
UL1943 | 296.5 | 4.5716 | 324 | 3.96 | 27.5 | -0.61162
UL1950 | 230.4 | 4.3296 | 324 | 3.96 | 93.6 | -0.36961
UL1953 | 236.7 | 3.81 | 324 | 3.96 | 87.3 | 0.15
UL1960 | 289.5 | 3.1152 | 324 | 3.96 | 34.5 | 0.84485
UL1964 | 429 | 5.504 | 480 | 6.48 | 51 | 0.976
UL1968 | 401.6 | 6.73 | 640 | 8.64 | 238.4 | 1.91
UL1969 | 245 | 4.36 | 324 | 3.96 | 79 | -0.4
UL1970 | 662.6 | 10.2928 | 480 | 6.48 | -182.6 | -3.8128
UL1978 | 271.5 | 4.4464 | 324 | 3.96 | 52.5 | -0.48641
UL1984 | 519.9 | 9.582 | 640 | 8.64 | 120.1 | -0.942
UL1987 | 449.7 | 7.422 | 480 | 6.48 | 30.3 | -0.942
UL2606 | 449.2 | 6.7605 | 336 | 4.62 | -113.2 | -2.1405
UL2612 | 220 | 1.967 | 180 | 2.1 | -40 | 0.133
UL2614 | 225 | 3.27 | 324 | 3.96 | 99 | 0.69
UL2618 | 368.4 | 6.2738 | 324 | 3.96 | -44.4 | -2.3138
UL2624 | 117.2 | 1.57 | 120 | 1.4 | 2.8 | -0.17
UL2629 | 646.2 | 8.7011 | 480 | 6.48 | -166.2 | -2.2211
UL2636 | 292.5 | 4.2213 | 224 | 3.08 | -68.5 | -1.1413
UL2664 | 96 | 1.35 | 120 | 1.4 | 24 | 0.05
UL2667 | 469 | 7.4575 | 480 | 6.48 | 11 | -0.9775
UL2704 | 363.4 | 5.17 | 480 | 6.48 | 116.6 | 1.31
UL2706 | 145 | 2.06 | 216 | 2.64 | 71 | 0.58
UL2713 | 633.4 | 9.93 | 336 | 4.62 | -297.4 | -5.31
UL2714 | 203.5 | 2.5901 | 324 | 3.96 | 120.5 | 1.3699
UL2736 | 176.1 | 2.9 | 336 | 4.62 | 159.9 | 1.72
UL2742 | 70 | 1.12 | 120 | 1.4 | 50 | 0.28
UL2743 | 102 | 1.68 | 180 | 2.1 | 78 | 0.42
UL2750 | 238.2 | 4.44 | 324 | 3.96 | 85.8 | -0.48
UL2752 | 355 | 4.9596 | 324 | 3.96 | -31 | -0.99962
UL2758 | 343.1 | 6.0513 | 336 | 4.62 | -7.1 | -1.4313
UL2764 | 147.3 | 2.34 | 180 | 2.1 | 32.7 | -0.24
UL2767 | 201 | 1.5835 | 180 | 2.1 | -21 | 0.5165
UL2801 | 102 | 1.36 | 120 | 1.4 | 18 | 0.04
UL2802 | 205.5 | 3.99 | 180 | 2.1 | -25.5 | -1.89
UL2804 | 227.5 | 3.4847 | 324 | 3.96 | 96.5 | 0.47532
UL2814 | 140.7 | 2.32 | 324 | 3.96 | 183.3 | 1.64
UL2816 | 259 | 3.72 | 180 | 2.1 | -79 | -1.62
UL2819 | 376.1 | 4.8495 | 480 | 6.48 | 103.9 | 1.6305
UL2821 | 174 | 2.3438 | 180 | 2.1 | 6 | -0.24384
UL2823 | 548.5 | 9.376 | 480 | 6.48 | -68.5 | -2.896
UL2829 | 146.1 | 2.34 | 120 | 1.4 | -26.1 | -0.94
UL2835 | 157 | 2.98 | 120 | 1.4 | -37 | -1.58
UL2845 | 149 | 2.3908 | 336 | 4.62 | 187 | 2.2292
UL2847 | 213 | 1.847 | 180 | 2.1 | -33 | 0.253
UL2853 | 208.5 | 2.7101 | 324 | 3.96 | 115.5 | 1.2499
UL2865 | 520.4 | 7.1149 | 480 | 6.48 | -40.4 | -0.63487
UL2868 | 177.3 | 2.34 | 180 | 2.1 | 2.7 | -0.24
UL2906 | 215 | 3.04 | 120 | 1.4 | -95 | -1.64
UL2907 | 98.2 | 1.56 | 120 | 1.4 | 21.8 | -0.16
UL2912 | 208.2 | 3.3709 | 324 | 3.96 | 115.8 | 0.58907
UL2914 | 171 | 2.1513 | 180 | 2.1 | 9 | -0.05128
UL2915 | 205.5 | 3.99 | 180 | 2.1 | -25.5 | -1.89
UL2931 | 157.5 | 2.46 | 180 | 2.1 | 22.5 | -0.36
UL2937 | 54 | 0.45 | 336 | 4.62 | 282 | 4.17
UL2938 | 220.5 | 4.11 | 180 | 2.1 | -40.5 | -2.01
UL2942 | 80 | 1.12 | 120 | 1.4 | 40 | 0.28
UL2948 | 614.9 | 9.024 | 448 | 6.16 | -166.9 | -2.864
UL2950 | 221.4 | 3.33 | 324 | 3.96 | 102.6 | 0.63
UL2964 | 177 | 2.98 | 120 | 1.4 | -57 | -1.58
UL3602 | 174.3 | 2.78 | 180 | 2.1 | 5.7 | -0.68
UL3636 | 344.1 | 6.64 | 640 | 8.64 | 295.9 | 2
UL3637 | 438 | 6.3735 | 480 | 6.48 | 42 | 0.10655
UL3640 | 310 | 3.6999 | 324 | 3.96 | 14 | 0.26009
UL3667 | 380.1 | 6.4397 | 480 | 6.48 | 99.9 | 0.040305
UL3706 | 225.9 | 3.9897 | 324 | 3.96 | 98.1 | -0.029688
UL3707 | 90 | 1.34 | 120 | 1.4 | 30 | 0.06
UL3718 | 620.6 | 10.0281 | 480 | 6.48 | -140.6 | -3.5481
UL3724 | 175.5 | 3.9 | 180 | 2.1 | 4.5 | -1.8
UL3731 | 198.6 | 3.3092 | 216 | 2.64 | 17.4 | -0.66921
UL3735 | 413.6 | 6.0995 | 640 | 8.64 | 226.4 | 2.5405
UL3739 | 318.4 | 4.542 | 324 | 3.96 | 5.6 | -0.582
UL3750 | 149 | 2.2068 | 224 | 3.08 | 75 | 0.87318
UL3756 | 493.5 | 8.36 | 324 | 3.96 | -169.5 | -4.4
UL3766 | 323.9 | 4.5562 | 336 | 4.62 | 12.1 | 0.06384
UL3778 | 666.4 | 11.7816 | 480 | 6.48 | -186.4 | -5.3016
UL3799 | 310.2 | 5.372 | 324 | 3.96 | 13.8 | -1.412
UL3817 | 179.5 | 3.11 | 224 | 3.08 | 44.5 | -0.03
UL3825 | 90 | 0.72 | 60 | 0.7 | -30 | -0.02
UL3826 | 150.1 | 2.1 | 180 | 2.1 | 29.9 | 0
UL3827 | 238.7 | 3.55 | 180 | 2.1 | -58.7 | -1.45
UL3829 | 121.5 | 1.057 | 180 | 2.1 | 58.5 | 1.043
UL3832 | 273.5 | 4.3028 | 336 | 4.62 | 62.5 | 0.3172
UL3834 | 54 | 0.45 | 336 | 4.62 | 282 | 4.17
UL3838 | 222.3 | 3.15 | 180 | 2.1 | -42.3 | -1.05
UL3847 | 191.9 | 3.0513 | 336 | 4.62 | 144.1 | 1.5687
UL3848 | 539.2 | 8.034 | 336 | 4.62 | -203.2 | -3.414
UL3850 | 288.3 | 4.0156 | 336 | 4.62 | 47.7 | 0.6044
UL3851 | 175.5 | 3.9 | 180 | 2.1 | 4.5 | -1.8
UL3863 | 269.4 | 3.922 | 224 | 3.08 | -45.4 | -0.842
UL3864 | 237.3 | 3.55 | 180 | 2.1 | -57.3 | -1.45
UL3871 | 538 | 7.742 | 480 | 6.48 | -58 | -1.262
UL3889 | 343.8 | 5.4876 | 324 | 3.96 | -19.8 | -1.5276
UL3895 | 147.3 | 2.34 | 180 | 2.1 | 32.7 | -0.24
UL3901 | 534.4 | 8.076 | 336 | 4.62 | -198.4 | -3.456
UL3907 | 157.6 | 2.372 | 180 | 2.1 | 22.4 | -0.272
UL3913 | 255.2 | 4.1 | 324 | 3.96 | 68.8 | -0.14
UL3919 | 147.3 | 2.34 | 180 | 2.1 | 32.7 | -0.24
UL3924 | 98.2 | 1.56 | 120 | 1.4 | 21.8 | -0.16
UL3928 | 703.2 | 12.439 | 640 | 8.64 | -63.2 | -3.799
UL3929 | 30 | 0.52 | 120 | 1.4 | 90 | 0.88
UL3944 | 98.2 | 1.56 | 120 | 1.4 | 21.8 | -0.16
UL3946 | 820.5 | 12.1437 | 480 | 6.48 | -340.5 | -5.6637
UL3952 | 280 | 3.96 | 324 | 3.96 | 44 | 0
UL3963 | 410.6 | 6.3339 | 324 | 3.96 | -86.6 | -2.3739
UL3964 | 331.5 | 4.912 | 480 | 6.48 | 148.5 | 1.568
UL3969 | 218.5 | 3.192 | 112 | 1.54 | -106.5 | -1.652
UL3990 | 157.5 | 2.46 | 324 | 3.96 | 166.5 | 1.5
UL3999 | 203.5 | 2.6401 | 324 | 3.96 | 120.5 | 1.3199
UL4537 | 194.7 | 2.76 | 480 | 6.48 | 285.3 | 3.72
UL4581 | 126.4 | 1.7 | 180 | 2.1 | 53.6 | 0.4
UL4601 | 220.5 | 4.11 | 180 | 2.1 | -40.5 | -2.01
UL4609 | 157.5 | 2.46 | 324 | 3.96 | 166.5 | 1.5
UL4615 | 282.2 | 4.18 | 336 | 4.62 | 53.8 | 0.44
UL4621 | 233.7 | 4.37 | 180 | 2.1 | -53.7 | -2.27
UL4625 | 234.3 | 3.66 | 180 | 2.1 | -54.3 | -1.56
UL4633 | 344.9 | 5.66 | 336 | 4.62 | -8.9 | -1.04
UL4635 | 250.5 | 4.35 | 240 | 2.8 | -10.5 | -1.55
UL4650 | 102 | 1.68 | 180 | 2.1 | 78 | 0.42
UL4662 | 378.4 | 5.6 | 336 | 4.62 | -42.4 | -0.98
UL4663 | 170 | 1.2235 | 180 | 2.1 | 10 | 0.8765
UL4667 | 190.5 | 4.11 | 180 | 2.1 | -10.5 | -2.01
UL4721 | 151.3 | 2.23 | 180 | 2.1 | 28.7 | -0.13
UL4740 | 147.3 | 2.34 | 180 | 2.1 | 32.7 | -0.24
UL4743 | 221.5 | 4.12 | 180 | 2.1 | -41.5 | -2.02
UL4768 | 250.5 | 4.35 | 180 | 2.1 | -70.5 | -2.25
UL4802 | 238.2 | 4.44 | 324 | 3.96 | 85.8 | -0.48
UL4821 | 147.3 | 2.34 | 180 | 2.1 | 32.7 | -0.24
UL4833 | 195.9 | 2.9 | 336 | 4.62 | 140.1 | 1.72
UL4850 | 140.3 | 2.22 | 180 | 2.1 | 39.7 | -0.12
UL4902 | 173.5 | 2.59 | 180 | 2.1 | 6.5 | -0.49
UL4910 | 147.3 | 2.34 | 180 | 2.1 | 32.7 | -0.24
UL4914 | 175.5 | 3.9 | 180 | 2.1 | 4.5 | -1.8
UL4928 | 225 | 3.27 | 324 | 3.96 | 99 | 0.69
UL4944 | 91 | 1.24 | 120 | 1.4 | 29 | 0.16
UL4946 | 147.3 | 2.34 | 180 | 2.1 | 32.7 | -0.24
UL4952 | 98 | 1.36 | 120 | 1.4 | 22 | 0.04
UL4972 | 191.5 | 3.98 | 180 | 2.1 | -11.5 | -1.88
UL4978 | 318.3 | 6.04 | 324 | 3.96 | 5.7 | -2.08
UM0301 | 251.1 | 3.57 | 324 | 3.96 | 72.9 | 0.39
UM0513 | 147.3 | 2.34 | 180 | 2.1 | 32.7 | -0.24
UM0522 | 128.2 | 1.8 | 180 | 2.1 | 51.8 | 0.3
UM0606 | 315.3 | 4.8996 | 324 | 3.96 | 8.7 | -0.93961
UM0607 | 294 | 4.74 | 324 | 3.96 | 30 | -0.78
UM0613 | 341 | 4.952 | 480 | 6.48 | 139 | 1.528
UM0658 | 263.8 | 3.6834 | 480 | 6.48 | 216.2 | 2.7966
UM0705 | 497.8 | 8.332 | 480 | 6.48 | -17.8 | -1.852
UM0714 | 90 | 1.28 | 120 | 1.4 | 30 | 0.12
UM0744 | 423.5 | 6.83 | 480 | 6.48 | 56.5 | -0.35
UM0751 | 218.5 | 3.32 | 180 | 2.1 | -38.5 | -1.22
UM0756 | 145 | 2.12 | 216 | 2.64 | 71 | 0.52
UM0761 | 330 | 5.6616 | 480 | 6.48 | 150 | 0.81838
UM0762 | 479 | 7.42 | 480 | 6.48 | 1 | -0.94
UM0779 | 208.2 | 3.13 | 324 | 3.96 | 115.8 | 0.83
UM0805 | 412.4 | 7.242 | 480 | 6.48 | 67.6 | -0.762
UM0806 | 427.1 | 7.286 | 324 | 3.96 | -103.1 | -3.326
UM0809 | 425.5 | 6.2673 | 480 | 6.48 | 54.5 | 0.21268
UM0810 | 410.9 | 6.5936 | 480 | 6.48 | 69.1 | -0.1136
UM0812 | 419.4 | 6.6393 | 480 | 6.48 | 60.6 | -0.15928
UM0816 | 231.6 | 3.97 | 324 | 3.96 | 92.4 | -0.01
UM0817 | 339 | 5.2373 | 480 | 6.48 | 141 | 1.2427
UM0821 | 169 | 2.57 | 180 | 2.1 | 11 | -0.47
UM0824 | 310.3 | 5.48 | 324 | 3.96 | 13.7 | -1.52
UM0834 | 457.6 | 7.794 | 480 | 6.48 | 22.4 | -1.314
UM0852 | 456.5 | 7.812 | 480 | 6.48 | 23.5 | -1.332
UM0854 | 260.3 | 4.4216 | 324 | 3.96 | 63.7 | -0.46162
UM0857 | 512.5 | 8.6915 | 480 | 6.48 | -32.5 | -2.2115
UM0872 | 361.9 | 6.3316 | 480 | 6.48 | 118.1 | 0.14839
UM0875 | 252 | 2.8476 | 324 | 3.96 | 72 | 1.1124
UM0894 | 567.5 | 8.93 | 336 | 4.62 | -231.5 | -4.31
UM0900 | 239.8 | 3.846 | 180 | 2.1 | -59.8 | -1.746
UM0904 | 289.5 | 4.53 | 180 | 2.1 | -109.5 | -2.43
UM0905 | 220.9 | 3.43 | 180 | 2.1 | -40.9 | -1.33
UM0906 | 310.3 | 4.412 | 324 | 3.96 | 13.7 | -0.452
UM0907 | 337.7 | 5.694 | 324 | 3.96 | -13.7 | -1.734
UM0909 | 161.5 | 2.38 | 180 | 2.1 | 18.5 | -0.28
UM0910 | 252.4 | 3.87 | 336 | 4.62 | 83.6 | 0.75
UM0911 | 207 | 3.04 | 180 | 2.1 | -27 | -0.94
UM0912 | 437.8 | 6.934 | 480 | 6.48 | 42.2 | -0.454
UM0913 | 502.4 | 8.164 | 336 | 4.62 | -166.4 | -3.544
UM0915 | 289.8 | 4.562 | 336 | 4.62 | 46.2 | 0.058
UM0917 | 169.2 | 2.494 | 324 | 3.96 | 154.8 | 1.466
UM0919 | 248.3 | 3.38 | 324 | 3.96 | 75.7 | 0.58
UM0920 | 223.2 | 3.49 | 324 | 3.96 | 100.8 | 0.47
UM0922 | 231 | 3.81 | 324 | 3.96 | 93 | 0.15
UM0925 | 299.5 | 4.55 | 180 | 2.1 | -119.5 | -2.45
UM0926 | 284.9 | 4.502 | 180 | 2.1 | -104.9 | -2.402
UM0928 | 198 | 3.142 | 180 | 2.1 | -18 | -1.042
UM0930 | 163.5 | 2.28 | 180 | 2.1 | 16.5 | -0.18
UM0932 | 243 | 3.69 | 180 | 2.1 | -63 | -1.59
UM0934 | 171 | 2.57 | 180 | 2.1 | 9 | -0.47
UM0935 | 233 | 3.55 | 180 | 2.1 | -53 | -1.45
UM0945 | 158.3 | 2.41 | 180 | 2.1 | 21.7 | -0.31
UM0947 | 203 | 3.13 | 180 | 2.1 | -23 | -1.03
UM0950 | 345.5 | 6.082 | 180 | 2.1 | -165.5 | -3.982
UM0958 | 377.5 | 6.4216 | 324 | 3.96 | -53.5 | -2.4616
UM0963 | 331 | 4.9857 | 336 | 4.62 | 5 | -0.36569
UM0965 | 384.6 | 6.234 | 480 | 6.48 | 95.4 | 0.246
UM0971 | 135 | 1.92 | 180 | 2.1 | 45 | 0.18
UM0972 | 241.8 | 4.03 | 336 | 4.62 | 94.2 | 0.59
UM0974 | 308.5 | 4.854 | 336 | 4.62 | 27.5 | -0.234
UM0977 | 255.9 | 3.908 | 324 | 3.96 | 68.1 | 0.052
UM0981 | 333.2 | 5.5384 | 324 | 3.96 | -9.2 | -1.5784
UM0986 | 257 | 4.034 | 180 | 2.1 | -77 | -1.934
UM0990 | 304.5 | 4.548 | 180 | 2.1 | -124.5 | -2.448
UM0996 | 237 | 3.62 | 336 | 4.62 | 99 | 1
UM0997 | 85.6 | 1.32 | 120 | 1.4 | 34.4 | 0.08
UM0998 | 248.5 | 3.842 | 336 | 4.62 | 87.5 | 0.778
UM0999 | 299.5 | 4.63 | 336 | 4.62 | 36.5 | -0.01
UM1854 | 349.9 | 5.282 | 480 | 6.48 | 130.1 | 1.198
UM1855 | 309.6 | 4.652 | 336 | 4.62 | 26.4 | -0.032
UM1888 | 129 | 1.8 | 180 | 2.1 | 51 | 0.3
UM1894 | 344 | 5.3656 | 336 | 4.62 | -8 | -0.74556
UM1903 | 316.5 | 4.872 | 336 | 4.62 | 19.5 | -0.252
UM1909 | 169 | 2.48 | 180 | 2.1 | 11 | -0.38
UM1917 | 110.4 | 1.62 | 180 | 2.1 | 69.6 | 0.48
UM1927 | 325.5 | 4.9672 | 336 | 4.62 | 10.5 | -0.34716
UM1929 | 183.3 | 2.9 | 180 | 2.1 | -3.3 | -0.8
UM1930 | 163 | 2.36 | 120 | 1.4 | -43 | -0.96
UM1931 | 258 | 4.09 | 180 | 2.1 | -78 | -1.99
UM1934 | 373.5 | 5.762 | 336 | 4.62 | -37.5 | -1.142
UM1936 | 200.5 | 3.154 | 180 | 2.1 | -20.5 | -1.054
UM1937 | 239.3 | 4.46 | 324 | 3.96 | 84.7 | -0.5
UM1943 | 169 | 2.48 | 180 | 2.1 | 11 | -0.38
UM1945 | 463.5 | 8.244 | 480 | 6.48 | 16.5 | -1.764
UM1948 | 324 | 5.17 | 336 | 4.62 | 12 | -0.55
UM1951 | 203.6 | 3.4 | 216 | 2.64 | 12.4 | -0.76
UM1978 | 228.4 | 3.71 | 224 | 3.08 | -4.4 | -0.63
UM1980 | 331 | 4.6966 | 480 | 6.48 | 149 | 1.7834
UM1981 | 244 | 3.2095 | 324 | 3.96 | 80 | 0.75055
UM1986 | 127.2 | 2 | 180 | 2.1 | 52.8 | 0.1
UM2449 | 145 | 2.12 | 216 | 2.64 | 71 | 0.52
UM2701 | 155 | 1.3435 | 180 | 2.1 | 25 | 0.7565
UM2702 | 147.3 | 2.34 | 180 | 2.1 | 32.7 | -0.24
UM2703 | 147.3 | 2.34 | 180 | 2.1 | 32.7 | -0.24
UM2704 | 147.3 | 2.34 | 180 | 2.1 | 32.7 | -0.24
UM2705 | 101 | 1.0075 | 180 | 2.1 | 79 | 1.0925
UM2802 | 95 | 1.24 | 120 | 1.4 | 25 | 0.16
UM2803 | 155 | 1.93 | 180 | 2.1 | 25 | 0.17
UM2804 | 129 | 1.8 | 120 | 1.4 | -9 | -0.4
UM2805 | 129 | 1.8 | 180 | 2.1 | 51 | 0.3
UM2806 | 164 | 2.5108 | 180 | 2.1 | 16 | -0.4108
UM2808 | 153 | 2.04 | 180 | 2.1 | 27 | 0.06
UM2809 | 135 | 1.8216 | 180 | 2.1 | 45 | 0.27845
UM2810 | 186.9 | 3.03 | 180 | 2.1 | -6.9 | -0.93
UM2812 | 187 | 2.6 | 180 | 2.1 | -7 | -0.5
UM2814 | 252 | 3.6 | 180 | 2.1 | -72 | -1.5
UM2822 | 135 | 1.8216 | 180 | 2.1 | 45 | 0.27845
UM2902 | 303.4 | 4.876 | 180 | 2.1 | -123.4 | -2.776
UM2915 | 171 | 2.3816 | 180 | 2.1 | 9 | -0.28155
UM2947 | 83 | 1.24 | 120 | 1.4 | 37 | 0.16
UM2962 | 203.9 | 2.816 | 180 | 2.1 | -23.9 | -0.716
UM2965 | 146 | 1.92 | 180 | 2.1 | 34 | 0.18
UM2967 | 241.4 | 4.0544 | 336 | 4.62 | 94.6 | 0.56563
UM2978 | 169 | 2.3816 | 180 | 2.1 | 11 | -0.28155
UM2982 | 138 | 1.92 | 120 | 1.4 | -18 | -0.52
UM2984 | 147.3 | 2.34 | 180 | 2.1 | 32.7 | -0.24
UM2987 | 261.5 | 3.752 | 336 | 4.62 | 74.5 | 0.868
UM2988 | 147.3 | 2.34 | 180 | 2.1 | 32.7 | -0.24
UM2991 | 248.2 | 3.82 | 324 | 3.96 | 75.8 | 0.14
UM2992 | 155 | 1.3435 | 180 | 2.1 | 25 | 0.7565
UM2993 | 98.2 | 1.56 | 120 | 1.4 | 21.8 | -0.16
UM2994 | 147.3 | 2.34 | 180 | 2.1 | 32.7 | -0.24
UM2999 | 200.5 | 3.34 | 324 | 3.96 | 123.5 | 0.62
UM3600 | 161.7 | 2.93 | 180 | 2.1 | 18.3 | -0.83
UM3601 | 147.3 | 2.34 | 180 | 2.1 | 32.7 | -0.24
UM3605 | 128.2 | 1.8 | 180 | 2.1 | 51.8 | 0.3
UM3608 | 98.2 | 1.56 | 120 | 1.4 | 21.8 | -0.16
UM3621 | 183 | 2.94 | 324 | 3.96 | 141 | 1.02
UM3630 | 132.3 | 2.22 | 180 | 2.1 | 47.7 | -0.12
UM3633 | 163.5 | 2.294 | 180 | 2.1 | 16.5 | -0.194
UM3635 | 132.3 | 1.98 | 180 | 2.1 | 47.7 | 0.12
UM3672 | 156.9 | 2.136 | 180 | 2.1 | 23.1 | -0.036
UM3674 | 118.2 | 1.56 | 120 | 1.4 | 1.8 | -0.16
UM3688 | 276.8 | 3.86 | 324 | 3.96 | 47.2 | 0.1
UM3978 | 98.2 | 1.56 | 120 | 1.4 | 21.8 | -0.16
UM4702 | 128.2 | 1.8 | 180 | 2.1 | 51.8 | 0.3
UM4705 | 98.2 | 1.56 | 120 | 1.4 | 21.8 | -0.16
UM4707 | 155 | 1.3435 | 180 | 2.1 | 25 | 0.7565
UM4708 | 98.2 | 1.56 | 120 | 1.4 | 21.8 | -0.16
UM4709 | 132.3 | 2.22 | 180 | 2.1 | 47.7 | -0.12
UN0601 | 444.5 | 7.4532 | 324 | 3.96 | -120.5 | -3.4932
UN0642 | 341.3 | 5.4067 | 324 | 3.96 | -17.3 | -1.4467
UN0715 | 266.3 | 3.47 | 480 | 6.48 | 213.7 | 3.01
UN0716 | 170.3 | 2.75 | 324 | 3.96 | 153.7 | 1.21
UN0742 | 440.1 | 8.4008 | 324 | 3.96 | -116.1 | -4.4408
UN0801 | 312.5 | 4.0625 | 480 | 6.48 | 167.5 | 2.4175
UN0803 | 404.8 | 5.84 | 336 | 4.62 | -68.8 | -1.22
UN0804 | 587.5 | 9.1678 | 480 | 6.48 | -107.5 | -2.6878
UN0805 | 492.9 | 7.2076 | 480 | 6.48 | -12.9 | -0.72762
UN0806 | 494 | 7.27 | 480 | 6.48 | -14 | -0.79
UN0809 | 522.2 | 8.9149 | 480 | 6.48 | -42.2 | -2.4349
UN0813 | 422.3 | 7.2488 | 480 | 6.48 | 57.7 | -0.7688
UN0815 | 510 | 7.2857 | 336 | 4.62 | -174 | -2.6657
UN0816 | 326 | 4.32 | 324 | 3.96 | -2 | -0.36
UN0817 | 234.5 | 3.194 | 324 | 3.96 | 89.5 | 0.766
UN0818 | 701.2 | 12.422 | 480 | 6.48 | -221.2 | -5.942
UN0819 | 253.5 | 3.0701 | 324 | 3.96 | 70.5 | 0.88985
UN0821 | 434 | 7.6832 | 324 | 3.96 | -110 | -3.7232
UN0836 | 316.5 | 5.7056 | 324 | 3.96 | 7.5 | -1.7456
UN0840 | 307 | 5.13 | 180 | 2.1 | -127 | -3.03
UN0843 | 313.9 | 4.374 | 480 | 6.48 | 166.1 | 2.106
UN0846 | 576.2 | 8.238 | 336 | 4.62 | -240.2 | -3.618
UN0847 | 297 | 3.3254 | 480 | 6.48 | 183 | 3.1546
UN0848 | 339 | 5.5336 | 324 | 3.96 | -15 | -1.5736
UN0850 | 673.2 | 10.4176 | 480 | 6.48 | -193.2 | -3.9376
UN0852 | 321.5 | 4.0876 | 480 | 6.48 | 158.5 | 2.3924
UN0853 | 420.2 | 6.872 | 480 | 6.48 | 59.8 | -0.392
UN0859 | 288.4 | 5.0996 | 324 | 3.96 | 35.6 | -1.1396
UN0861 | 495.3 | 9.1 | 324 | 3.96 | -171.3 | -5.14
UN0865 | 350 | 5.39 | 324 | 3.96 | -26 | -1.43
UN0866 | 373.5 | 6.266 | 480 | 6.48 | 106.5 | 0.214
UN0867 | 389.4 | 5.2045 | 336 | 4.62 | -53.4 | -0.58451
UN0873 | 513.8 | 7.7676 | 324 | 3.96 | -189.8 | -3.8076
UN0874 | 266.4 | 3.69 | 324 | 3.96 | 57.6 | 0.27
UN0882 | 376.6 | 6.3805 | 480 | 6.48 | 103.4 | 0.099524
UN0898 | 424.7 | 5.5674 | 480 | 6.48 | 55.3 | 0.91262
UN0900 | 210.5 | 3.1076 | 324 | 3.96 | 113.5 | 0.85243
UN0902 | 515 | 8.8052 | 480 | 6.48 | -35 | -2.3252
UN0905 | 432.3 | 6.81 | 336 | 4.62 | -96.3 | -2.19
UN0907 | 434.3 | 6.19 | 480 | 6.48 | 45.7 | 0.29
UN0908 | 303.9 | 5.25 | 480 | 6.48 | 176.1 | 1.23
UN0909 | 447.1 | 7.2921 | 480 | 6.48 | 32.9 | -0.81208
UN0911 | 418.5 | 4.734 | 480 | 6.48 | 61.5 | 1.746
UN0913 | 305 | 4.5762 | 324 | 3.96 | 19 | -0.61616
UN0918 | 442.8 | 6.204 | 480 | 6.48 | 37.2 | 0.276
UN0921 | 208.5 | 2.7101 | 324 | 3.96 | 115.5 | 1.2499
UN0922 | 225.9 | 4.11 | 324 | 3.96 | 98.1 | -0.15
UN0940 | 425.1 | 5.7396 | 480 | 6.48 | 54.9 | 0.74037
UN0948 | 330.1 | 5.31 | 324 | 3.96 | -6.1 | -1.35
UN0950 | 452.5 | 7.2052 | 480 | 6.48 | 27.5 | -0.72521
UN0951 | 540.3 | 8.868 | 480 | 6.48 | -60.3 | -2.388
UN0953 | 259.8 | 3.6153 | 336 | 4.62 | 76.2 | 1.0047
UN0956 | 388.8 | 5.81 | 336 | 4.62 | -52.8 | -1.19
UN0957 | 268.2 | 4.45 | 324 | 3.96 | 55.8 | -0.49
UN0963 | 240.5 | 3.85 | 180 | 2.1 | -60.5 | -1.75
UN0968 | 365.8 | 5.7196 | 324 | 3.96 | -41.8 | -1.7596
UN0969 | 306 | 3.7752 | 324 | 3.96 | 18 | 0.1848
UN0972 | 294.9 | 4.1904 | 324 | 3.96 | 29.1 | -0.23039
UN0973 | 453.5 | 6.7955 | 480 | 6.48 | 26.5 | -0.31551
UN0989 | 346 | 5.6672 | 324 | 3.96 | -22 | -1.7072
UN1603 | 196.5 | 3.09 | 324 | 3.96 | 127.5 | 0.87
UN1609 | 155 | 1.3435 | 180 | 2.1 | 25 | 0.7565
UN1611 | 393 | 5.8252 | 480 | 6.48 | 87 | 0.65485
UN1613 | 128.9 | 2.0044 | 336 | 4.62 | 207.1 | 2.6156
UN1615 | 30.9 | 0.3156 | 120 | 1.4 | 89.1 | 1.0844
UN1617 | 366.7 | 5.7603 | 324 | 3.96 | -42.7 | -1.8003
UN1642 | 123 | 2.2608 | 180 | 2.1 | 57 | -0.1608
UN1653 | 174.1 | 2.83 | 180 | 2.1 | 5.9 | -0.73
UN1663 | 147.3 | 2.34 | 180 | 2.1 | 32.7 | -0.24
UN1705 | 246 | 2.2367 | 480 | 6.48 | 234 | 4.2433
UN1707 | 275.5 | 3.4007 | 324 | 3.96 | 48.5 | 0.55934
UN1710 | 326 | 5.3892 | 336 | 4.62 | 10 | -0.7692
UN1711 | 387.7 | 6.356 | 480 | 6.48 | 92.3 | 0.124
UN1712 | 196.5 | 3.09 | 324 | 3.96 | 127.5 | 0.87
UN1735 | 244.8 | 3.4051 | 324 | 3.96 | 79.2 | 0.55486
UN1736 | 261.3 | 4.8 | 324 | 3.96 | 62.7 | -0.84
UN1746 | 300.4 | 5.0436 | 480 | 6.48 | 179.6 | 1.4364
UN1753 | 155 | 1.3435 | 180 | 2.1 | 25 | 0.7565
UN1770 | 120 | 1.6116 | 180 | 2.1 | 60 | 0.48845
UN1779 | 221.4 | 3.33 | 324 | 3.96 | 102.6 | 0.63
UN1801 | 90.45 | 0.7578 | 336 | 4.62 | 245.55 | 3.8622
UN1802 | 230 | 1.7035 | 336 | 4.62 | 106 | 2.9165
UN1804 | 170 | 1.4635 | 180 | 2.1 | 10 | 0.6365
UN1805 | 416.6 | 7.1 | 480 | 6.48 | 63.4 | -0.62
UN1806 | 448.7 | 7.0042 | 480 | 6.48 | 31.3 | -0.52424
UN1812 | 385.5 | 5.34 | 480 | 6.48 | 94.5 | 1.14
UN1821 | 224.8 | 3.2013 | 324 | 3.96 | 99.2 | 0.75872
UN1833 | 587.5 | 8.7332 | 480 | 6.48 | -107.5 | -2.2532
UN1835 | 215.6 | 3.34 | 324 | 3.96 | 108.4 | 0.62
UN1836 | 442 | 7.5496 | 324 | 3.96 | -118 | -3.5896
UN1842 | 117 | 1.1324 | 180 | 2.1 | 63 | 0.96761
UN1850 | 111.5 | 1.258 | 336 | 4.62 | 224.5 | 3.362
UN1861 | 233.8 | 3.66 | 324 | 3.96 | 90.2 | 0.3
UN1866 | 245 | 2.0635 | 336 | 4.62 | 91 | 2.5565
UN1867 | 214.5 | 3.12 | 336 | 4.62 | 121.5 | 1.5
UN1871 | 166 | 2.484 | 160 | 2.16 | -6 | -0.324
UN1872 | 419.6 | 6.69 | 480 | 6.48 | 60.4 | -0.21
UN1874 | 202.5 | 2.97 | 324 | 3.96 | 121.5 | 0.99
UN1879 | 221.4 | 3.33 | 324 | 3.96 | 102.6 | 0.63
UN1882 | 190 | 2.3195 | 324 | 3.96 | 134 | 1.6405
UN1899 | 199.1 | 3.64 | 180 | 2.1 | -19.1 | -1.54
UN1907 | 659.5 | 11.3152 | 480 | 6.48 | -179.5 | -4.8352
UN1912 | 230 | 1.9435 | 180 | 2.1 | -50 | 0.1565
UN1918 | 396.2 | 6.4532 | 480 | 6.48 | 83.8 | 0.026795
UN1923 | 350.5 | 4.896 | 336 | 4.62 | -14.5 | -0.27599
UN1933 | 86 | 0.8875 | 120 | 1.4 | 34 | 0.5125
UN1935 | 452.5 | 6.1684 | 480 | 6.48 | 27.5 | 0.31159
UN1939 | 249 | 3.66 | 240 | 2.8 | -9 | -0.86
UN1941 | 162.1 | 2.52 | 180 | 2.1 | 17.9 | -0.42
UN1943 | 407.3 | 6.6176 | 480 | 6.48 | 72.7 | -0.13757
UN1946 | 176.7 | 3.05 | 180 | 2.1 | 3.3 | -0.95
UN1951 | 258.5 | 4.59 | 180 | 2.1 | -78.5 | -2.49
UN1952 | 167 | 2.2238 | 180 | 2.1 | 13 | -0.12384
UN1953 | 196 | 1.5935 | 180 | 2.1 | -16 | 0.5065
UN1956 | 79 | 0.7675 | 120 | 1.4 | 41 | 0.6325
UN1961 | 193.8 | 3.362 | 324 | 3.96 | 130.2 | 0.598
UN1973 | 215 | 1.8235 | 336 | 4.62 | 121 | 2.7965
UN1979 | 409 | 5.3864 | 324 | 3.96 | -85 | -1.4264
UN1983 | 170 | 1.3735 | 180 | 2.1 | 10 | 0.7265
UN1993 | 183 | 1.5135 | 336 | 4.62 | 153 | 3.1065
UN1997 | 117 | 1.104 | 180 | 2.1 | 63 | 0.996
UN1999 | 254.9 | 3.5185 | 336 | 4.62 | 81.1 | 1.1015
UN2711 | 167.1 | 2.35 | 180 | 2.1 | 12.9 | -0.25
UN2717 | 260.8 | 5.05 | 480 | 6.48 | 219.2 | 1.43
UN2804 | 176.7 | 3.05 | 180 | 2.1 | 3.3 | -0.95
UN2808 | 147.3 | 2.34 | 180 | 2.1 | 32.7 | -0.24
UN2812 | 205.5 | 4.23 | 336 | 4.62 | 130.5 | 0.39
UN2813 | 190 | 1.4983 | 180 | 2.1 | -10 | 0.6017
UN2815 | 206.1 | 3.76 | 336 | 4.62 | 129.9 | 0.86
UN2863 | 158.3 | 2.35 | 180 | 2.1 | 21.7 | -0.25
UN2872 | 151.9 | 2.42 | 336 | 4.62 | 184.1 | 2.2
UN2899 | 191.1 | 3.64 | 180 | 2.1 | -11.1 | -1.54
UN2901 | 142 | 2.24 | 336 | 4.62 | 194 | 2.38
UN2909 | 177.3 | 2.34 | 180 | 2.1 | 2.7 | -0.24
UN2910 | 65 | 0.6235 | 180 | 2.1 | 115 | 1.4765
UN2911 | 165 | 1.3935 | 336 | 4.62 | 171 | 3.2265
UN2914 | 155 | 1.3435 | 180 | 2.1 | 25 | 0.7565
UN2915 | 181.4 | 2.8723 | 336 | 4.62 | 154.6 | 1.7477
UN2916 | 173.5 | 2.66 | 240 | 2.8 | 66.5 | 0.14
UN2918 | 202.5 | 2.97 | 324 | 3.96 | 121.5 | 0.99
UN2954 | 235.5 | 4.47 | 448 | 6.16 | 212.5 | 1.69
UN2963 | 329.8 | 5.1963 | 480 | 6.48 | 150.2 | 1.2837
UN2979 | 238.2 | 4.44 | 324 | 3.96 | 85.8 | -0.48
UN2999 | 176.7 | 3.05 | 336 | 4.62 | 159.3 | 1.57
UN3811 | 257.5 | 3.71 | 480 | 6.48 | 222.5 | 2.77
UN3914 | 132.3 | 2.22 | 180 | 2.1 | 47.7 | -0.12
UN3915 | 177.3 | 2.34 | 180 | 2.1 | 2.7 | -0.24
UN3916 | 147.3 | 2.34 | 180 | 2.1 | 32.7 | -0.24
UN3956 | 155 | 1.3435 | 180 | 2.1 | 25 | 0.7565
UO0536 | 75 | 0.88 | 216 | 2.64 | 141 | 1.76
UO0558 | 113 | 1.37 | 120 | 1.4 | 7 | 0.03
UO0614 | 108 | 1.68 | 180 | 2.1 | 72 | 0.42
UO0615 | 313.5 | 4.98 | 324 | 3.96 | 10.5 | -1.02
UO0616 | 109.2 | 1.57 | 120 | 1.4 | 10.8 | -0.17
UO0619 | 487.3 | 7.578 | 336 | 4.62 | -151.3 | -2.958
UO0627 | 402.5 | 6.34 | 480 | 6.48 | 77.5 | 0.14
UO0628 | 423.5 | 6.364 | 336 | 4.62 | -87.5 | -1.744
UO0648 | 196 | 1.5935 | 180 | 2.1 | -16 | 0.5065
UO0658 | 135 | 2.01 | 180 | 2.1 | 45 | 0.09
UO0663 | 339.3 | 4.74 | 180 | 2.1 | -159.3 | -2.64
UO0665 | 333 | 5.1096 | 324 | 3.96 | -9 | -1.1496
UO0667 | 379.2 | 6.122 | 480 | 6.48 | 100.8 | 0.358
UO0672 | 218.9 | 3.27 | 336 | 4.62 | 117.1 | 1.35
UO0674 | 249.3 | 4.02 | 180 | 2.1 | -69.3 | -1.92
UO0679 | 286 | 2.4237 | 180 | 2.1 | -106 | -0.32366
UO0692 | 262.5 | 4.0116 | 324 | 3.96 | 61.5 | -0.051615
UO0699 | 214.8 | 3.3 | 180 | 2.1 | -34.8 | -1.2
UO0703 | 356.1 | 5.7063 | 480 | 6.48 | 123.9 | 0.7737
UO0706 | 169 | 2.57 | 180 | 2.1 | 11 | -0.47
UO0707 | 587.7 | 9.5159 | 336 | 4.62 | -251.7 | -4.8959
UO0712 | 186.9 | 2.616 | 180 | 2.1 | -6.9 | -0.516
UO0719 | 249.3 | 4.02 | 180 | 2.1 | -69.3 | -1.92
UO0720 | 135 | 1.8897 | 180 | 2.1 | 45 | 0.21031
UO0725 | 223.5 | 2.8363 | 324 | 3.96 | 100.5 | 1.1237
UO0726 | 372.3 | 6.3084 | 324 | 3.96 | -48.3 | -2.3484
UO0727 | 116.5 | 1.71 | 120 | 1.4 | 3.5 | -0.31
UO0730 | 102 | 1.36 | 120 | 1.4 | 18 | 0.04
UO0735 | 485.2 | 7.784 | 480 | 6.48 | -5.2 | -1.304
UO0747 | 340.1 | 5.3266 | 324 | 3.96 | -16.1 | -1.3666
UO0753 | 252.9 | 3.75 | 336 | 4.62 | 83.1 | 0.87
UO0762 | 184 | 2.59 | 180 | 2.1 | -4 | -0.49
UO0763 | 396 | 6.0113 | 336 | 4.62 | -60 | -1.3913
UO0764 | 192.8 | 3.2 | 320 | 4.32 | 127.2 | 1.12
UO0765 | 457.1 | 6.704 | 480 | 6.48 | 22.9 | -0.224
UO0769 | 227.5 | 3.43 | 336 | 4.62 | 108.5 | 1.19
UO0781 | 53 | 0.42 | 180 | 2.1 | 127 | 1.68
UO0782 | 148.4 | 2.7 | 216 | 2.64 | 67.6 | -0.06
UO0784 | 150 | 2.03 | 180 | 2.1 | 30 | 0.07
UO0785 | 772.9 | 13.2666 | 480 | 6.48 | -292.9 | -6.7866
UO0786 | 127.6 | 2.27 | 120 | 1.4 | -7.6 | -0.87
UO0795 | 195.5 | 2.94 | 324 | 3.96 | 128.5 | 1.02
UO0801 | 321.5 | 4.4433 | 336 | 4.62 | 14.5 | 0.17672
UO0802 | 340.2 | 6.12 | 324 | 3.96 | -16.2 | -2.16
UO0804 | 458.1 | 7.84 | 324 | 3.96 | -134.1 | -3.88
UO0806 | 396.6 | 6.07 | 324 | 3.96 | -72.6 | -2.11
UO0807 | 644.6 | 9.4126 | 480 | 6.48 | -164.6 | -2.9326
UO0809 | 696.8 | 11.6537 | 640 | 8.64 | -56.8 | -3.0137
UO0810 | 576.4 | 8.7317 | 480 | 6.48 | -96.4 | -2.2517
UO0814 | 371.5 | 5.4113 | 640 | 8.64 | 268.5 | 3.2287
UO0818 | 296 | 4.0312 | 324 | 3.96 | 28 | -0.071224
UO0819 | 405.5 | 5.1944 | 324 | 3.96 | -81.5 | -1.2344
UO0822 | 455.8 | 7.524 | 480 | 6.48 | 24.2 | -1.044
UO0824 | 484.2 | 7.9486 | 324 | 3.96 | -160.2 | -3.9886
UO0826 | 275 | 3.7968 | 180 | 2.1 | -95 | -1.6968
UO0827 | 336.6 | 5.0213 | 336 | 4.62 | -0.6 | -0.40128
UO0828 | 458.4 | 6.09 | 324 | 3.96 | -134.4 | -2.13
UO0833 | 695.7 | 10.248 | 480 | 6.48 | -215.7 | -3.768
UO0834 | 473.9 | 6.714 | 480 | 6.48 | 6.1 | -0.234
UO0836 | 146 | 1.92 | 180 | 2.1 | 34 | 0.18
UO0838 | 333.2 | 4.9101 | 324 | 3.96 | -9.2 | -0.95015
UO0839 | 246.9 | 3.51 | 480 | 6.48 | 233.1 | 2.97
UO0842 | 356.5 | 5.86 | 480 | 6.48 | 123.5 | 0.62
UO0844 | 401.4 | 5.0724 | 480 | 6.48 | 78.6 | 1.4076
UO0846 | 662.6 | 10.61 | 480 | 6.48 | -182.6 | -4.13
UO0852 | 198 | 2.1637 | 324 | 3.96 | 126 | 1.7963
UO0863 | 109 | 1.4426 | 120 | 1.4 | 11 | -0.04256
UO0868 | 250.5 | 3.33 | 324 | 3.96 | 73.5 | 0.63
UO0870 | 492.8 | 6.8604 | 480 | 6.48 | -12.8 | -0.3804
UO0874 | 322.5 | 3.7295 | 324 | 3.96 | 1.5 | 0.23055
UO0877 | 397.9 | 5.1833 | 480 | 6.48 | 82.1 | 1.2967
UO0890 | 380.1 | 5.4472 | 480 | 6.48 | 99.9 | 1.0328
UO0893 | 325.5 | 4.6296 | 324 | 3.96 | -1.5 | -0.66961
UO0894 | 391.4 | 6.5944 | 320 | 4.32 | -71.4 | -2.2744
UO0900 | 226.2 | 3.16 | 120 | 1.4 | -106.2 | -1.76
UO0904 | 339.3 | 4.74 | 180 | 2.1 | -159.3 | -2.64
UO0912 | 130.5 | 1.72 | 120 | 1.4 | -10.5 | -0.32
UO0925 | 642 | 9.406 | 480 | 6.48 | -162 | -2.926
UO0928 | 364 | 5.426 | 336 | 4.62 | -28 | -0.806
UO0930 | 127.5 | 1.68 | 120 | 1.4 | -7.5 | -0.28
UO0932 | 515.2 | 7.89 | 336 | 4.62 | -179.2 | -3.27
UO0934 | 339.5 | 4.97 | 480 | 6.48 | 140.5 | 1.51
UO0935 | 194 | 2.614 | 180 | 2.1 | -14 | -0.514
UO0938 | 445.5 | 6.9299 | 336 | 4.62 | -109.5 | -2.3099
UO0939 | 135 | 2.01 | 180 | 2.1 | 45 | 0.09
UO0942 | 295.5 | 4.338 | 324 | 3.96 | 28.5 | -0.378
UO0948 | 264.9 | 4.12 | 180 | 2.1 | -84.9 | -2.02
UO0949 | 448.3 | 6.4205 | 480 | 6.48 | 31.7 | 0.059456
UO0953 | 247.5 | 3.1711 | 240 | 2.8 | -7.5 | -0.37107
UO0955 | 348.9 | 5.0146 | 336 | 4.62 | -12.9 | -0.39456
UO0957 | 650.9 | 10.586 | 480 | 6.48 | -170.9 | -4.106
UO0961 | 383.3 | 5.44 | 480 | 6.48 | 96.7 | 1.04
UO0962 | 214.5 | 3.12 | 336 | 4.62 | 121.5 | 1.5
UO0965 | 833 | 12.5288 | 480 | 6.48 | -353 | -6.0488
UO0968 | 217 | 3.67 | 180 | 2.1 | -37 | -1.57
UO0970 | 161.5 | 2.38 | 180 | 2.1 | 18.5 | -0.28
UO0972 | 389.5 | 5.872 | 336 | 4.62 | -53.5 | -1.252
UO0974 | 206.1 | 3.76 | 180 | 2.1 | -26.1 | -1.66
UO0976 | 180.5 | 2.79 | 480 | 6.48 | 299.5 | 3.69
UO0977 | 287.7 | 4.624 | 180 | 2.1 | -107.7 | -2.524
UO0979 | 427 | 6.1366 | 336 | 4.62 | -91 | -1.5166
UO0980 | 323.2 | 5.3 | 324 | 3.96 | 0.8 | -1.34
UO0983 | 346.6 | 5.2933 | 336 | 4.62 | -10.6 | -0.67328
UO0985 | 135 | 1.8216 | 180 | 2.1 | 45 | 0.27845
UO0986 | 256.7 | 4.12 | 180 | 2.1 | -76.7 | -2.02
UO0992 | 662.3 | 10.8753 | 480 | 6.48 | -182.3 | -4.3953
UO0993 | 448.2 | 6.7572 | 480 | 6.48 | 31.8 | -0.27721
UO0994 | 628.1 | 10.0244 | 480 | 6.48 | -148.1 | -3.5444
UO0998 | 94.5 | 0.79207 | 180 | 2.1 | 85.5 | 1.3079
UO1802 | 316.5 | 4.1496 | 324 | 3.96 | 7.5 | -0.18961
UO1803 | 238.5 | 4.3296 | 324 | 3.96 | 85.5 | -0.36962
UO1810 | 430.4 | 6.9596 | 480 | 6.48 | 49.6 | -0.47962
UO1930 | 454.1 | 7.2433 | 480 | 6.48 | 25.9 | -0.76328
UO1931 | 295.5 | 4.272 | 480 | 6.48 | 184.5 | 2.208
UO1972 | 201.3 | 3.122 | 216 | 2.64 | 14.7 | -0.482
UO1980 | 572 | 9.226 | 480 | 6.48 | -92 | -2.746
UO1986 | 423.3 | 6.28 | 480 | 6.48 | 56.7 | 0.2
UO1989 | 225.9 | 4.11 | 324 | 3.96 | 98.1 | -0.15
UO1990 | 246.5 | 3.3068 | 324 | 3.96 | 77.5 | 0.6532
UO1991 | 226.2 | 3.37 | 180 | 2.1 | -46.2 | -1.27
UO1995 | 258.8 | 3.97 | 336 | 4.62 | 77.2 | 0.65
UO2441 | 262.5 | 3.54 | 324 | 3.96 | 61.5 | 0.42
UO2600 | 239.5 | 3.362 | 320 | 4.32 | 80.5 | 0.958
UO2604 | 249.3 | 4.02 | 180 | 2.1 | -69.3 | -1.92
UO2605 | 291.8 | 3.7372 | 324 | 3.96 | 32.2 | 0.22282
UO2606 | 185 | 3.39 | 216 | 2.64 | 31 | -0.75
UO2613 | 324.5 | 5.7996 | 324 | 3.96 | -0.5 | -1.8396
UO2614 | 261.7 | 4.3164 | 216 | 2.64 | -45.7 | -1.6764
UO2619 | 451.5 | 6.8152 | 336 | 4.62 | -115.5 | -2.1952
UO2624 | 336 | 5.2516 | 480 | 6.48 | 144 | 1.2284
UO2625 | 372.7 | 5.6232 | 324 | 3.96 | -48.7 | -1.6632
UO2626 | 291.9 | 5.0664 | 324 | 3.96 | 32.1 | -1.1064
UO2630 | 271.5 | 3.7896 | 324 | 3.96 | 52.5 | 0.17039
UO2631 | 271.5 | 3.7896 | 324 | 3.96 | 52.5 | 0.17039
UO2632 | 217.5 | 3.18 | 324 | 3.96 | 106.5 | 0.78
UO2635 | 426.7 | 6.02 | 480 | 6.48 | 53.3 | 0.46
UO2636 | 375 | 5.804 | 336 | 4.62 | -39 | -1.184
UO2638 | 367.3 | 5.43 | 336 | 4.62 | -31.3 | -0.81
UO2656 | 317.9 | 5.562 | 480 | 6.48 | 162.1 | 0.918
UO2669 | 283.1 | 4.4 | 324 | 3.96 | 40.9 | -0.44
UO2684 | 124 | 1.9 | 120 | 1.4 | -4 | -0.5
UO2711 | 294.3 | 5.2783 | 324 | 3.96 | 29.7 | -1.3183
UO2740 | 154 | 1.91 | 180 | 2.1 | 26 | 0.19
UO2741 | 229.6 | 3.3184 | 324 | 3.96 | 94.4 | 0.6416
UO2744 | 230 | 1.7762 | 180 | 2.1 | -50 | 0.32384
UO2745 | 147.3 | 2.34 | 180 | 2.1 | 32.7 | -0.24
UO2752 | 135 | 2.01 | 180 | 2.1 | 45 | 0.09
UO2760 | 495 | 8.1553 | 480 | 6.48 | -15 | -1.6753
UO2764 | 298.2 | 4.552 | 336 | 4.62 | 37.8 | 0.068
UO2765 | 251.5 | 3.74 | 324 | 3.96 | 72.5 | 0.22
UO2770 | 423.3 | 6.3146 | 336 | 4.62 | -87.3 | -1.6946
UO2772 | 224.3 | 4.44 | 324 | 3.96 | 99.7 | -0.48
UO2773 | 262.5 | 4.0116 | 324 | 3.96 | 61.5 | -0.051615
UO2785 | 147.6 | 2.22 | 216 | 2.64 | 68.4 | 0.42
UO2787 | 285.4 | 4.97 | 324 | 3.96 | 38.6 | -1.01
UO2789 | 150 | 2 | 180 | 2.1 | 30 | 0.1
UO2793 | 338.4 | 6.1113 | 336 | 4.62 | -2.4 | -1.4913
UO2795 | 317.5 | 4.982 | 480 | 6.48 | 162.5 | 1.498
UO2796 | 302.5 | 4.5493 | 324 | 3.96 | 21.5 | -0.58928
UO2797 | 250.1 | 4.4855 | 320 | 4.32 | 69.9 | -0.16551
UO3503 | 175 | 1.3783 | 180 | 2.1 | 5 | 0.7217
UO3505 | 156.9 | 2.136 | 180 | 2.1 | 23.1 | -0.036
UO3509 | 147.3 | 2.34 | 180 | 2.1 | 32.7 | -0.24
UO3510 | 84.6 | 1.364 | 120 | 1.4 | 35.4 | 0.036
UO3511 | 178.3 | 2.35 | 180 | 2.1 | 1.7 | -0.25
UO3512 | 68.2 | 1.32 | 120 | 1.4 | 51.8 | 0.08
UO3513 | 140 | 1.2235 | 180 | 2.1 | 40 | 0.8765
UO3515 | 209.1 | 3.104 | 180 | 2.1 | -29.1 | -1.004
UO3516 | 175 | 1.3783 | 180 | 2.1 | 5 | 0.7217
UO3517 | 140 | 1.1335 | 180 | 2.1 | 40 | 0.9665
UO3518 | 140 | 1.2235 | 180 | 2.1 | 40 | 0.8765
UO3521 | 174 | 2.3438 | 180 | 2.1 | 6 | -0.24384
UO3525 | 152.6 | 2.1 | 216 | 2.64 | 63.4 | 0.54
UO3526 | 98.2 | 1.56 | 120 | 1.4 | 21.8 | -0.16
UO3527 | 113.2 | 1.68 | 120 | 1.4 | 6.8 | -0.28
UO3528 | 132.3 | 2.22 | 180 | 2.1 | 47.7 | -0.12
UO3541 | 175 | 1.3783 | 180 | 2.1 | 5 | 0.7217
UO3573 | 110.4 | 1.62 | 180 | 2.1 | 69.6 | 0.48
UO3574 | 102 | 1.68 | 180 | 2.1 | 78 | 0.42
UO3578 | 247.5 | 3.18 | 324 | 3.96 | 76.5 | 0.78
UO3579 | 83.1 | 1.34 | 120 | 1.4 | 36.9 | 0.06
UO3582 | 129.6 | 1.624 | 180 | 2.1 | 50.4 | 0.476
UO3601 | 256.5 | 3.76 | 336 | 4.62 | 79.5 | 0.86
UO3604 | 278 | 3.8142 | 324 | 3.96 | 46 | 0.1458
UO3605 | 289 | 4.41 | 336 | 4.62 | 47 | 0.21
UO3606 | 77.2 | 0.82388 | 120 | 1.4 | 42.8 | 0.57612
UO3607 | 214.5 | 4.11 | 324 | 3.96 | 109.5 | -0.15
UO3609 | 132 | 1.2524 | 180 | 2.1 | 48 | 0.84761
UO3613 | 368.4 | 5.37 | 180 | 2.1 | -188.4 | -3.27
UO3614 | 256.7 | 4.12 | 180 | 2.1 | -76.7 | -2.02
UO3617 | 167 | 2.2238 | 324 | 3.96 | 157 | 1.7362
UO3618 | 147.6 | 2.22 | 216 | 2.64 | 68.4 | 0.42
UO3620 | 95 | 1.24 | 120 | 1.4 | 25 | 0.16
UO3624 | 153.45 | 2.0778 | 180 | 2.1 | 26.55 | 0.0222
UO3626 | 117.1 | 1.54 | 180 | 2.1 | 62.9 | 0.56
UO3627 | 239.9 | 2.6207 | 336 | 4.62 | 96.1 | 1.9993
UO3628 | 211.5 | 3.3 | 324 | 3.96 | 112.5 | 0.66
UO3629 | 396.1 | 7.022 | 480 | 6.48 | 83.9 | -0.542
UO3640 | 98.2 | 1.56 | 120 | 1.4 | 21.8 | -0.16
UO3643 | 132.3 | 2.22 | 180 | 2.1 | 47.7 | -0.12
UO3645 | 187 | 3.22 | 120 | 1.4 | -67 | -1.82
UO3648 | 147.3 | 2.34 | 180 | 2.1 | 32.7 | -0.24
UO3650 | 147.3 | 2.34 | 180 | 2.1 | 32.7 | -0.24
UO3655 | 155 | 1.3435 | 180 | 2.1 | 25 | 0.7565
UO3657 | 147.3 | 2.34 | 180 | 2.1 | 32.7 | -0.24
UO3662 | 150 | 2.18 | 216 | 2.64 | 66 | 0.46
UO3664 | 171.9 | 2.256 | 180 | 2.1 | 8.1 | -0.156
UO3665 | 110.4 | 1.62 | 180 | 2.1 | 69.6 | 0.48
UO3666 | 147.3 | 2.34 | 324 | 3.96 | 176.7 | 1.62
UO3668 | 140 | 1.1335 | 180 | 2.1 | 40 | 0.9665
UO3670 | 175 | 1.3783 | 180 | 2.1 | 5 | 0.7217
UO3672 | 147.3 | 2.34 | 180 | 2.1 | 32.7 | -0.24
UO3677 | 177.3 | 2.34 | 180 | 2.1 | 2.7 | -0.24
UO3678 | 98.2 | 1.56 | 120 | 1.4 | 21.8 | -0.16
UO3681 | 196.3 | 3.02 | 180 | 2.1 | -16.3 | -0.92
UO3693 | 56 | 0.752 | 120 | 1.4 | 64 | 0.648
UO3694 | 221.4 | 3.33 | 324 | 3.96 | 102.6 | 0.63
UO3696 | 155 | 1.3435 | 180 | 2.1 | 25 | 0.7565
UO3697 | 155 | 1.3435 | 180 | 2.1 | 25 | 0.7565
UO3698 | 114.6 | 1.504 | 120 | 1.4 | 5.4 | -0.104
UO3703 | 195 | 2.95 | 324 | 3.96 | 129 | 1.01
UO3705 | 337.9 | 5.78 | 336 | 4.62 | -1.9 | -1.16
UO3706 | 210.2 | 3.19 | 336 | 4.62 | 125.8 | 1.43
UO3707 | 143 | 2.06 | 216 | 2.64 | 73 | 0.58
UO3710 | 95 | 1.24 | 120 | 1.4 | 25 | 0.16
UO3712 | 120 | 1.89 | 180 | 2.1 | 60 | 0.21
UO3713 | 98.2 | 1.56 | 120 | 1.4 | 21.8 | -0.16
UO3715 | 183.5 | 2.54 | 180 | 2.1 | -3.5 | -0.44
UO3716 | 109.1 | 1.47 | 120 | 1.4 | 10.9 | -0.07
UO3721 | 153 | 2.04 | 180 | 2.1 | 27 | 0.06
UO3726 | 174.6 | 2.66 | 216 | 2.64 | 41.4 | -0.02
UO3727 | 147.3 | 2.34 | 180 | 2.1 | 32.7 | -0.24
UO3728 | 209.2 | 3.28 | 336 | 4.62 | 126.8 | 1.34
UO3729 | 174 | 2.3438 | 180 | 2.1 | 6 | -0.24384
UO3731 | 225 | 3.27 | 324 | 3.96 | 99 | 0.69
UO3737 | 181.3 | 2.9 | 180 | 2.1 | -1.3 | -0.8
UO3738 | 190.5 | 4.11 | 180 | 2.1 | -10.5 | -2.01
UO3739 | 221.4 | 3.33 | 324 | 3.96 | 102.6 | 0.63
UO3740 | 147.3 | 2.34 | 180 | 2.1 | 32.7 | -0.24
UO3741 | 141 | 2.2 | 216 | 2.64 | 75 | 0.44
UO3742 | 123 | 1.648 | 224 | 3.08 | 101 | 1.432
UO3743 | 328.5 | 4.808 | 480 | 6.48 | 151.5 | 1.672
UO3744 | 117 | 1.104 | 180 | 2.1 | 63 | 0.996
UO3745 | 147.3 | 2.34 | 180 | 2.1 | 32.7 | -0.24
UO3747 | 255.1 | 4.15 | 324 | 3.96 | 68.9 | -0.19
UO3749 | 237.6 | 3.68 | 224 | 3.08 | -13.6 | -0.6
UO3751 | 216.9 | 3.27 | 320 | 4.32 | 103.1 | 1.05
UO3752 | 218 | 3.3 | 324 | 3.96 | 106 | 0.66
UO3754 | 98.2 | 1.56 | 120 | 1.4 | 21.8 | -0.16
UO3755 | 147.3 | 2.34 | 180 | 2.1 | 32.7 | -0.24
UO3757 | 246 | 3.2952 | 324 | 3.96 | 78 | 0.6648
UO3759 | 147.3 | 2.34 | 180 | 2.1 | 32.7 | -0.24
UO3768 | 145 | 2.0026 | 180 | 2.1 | 35 | 0.09744
UO3783 | 179 | 2.44 | 324 | 3.96 | 145 | 1.52
UO3801 | 147.3 | 2.34 | 180 | 2.1 | 32.7 | -0.24
UO3803 | 174.4 | 2.45 | 180 | 2.1 | 5.6 | -0.35
UO3806 | 169 | 2.57 | 180 | 2.1 | 11 | -0.47
UO3807 | 312.7 | 4.742 | 336 | 4.62 | 23.3 | -0.122
UO3810 | 218.5 | 3.05 | 324 | 3.96 | 105.5 | 0.91
UO3812 | 208.7 | 3.112 | 336 | 4.62 | 127.3 | 1.508
UO3815 | 185 | 1.5835 | 180 | 2.1 | -5 | 0.5165
UO3816 | 84.6 | 1.364 | 120 | 1.4 | 35.4 | 0.036
UO3822 | 198 | 3.06 | 224 | 3.08 | 26 | 0.02
UO3829 | 366.55 | 5.0598 | 448 | 6.16 | 81.45 | 1.1002
UO3831 | 154 | 2.36 | 180 | 2.1 | 26 | -0.26
UO3835 | 174.3 | 2.78 | 336 | 4.62 | 161.7 | 1.84
UO3839 | 315.9 | 5.1 | 336 | 4.62 | 20.1 | -0.48
UO3842 | 408.2 | 7.152 | 480 | 6.48 | 71.8 | -0.672
UO3848 | 112.5 | 1.4972 | 180 | 2.1 | 67.5 | 0.60282
UO3850 | 200.5 | 2.66 | 180 | 2.1 | -20.5 | -0.56
UO3852 | 277.9 | 3.93 | 336 | 4.62 | 58.1 | 0.69
UO3853 | 271 | 3.68 | 336 | 4.62 | 65 | 0.94
UO3854 | 313.5 | 4.45 | 336 | 4.62 | 22.5 | 0.17
UO3857 | 246 | 3.2952 | 324 | 3.96 | 78 | 0.6648
UO3861 | 218.5 | 3.05 | 324 | 3.96 | 105.5 | 0.91
UO3866 | 148 | 1.2235 | 180 | 2.1 | 32 | 0.8765
UO3867 | 181.3 | 2.9 | 180 | 2.1 | -1.3 | -0.8
UO3869 | 162 | 2.3344 | 120 | 1.4 | -42 | -0.93437
UO3870 | 235 | 3.46 | 216 | 2.64 | -19 | -0.82
UO3871 | 242.5 | 3.552 | 320 | 4.32 | 77.5 | 0.768
UO3874 | 113.2 | 1.68 | 120 | 1.4 | 6.8 | -0.28
UO3878 | 463 | 6.72 | 480 | 6.48 | 17 | -0.24
UO3882 | 132.2 | 2.12 | 120 | 1.4 | -12.2 | -0.72
UO3883 | 197.3 | 3.06 | 224 | 3.08 | 26.7 | 0.02
UO3884 | 201 | 2.9344 | 336 | 4.62 | 135 | 1.6856
UO3886 | 174.1 | 2.83 | 180 | 2.1 | 5.9 | -0.73
UO3887 | 174 | 2.3438 | 180 | 2.1 | 6 | -0.24384
UO3888 | 203 | 2.9416 | 180 | 2.1 | -23 | -0.84155
UO3892 | 158.3 | 2.35 | 180 | 2.1 | 21.7 | -0.25
UO3893 | 288 | 3.8544 | 180 | 2.1 | -108 | -1.7544
UO3897 | 328 | 4.8946 | 336 | 4.62 | 8 | -0.27456
UO3925 | 226.5 | 2.97 | 180 | 2.1 | -46.5 | -0.87
UO3930 | 109 | 1.4426 | 120 | 1.4 | 11 | -0.04256
UO3939 | 140.3 | 2.22 | 180 | 2.1 | 39.7 | -0.12
UO3940 | 218 | 3.15 | 324 | 3.96 | 106 | 0.81
UO3941 | 155 | 1.3435 | 180 | 2.1 | 25 | 0.7565
UO3943 | 145 | 2.0026 | 180 | 2.1 | 35 | 0.09744
UO3945 | 152 | 2.1226 | 180 | 2.1 | 28 | -0.02256
UO3948 | 135 | 1.8216 | 180 | 2.1 | 45 | 0.27845
UO3980 | 214 | 2.7852 | 324 | 3.96 | 110 | 1.1748
UO3981 | 147.6 | 2.22 | 216 | 2.64 | 68.4 | 0.42
UO3983 | 151.8 | 2.84 | 216 | 2.64 | 64.2 | -0.2
UO3984 | 140 | 1.2235 | 180 | 2.1 | 40 | 0.8765
UO3985 | 138.1 | 1.8981 | 180 | 2.1 | 41.9 | 0.20192
UO3986 | 126 | 1.3559 | 180 | 2.1 | 54 | 0.74408
UO3995 | 155 | 1.3435 | 180 | 2.1 | 25 | 0.7565
UO3998 | 221.4 | 3.33 | 324 | 3.96 | 102.6 | 0.63
UO4600 | 321 | 5.0804 | 324 | 3.96 | 3 | -1.1204
UO4609 | 102 | 1.36 | 120 | 1.4 | 18 | 0.04
UO4612 | 147.3 | 2.34 | 180 | 2.1 | 32.7 | -0.24
UO4618 | 146 | 1.92 | 180 | 2.1 | 34 | 0.18
UO4619 | 155 | 1.3435 | 180 | 2.1 | 25 | 0.7565
UO4625 | 262.5 | 4.0116 | 324 | 3.96 | 61.5 | -0.051615
UO4626 | 208.75 | 3.279 | 180 | 2.1 | -28.75 | -1.179
UO4630 | 135.6 | 2.28 | 216 | 2.64 | 80.4 | 0.36
UO4635 | 95 | 1.24 | 120 | 1.4 | 25 | 0.16
UO4645 | 242.6 | 3.83 | 180 | 2.1 | -62.6 | -1.73
UO4652 | 162.3 | 2.22 | 180 | 2.1 | 17.7 | -0.12
UO4654 | 269.3 | 3.652 | 336 | 4.62 | 66.7 | 0.968
UO4657 | 140.3 | 2.22 | 180 | 2.1 | 39.7 | -0.12
UO4663 | 147.6 | 2.22 | 216 | 2.64 | 68.4 | 0.42
UO4672 | 116 | 1.1275 | 180 | 2.1 | 64 | 0.9725
UO4674 | 143 | 2.06 | 216 | 2.64 | 73 | 0.58
UO4677 | 174 | 2.3438 | 180 | 2.1 | 6 | -0.24384
UO4678 | 181.3 | 2.9 | 180 | 2.1 | -1.3 | -0.8
UO4680 | 72 | 1.12 | 120 | 1.4 | 48 | 0.28
UO4684 | 83.2 | 1.44 | 120 | 1.4 | 36.8 | -0.04
UO4690 | 108 | 1.68 | 180 | 2.1 | 72 | 0.42
UO4694 | 174 | 2.3438 | 180 | 2.1 | 6 | -0.24384
UO4701 | 95 | 1.24 | 120 | 1.4 | 25 | 0.16
UO4707 | 145 | 2.12 | 216 | 2.64 | 71 | 0.52
UO4715 | 155 | 1.3435 | 336 | 4.62 | 181 | 3.2765
UO4716 | 140.3 | 2.22 | 180 | 2.1 | 39.7 | -0.12
UO4717 | 221.4 | 3.33 | 324 | 3.96 | 102.6 | 0.63
UO4720 | 147.3 | 2.34 | 180 | 2.1 | 32.7 | -0.24
UO4735 | 98.2 | 1.56 | 120 | 1.4 | 21.8 | -0.16
UO4737 | 148 | 1.2235 | 180 | 2.1 | 32 | 0.8765
UO4751 | 140.3 | 2.22 | 180 | 2.1 | 39.7 | -0.12
UO4752 | 258.5 | 3.6638 | 336 | 4.62 | 77.5 | 0.95616
UO4753 | 72 | 1.12 | 120 | 1.4 | 48 | 0.28
UO4760 | 300 | 3.7944 | 324 | 3.96 | 24 | 0.16562
UO4766 | 260 | 4.0213 | 336 | 4.62 | 76 | 0.59872
UO4769 | 91.2 | 1.44 | 120 | 1.4 | 28.8 | -0.04
UO4771 | 190.1 | 2.99 | 180 | 2.1 | -10.1 | -0.89
UR0606 | 335.6 | 4.94 | 324 | 3.96 | -11.6 | -0.98
UR0614 | 420.5 | 7.914 | 324 | 3.96 | -96.5 | -3.954
UR0648 | 312 | 5.1956 | 336 | 4.62 | 24 | -0.5756
UR0649 | 176.5 | 2.74 | 336 | 4.62 | 159.5 | 1.88
UR0701 | 363.6 | 5.432 | 336 | 4.62 | -27.6 | -0.812
UR0704 | 295.5 | 4.78 | 480 | 6.48 | 184.5 | 1.7
UR0708 | 298.5 | 4.8208 | 336 | 4.62 | 37.5 | -0.2008
UR0709 | 691 | 11.664 | 480 | 6.48 | -211 | -5.184
UR0711 | 375.7 | 5.65 | 324 | 3.96 | -51.7 | -1.69
UR0712 | 328.5 | 5.46 | 324 | 3.96 | -4.5 | -1.5
UR0714 | 457.8 | 7.492 | 480 | 6.48 | 22.2 | -1.012
UR0715 | 282 | 4.618 | 324 | 3.96 | 42 | -0.658
UR0717 | 576.4 | 9.7682 | 480 | 6.48 | -96.4 | -3.2882
UR0721 | 259.9 | 4.4816 | 324 | 3.96 | 64.1 | -0.52156
UR0724 | 156.9 | 2.136 | 180 | 2.1 | 23.1 | -0.036
UR0726 | 388 | 6.1608 | 480 | 6.48 | 92 | 0.3192
UR0733 | 382.9 | 6.5264 | 480 | 6.48 | 97.1 | -0.04641
UR0734 | 282.5 | 5.29 | 324 | 3.96 | 41.5 | -1.33
UR0737 | 237.7 | 3.618 | 480 | 6.48 | 242.3 | 2.862
UR0741 | 161.7 | 2.49 | 336 | 4.62 | 174.3 | 2.13
UR0744 | 217.5 | 3.18 | 324 | 3.96 | 106.5 | 0.78
UR0750 | 256.5 | 4.74 | 180 | 2.1 | -76.5 | -2.64
UR0755 | 265 | 3.51 | 324 | 3.96 | 59 | 0.45
UR0767 | 358.1 | 5.6464 | 336 | 4.62 | -22.1 | -1.0264
UR0775 | 303.7 | 4.9172 | 336 | 4.62 | 32.3 | -0.2972
UR0786 | 317 | 4.7076 | 336 | 4.62 | 19 | -0.087555
UR0794 | 252.1 | 3.88 | 336 | 4.62 | 83.9 | 0.74
UR0796 | 236 | 3.4368 | 336 | 4.62 | 100 | 1.1832
UR0797 | 444.1 | 6.944 | 336 | 4.62 | -108.1 | -2.324
UR0798 | 511 | 8.176 | 480 | 6.48 | -31 | -1.696
UR0799 | 482 | 7.416 | 336 | 4.62 | -146 | -2.796
UR0806 | 691.3 | 10.6276 | 640 | 8.64 | -51.3 | -1.9876
UR0807 | 789.9 | 12.83 | 480 | 6.48 | -309.9 | -6.35
UR0811 | 467.5 | 7.5334 | 480 | 6.48 | 12.5 | -1.0534
UR0812 | 687.1 | 11.252 | 480 | 6.48 | -207.1 | -4.772
UR0813 | 592.3 | 9.7192 | 480 | 6.48 | -112.3 | -3.2392
UR0814 | 325 | 4.7197 | 324 | 3.96 | -1 | -0.75968
UR0815 | 492.2 | 8.5972 | 640 | 8.64 | 147.8 | 0.042815
UR0824 | 305.9 | 5.13 | 324 | 3.96 | 18.1 | -1.17
UR0826 | 709.2 | 12.262 | 480 | 6.48 | -229.2 | -5.782
UR0827 | 620.5 | 10.4493 | 480 | 6.48 | -140.5 | -3.9693
UR0837 | 352.2 | 4.56 | 480 | 6.48 | 127.8 | 1.92
UR0844 | 253.5 | 3.0701 | 324 | 3.96 | 70.5 | 0.88985
UR0847 | 368.3 | 6.06 | 480 | 6.48 | 111.7 | 0.42
UR0853 | 536.9 | 8.1341 | 480 | 6.48 | -56.9 | -1.6541
UR0863 | 503.4 | 7.482 | 480 | 6.48 | -23.4 | -1.002
UR0864 | 360 | 6.1308 | 324 | 3.96 | -36 | -2.1708
UR0867 | 593.6 | 9.4721 | 480 | 6.48 | -113.6 | -2.9921
UR0875 | 481 | 7.7 | 324 | 3.96 | -157 | -3.74
UR0890 | 353.5 | 5.41 | 336 | 4.62 | -17.5 | -0.79
UR0891 | 173.8 | 2.53 | 336 | 4.62 | 162.2 | 2.09
UR0892 | 314.3 | 4.97 | 336 | 4.62 | 21.7 | -0.35
UR0893 | 322.6 | 4.9172 | 336 | 4.62 | 13.4 | -0.29719
UR0894 | 479.5 | 7.004 | 336 | 4.62 | -143.5 | -2.384
UR0895 | 422.5 | 6.0068 | 480 | 6.48 | 57.5 | 0.47321
UR0896 | 632.5 | 8.9284 | 480 | 6.48 | -152.5 | -2.4484
UR0897 | 282.6 | 4.3218 | 336 | 4.62 | 53.4 | 0.29821
UR0899 | 204 | 2.95 | 336 | 4.62 | 132 | 1.67
UR0900 | 153.9 | 2.1744 | 180 | 2.1 | 26.1 | -0.07437
UR0901 | 208.5 | 3.1199 | 336 | 4.62 | 127.5 | 1.5001
UR0902 | 455.5 | 6.536 | 480 | 6.48 | 24.5 | -0.056
UR0903 | 601.5 | 9.3577 | 336 | 4.62 | -265.5 | -4.7377
UR0905 | 169.7 | 2.71 | 180 | 2.1 | 10.3 | -0.61
UR0906 | 638.5 | 9.0775 | 480 | 6.48 | -158.5 | -2.5975
UR0907 | 549.2 | 8.75 | 336 | 4.62 | -213.2 | -4.13
UR0908 | 515.5 | 7.52 | 336 | 4.62 | -179.5 | -2.9
UR0909 | 221 | 3.67 | 336 | 4.62 | 115 | 0.95
UR0911 | 458.9 | 8.107 | 324 | 3.96 | -134.9 | -4.147
UR0912 | 548.8 | 9.364 | 480 | 6.48 | -68.8 | -2.884
UR0914 | 474.2 | 7.7841 | 480 | 6.48 | 5.8 | -1.3041
UR0915 | 336.6 | 5.72 | 324 | 3.96 | -12.6 | -1.76
UR0917 | 402.5 | 6.0091 | 336 | 4.62 | -66.5 | -1.3891
UR0924 | 345.9 | 5.436 | 324 | 3.96 | -21.9 | -1.476
UR0926 | 503 | 7.868 | 480 | 6.48 | -23 | -1.388
UR0934 | 400.8 | 6.578 | 480 | 6.48 | 79.2 | -0.098
UR0937 | 185.3 | 3.16 | 324 | 3.96 | 138.7 | 0.8
UR0944 | 201 | 2.68 | 324 | 3.96 | 123 | 1.28
UR0947 | 311.5 | 5.12 | 336 | 4.62 | 24.5 | -0.5
UR0949 | 829.8 | 12.0203 | 480 | 6.48 | -349.8 | -5.5403
UR0950 | 216.5 | 3.31 | 336 | 4.62 | 119.5 | 1.31
UR0956 | 186.3 | 3.69 | 324 | 3.96 | 137.7 | 0.27
UR0957 | 237 | 2.9384 | 324 | 3.96 | 87 | 1.0216
UR0977 | 367.7 | 4.8383 | 480 | 6.48 | 112.3 | 1.6417
UR0990 | 266.7 | 4.2833 | 336 | 4.62 | 69.3 | 0.33671
UR0991 | 478.6 | 7.764 | 480 | 6.48 | 1.4 | -1.284
UR0992 | 355 | 5.828 | 480 | 6.48 | 125 | 0.652
UR0994 | 696 | 10.514 | 336 | 4.62 | -360 | -5.894
UR0995 | 348 | 6.0599 | 336 | 4.62 | -12 | -1.4399
UR0996 | 234.5 | 3.1456 | 336 | 4.62 | 101.5 | 1.4744
UR0997 | 447.3 | 6.928 | 336 | 4.62 | -111.3 | -2.308
UR1624 | 157.5 | 2.46 | 180 | 2.1 | 22.5 | -0.36
UR1714 | 146.7 | 2.52 | 180 | 2.1 | 33.3 | -0.42
UR1734 | 139.9 | 2.2326 | 180 | 2.1 | 40.1 | -0.13256
UR1898 | 99.6 | 1.384 | 224 | 3.08 | 124.4 | 1.696
UR1991 | 107 | 1.2504 | 180 | 2.1 | 73 | 0.84961
UR1992 | 150.5 | 2.49 | 180 | 2.1 | 29.5 | -0.39
UR1994 | 147.3 | 2.34 | 180 | 2.1 | 32.7 | -0.24
UR1996 | 196.3 | 3.02 | 336 | 4.62 | 139.7 | 1.6
UR1998 | 144.1 | 2.27 | 180 | 2.1 | 35.9 | -0.17
UR2607 | 343.5 | 4.5634 | 324 | 3.96 | -19.5 | -0.60338
UR2649 | 169 | 2.3816 | 336 | 4.62 | 167 | 2.2384
UR2708 | 217 | 3.24 | 336 | 4.62 | 119 | 1.38
UR2709 | 162.3 | 2.37 | 336 | 4.62 | 173.7 | 2.25
UR2712 | 220 | 3.15 | 324 | 3.96 | 104 | 0.81
UR2713 | 228.5 | 4.35 | 180 | 2.1 | -48.5 | -2.25
UR2717 | 98.2 | 1.56 | 120 | 1.4 | 21.8 | -0.16
UR2749 | 206.1 | 3.76 | 336 | 4.62 | 129.9 | 0.86
UR2764 | 218 | 3.15 | 324 | 3.96 | 106 | 0.81
UR2794 | 153 | 2.04 | 180 | 2.1 | 27 | 0.06
UR2805 | 227.5 | 3.57 | 324 | 3.96 | 96.5 | 0.39
UR2806 | 129.5 | 2.17 | 224 | 3.08 | 94.5 | 0.91
UR2808 | 426.3 | 7.09 | 336 | 4.62 | -90.3 | -2.47
UR2809 | 178.5 | 2.304 | 448 | 6.16 | 269.5 | 3.856
UR2811 | 225 | 3.27 | 324 | 3.96 | 99 | 0.69
UR2826 | 51 | 0.68 | 60 | 0.7 | 9 | 0.02
UR2828 | 180.6 | 2.612 | 224 | 3.08 | 43.4 | 0.468
UR2844 | 165 | 2.36 | 180 | 2.1 | 15 | -0.26
UR2890 | 147.3 | 2.34 | 180 | 2.1 | 32.7 | -0.24
UR2902 | 142 | 2.24 | 336 | 4.62 | 194 | 2.38
UR2904 | 206.1 | 3.76 | 336 | 4.62 | 129.9 | 0.86
UR2906 | 140 | 2.24 | 120 | 1.4 | -20 | -0.84
UR2907 | 162.1 | 2.52 | 336 | 4.62 | 173.9 | 2.1
UR2914 | 132.3 | 2.22 | 180 | 2.1 | 47.7 | -0.12
UR2948 | 197.7 | 2.932 | 336 | 4.62 | 138.3 | 1.688
UR2967 | 235 | 3.03 | 324 | 3.96 | 89 | 0.93
UR2971 | 174.7 | 2.91 | 336 | 4.62 | 161.3 | 1.71
UR2994 | 333.3 | 5.324 | 336 | 4.62 | 2.7 | -0.704
UR2999 | 332 | 4.17 | 480 | 6.48 | 148 | 2.31
UR3744 | 71 | 0.7675 | 180 | 2.1 | 109 | 1.3325
UR3805 | 170.5 | 2.3784 | 324 | 3.96 | 153.5 | 1.5816
UR3808 | 193 | 3.314 | 224 | 3.08 | 31 | -0.234
UR3833 | 312.3 | 4.6295 | 480 | 6.48 | 167.7 | 1.8505
UR3906 | 172 | 2.39 | 336 | 4.62 | 164 | 2.23
UR3926 | 252.3 | 4.37 | 324 | 3.96 | 71.7 | -0.41
UR3992 | 180.5 | 2.85 | 336 | 4.62 | 155.5 | 1.77
UT0676 | 131 | 1.2475 | 180 | 2.1 | 49 | 0.8525
UT0701 | 162.3 | 2.46 | 336 | 4.62 | 173.7 | 2.16
UT0702 | 747.3 | 10.8133 | 336 | 4.62 | -411.3 | -6.1933
UT0703 | 256 | 3.96 | 336 | 4.62 | 80 | 0.66
UT0705 | 236.5 | 3.53 | 180 | 2.1 | -56.5 | -1.43
UT0706 | 423 | 6.64 | 480 | 6.48 | 57 | -0.16
UT0707 | 518.5 | 7.65 | 288 | 3.28 | -230.5 | -4.37
UT0709 | 441.3 | 7.322 | 336 | 4.62 | -105.3 | -2.702
UT0711 | 173 | 2.27 | 336 | 4.62 | 163 | 2.35
UT0712 | 356.3 | 5.532 | 336 | 4.62 | -20.3 | -0.912
UT0715 | 289.9 | 4.6438 | 324 | 3.96 | 34.1 | -0.68384
UT0716 | 245.4 | 3.5936 | 180 | 2.1 | -65.4 | -1.4936
UT0717 | 385 | 5.922 | 480 | 6.48 | 95 | 0.558
UT0720 | 220.5 | 4.11 | 180 | 2.1 | -40.5 | -2.01
UT0721 | 292 | 4.33 | 324 | 3.96 | 32 | -0.37
UT0723 | 269.1 | 4.4196 | 324 | 3.96 | 54.9 | -0.45962
UT0744 | 335.5 | 4.15 | 480 | 6.48 | 144.5 | 2.33
UT0747 | 434.9 | 6.986 | 336 | 4.62 | -98.9 | -2.366
UT0753 | 181 | 2.61 | 180 | 2.1 | -1 | -0.51
UT0756 | 154.2 | 2.64 | 180 | 2.1 | 25.8 | -0.54
UT0761 | 333.4 | 4.81 | 324 | 3.96 | -9.4 | -0.85
UT0767 | 239 | 3.742 | 336 | 4.62 | 97 | 0.878
UT0768 | 533.5 | 8.494 | 480 | 6.48 | -53.5 | -2.014
UT0783 | 185.6 | 3.43 | 324 | 3.96 | 138.4 | 0.53
UT0791 | 273.7 | 3.872 | 336 | 4.62 | 62.3 | 0.748
UT0793 | 420 | 6.0364 | 336 | 4.62 | -84 | -1.4164
UT0795 | 398 | 6.1213 | 336 | 4.62 | -62 | -1.5013
UT0797 | 659 | 9.6757 | 336 | 4.62 | -323 | -5.0557
UT0798 | 330.1 | 4.8296 | 336 | 4.62 | 5.9 | -0.20959
UT0799 | 147.3 | 2.34 | 180 | 2.1 | 32.7 | -0.24
UT0803 | 686 | 10.74 | 480 | 6.48 | -206 | -4.26
UT0804 | 277.3 | 5.48 | 324 | 3.96 | 46.7 | -1.52
UT0805 | 432.3 | 7.1497 | 480 | 6.48 | 47.7 | -0.66969
UT0806 | 233.5 | 3.1384 | 324 | 3.96 | 90.5 | 0.8216
UT0807 | 406.5 | 6.298 | 336 | 4.62 | -70.5 | -1.678
UT0808 | 966.5 | 16.0662 | 480 | 6.48 | -486.5 | -9.5862
UT0811 | 573.5 | 8.68 | 480 | 6.48 | -93.5 | -2.2
UT0812 | 394.7 | 6.3766 | 480 | 6.48 | 85.3 | 0.10344
UT0820 | 477.1 | 8.84 | 324 | 3.96 | -153.1 | -4.88
UT0821 | 305.7 | 4.81 | 324 | 3.96 | 18.3 | -0.85
UT0823 | 508.3 | 8.774 | 480 | 6.48 | -28.3 | -2.294
UT0847 | 748.5 | 11.8448 | 480 | 6.48 | -268.5 | -5.3648
UT0849 | 320.9 | 5.61 | 324 | 3.96 | 3.1 | -1.65
UT0850 | 587.7 | 9.664 | 480 | 6.48 | -107.7 | -3.184
UT0853 | 407.7 | 6.942 | 480 | 6.48 | 72.3 | -0.462
UT0856 | 388.8 | 5.982 | 480 | 6.48 | 91.2 | 0.498
UT0861 | 523.2 | 9.2056 | 324 | 3.96 | -199.2 | -5.2456
UT0880 | 278.1 | 4.2346 | 216 | 2.64 | -62.1 | -1.5946
UT0884 | 788.5 | 12.252 | 480 | 6.48 | -308.5 | -5.772
UT0891 | 280.5 | 4.4553 | 336 | 4.62 | 55.5 | 0.16472
UT0892 | 206.4 | 3.4032 | 180 | 2.1 | -26.4 | -1.3032
UT0893 | 272 | 4.2116 | 336 | 4.62 | 64 | 0.40845
UT0895 | 125.4 | 1.83 | 336 | 4.62 | 210.6 | 2.79
UT0896 | 368 | 5.0983 | 180 | 2.1 | -188 | -2.9983
UT0902 | 304.4 | 4.614 | 336 | 4.62 | 31.6 | 0.006
UT0903 | 435.8 | 6.3582 | 336 | 4.62 | -99.8 | -1.7382
UT0904 | 236.9 | 3.3639 | 336 | 4.62 | 99.1 | 1.2561
UT0905 | 290.5 | 4.344 | 336 | 4.62 | 45.5 | 0.276
UT0907 | 571.5 | 9.232 | 336 | 4.62 | -235.5 | -4.612
UT0908 | 615.8 | 10.822 | 480 | 6.48 | -135.8 | -4.342
UT0911 | 735 | 11.702 | 480 | 6.48 | -255 | -5.222
UT0912 | 227.5 | 3.73 | 180 | 2.1 | -47.5 | -1.63
UT0916 | 437.2 | 8.01 | 324 | 3.96 | -113.2 | -4.05
UT0917 | 557.2 | 9.25 | 480 | 6.48 | -77.2 | -2.77
UT0921 | 366.3 | 5.522 | 324 | 3.96 | -42.3 | -1.562
UT0948 | 310.5 | 4.2069 | 336 | 4.62 | 25.5 | 0.41307
UT0949 | 836 | 13.45 | 640 | 8.64 | -196 | -4.81
UT0950 | 387.3 | 7.01 | 324 | 3.96 | -63.3 | -3.05
UT0951 | 147.3 | 2.34 | 180 | 2.1 | 32.7 | -0.24
UT0962 | 326.5 | 4.6601 | 480 | 6.48 | 153.5 | 1.8199
UT0973 | 714 | 12.872 | 480 | 6.48 | -234 | -6.392
UT0984 | 222.1 | 3.61 | 324 | 3.96 | 101.9 | 0.35
UT0992 | 186.9 | 2.616 | 180 | 2.1 | -6.9 | -0.516
UT0993 | 188.4 | 3.1496 | 180 | 2.1 | -8.4 | -1.0496
UT0994 | 191.5 | 3.17 | 336 | 4.62 | 144.5 | 1.45
UT0995 | 466 | 7.822 | 480 | 6.48 | 14 | -1.342
UT0996 | 413.5 | 6.046 | 336 | 4.62 | -77.5 | -1.426
UT0997 | 285.4 | 4.274 | 336 | 4.62 | 50.6 | 0.346
UT0998 | 879.5 | 15.0131 | 480 | 6.48 | -399.5 | -8.5331
UT0999 | 507.6 | 8.722 | 480 | 6.48 | -27.6 | -2.242
UT1684 | 294 | 4.9216 | 324 | 3.96 | 30 | -0.96155
UT1703 | 147.3 | 2.34 | 180 | 2.1 | 32.7 | -0.24
UT1707 | 161.7 | 2.73 | 180 | 2.1 | 18.3 | -0.63
UT1716 | 147.3 | 2.34 | 180 | 2.1 | 32.7 | -0.24
UT1799 | 54 | 0.45 | 180 | 2.1 | 126 | 1.65
UT1802 | 185 | 1.3435 | 180 | 2.1 | -5 | 0.7565
UT1808 | 178.8 | 2.6 | 180 | 2.1 | 1.2 | -0.5
UT1809 | 220.5 | 4.11 | 180 | 2.1 | -40.5 | -2.01
UT1810 | 250.8 | 4.81 | 324 | 3.96 | 73.2 | -0.85
UT1812 | 147.3 | 2.34 | 180 | 2.1 | 32.7 | -0.24
UT1870 | 180 | 3.06 | 324 | 3.96 | 144 | 0.9
UT1904 | 170.9 | 2.39 | 180 | 2.1 | 9.1 | -0.29
UT1907 | 236.5 | 4.0928 | 336 | 4.62 | 99.5 | 0.5272
UT1908 | 132.3 | 2.13 | 180 | 2.1 | 47.7 | -0.03
UT1909 | 125.2 | 2 | 120 | 1.4 | -5.2 | -0.6
UT1911 | 147.3 | 2.34 | 180 | 2.1 | 32.7 | -0.24
UT1917 | 229.4 | 3.66 | 324 | 3.96 | 94.6 | 0.3
UT1991 | 300 | 5.382 | 336 | 4.62 | 36 | -0.762
UT1996 | 340.6 | 5.246 | 336 | 4.62 | -4.6 | -0.626
UT1997 | 176 | 2.8 | 336 | 4.62 | 160 | 1.82
UT1998 | 361.5 | 6.392 | 336 | 4.62 | -25.5 | -1.772
UT2808 | 179.5 | 2.702 | 336 | 4.62 | 156.5 | 1.918
UT2944 | 284 | 4.48 | 180 | 2.1 | -104 | -2.38
UU0613 | 228 | 3.15 | 324 | 3.96 | 96 | 0.81
UU0614 | 179.5 | 2.78 | 180 | 2.1 | 0.5 | -0.68
UU0615 | 235 | 3.27 | 324 | 3.96 | 89 | 0.69
UU0616 | 146 | 1.92 | 180 | 2.1 | 34 | 0.18
UU0621 | 280 | 3.8552 | 324 | 3.96 | 44 | 0.1048
UU0624 | 269.9 | 5.0736 | 324 | 3.96 | 54.1 | -1.1136
UU0626 | 114 | 1.68 | 120 | 1.4 | 6 | -0.28
UU0633 | 251.5 | 3.74 | 324 | 3.96 | 72.5 | 0.22
UU0653 | 229.8 | 3.492 | 336 | 4.62 | 106.2 | 1.128
UU0654 | 253.1 | 4.35 | 324 | 3.96 | 70.9 | -0.39
UU0660 | 102 | 1.36 | 120 | 1.4 | 18 | 0.04
UU0662 | 80 | 1.12 | 120 | 1.4 | 40 | 0.28
UU0664 | 175.9 | 3.21 | 324 | 3.96 | 148.1 | 0.75
UU0677 | 146 | 1.92 | 180 | 2.1 | 34 | 0.18
UU0693 | 118 | 1.76 | 216 | 2.64 | 98 | 0.88
UU0701 | 166.3 | 2.44 | 324 | 3.96 | 157.7 | 1.52
UU0702 | 198.1 | 3.37 | 180 | 2.1 | -18.1 | -1.27
UU0704 | 203 | 3.13 | 336 | 4.62 | 133 | 1.49
UU0708 | 187 | 2.6 | 180 | 2.1 | -7 | -0.5
UU0709 | 379.8 | 6.532 | 480 | 6.48 | 100.2 | -0.052
UU0712 | 317 | 4.934 | 480 | 6.48 | 163 | 1.546
UU0714 | 231 | 3.3101 | 324 | 3.96 | 93 | 0.64985
UU0715 | 543.1 | 8.344 | 480 | 6.48 | -63.1 | -1.864
UU0716 | 416.8 | 7.1016 | 432 | 5.28 | 15.2 | -1.8216
UU0717 | 244 | 3.42 | 324 | 3.96 | 80 | 0.54
UU0718 | 237.1 | 4.104 | 324 | 3.96 | 86.9 | -0.14398
UU0724 | 327.5 | 5.3672 | 324 | 3.96 | -3.5 | -1.4072
UU0727 | 444.3 | 7.2912 | 480 | 6.48 | 35.7 | -0.81115
UU0731 | 290.6 | 4.48 | 324 | 3.96 | 33.4 | -0.52
UU0750 | 98.2 | 1.56 | 120 | 1.4 | 21.8 | -0.16
UU0751 | 110.4 | 1.62 | 180 | 2.1 | 69.6 | 0.48
UU0761 | 95 | 0.89239 | 180 | 2.1 | 85 | 1.2076
UU0764 | 437.4 | 7.68 | 480 | 6.48 | 42.6 | -1.2
UU0766 | 137.3 | 1.9544 | 216 | 2.64 | 78.7 | 0.68563
UU0767 | 225 | 3.27 | 324 | 3.96 | 99 | 0.69
UU0772 | 237 | 3.69 | 180 | 2.1 | -57 | -1.59
UU0775 | 91.2 | 1.44 | 120 | 1.4 | 28.8 | -0.04
UU0776 | 246 | 3.2952 | 180 | 2.1 | -66 | -1.1952
UU0777 | 175 | 2.4337 | 324 | 3.96 | 149 | 1.5263
UU0784 | 24 | 0.65581 | 60 | 0.7 | 36 | 0.044191
UU0792 | 273.5 | 4.0656 | 336 | 4.62 | 62.5 | 0.5544
UU0802 | 505.1 | 8.934 | 480 | 6.48 | -25.1 | -2.454
UU0803 | 380.1 | 6.46 | 324 | 3.96 | -56.1 | -2.5
UU0807 | 420.2 | 7.51 | 480 | 6.48 | 59.8 | -1.03
UU0808 | 269.1 | 4.164 | 336 | 4.62 | 66.9 | 0.456
UU0812 | 359 | 6.5044 | 240 | 2.8 | -119 | -3.7044
UU0818 | 675.9 | 10.0328 | 480 | 6.48 | -195.9 | -3.5528
UU0831 | 454 | 6.5695 | 480 | 6.48 | 26 | -0.089488
UU0833 | 267.3 | 3.9604 | 480 | 6.48 | 212.7 | 2.5196
UU0902 | 225.1 | 3.48 | 336 | 4.62 | 110.9 | 1.14
UU0904 | 237.4 | 3.8536 | 180 | 2.1 | -57.4 | -1.7536
UU0907 | 260.9 | 4.252 | 336 | 4.62 | 75.1 | 0.368
UU0909 | 322.5 | 6.03 | 180 | 2.1 | -142.5 | -3.93
UU0910 | 138.8 | 2.48 | 324 | 3.96 | 185.2 | 1.48
UU0911 | 292.9 | 5.2916 | 324 | 3.96 | 31.1 | -1.3316
UU0912 | 259.9 | 4.4816 | 324 | 3.96 | 64.1 | -0.52156
UU0913 | 327.9 | 5.6016 | 324 | 3.96 | -3.9 | -1.6416
UU0914 | 305.4 | 5.63 | 480 | 6.48 | 174.6 | 0.85
UU0915 | 211.5 | 3.3 | 324 | 3.96 | 112.5 | 0.66
UU0931 | 321 | 5.22 | 324 | 3.96 | 3 | -1.26
UU0933 | 317.6 | 4.5663 | 324 | 3.96 | 6.4 | -0.6063
UU0965 | 499.4 | 8.5928 | 480 | 6.48 | -19.4 | -2.1128
UU0973 | 230.7 | 3.93 | 324 | 3.96 | 93.3 | 0.03
UU0990 | 235.5 | 4.2516 | 324 | 3.96 | 88.5 | -0.29155
UU0992 | 214.5 | 3.192 | 336 | 4.62 | 121.5 | 1.428
UU2633 | 174 | 2.3438 | 180 | 2.1 | 6 | -0.24384
UU2714 | 147.3 | 2.34 | 180 | 2.1 | 32.7 | -0.24
UU2812 | 177.3 | 2.34 | 180 | 2.1 | 2.7 | -0.24
UU2818 | 132.3 | 2.22 | 180 | 2.1 | 47.7 | -0.12
UU2906 | 258.9 | 3.662 | 336 | 4.62 | 77.1 | 0.958
UU2940 | 110.4 | 1.62 | 180 | 2.1 | 69.6 | 0.48
UU3777 | 162.3 | 2.22 | 180 | 2.1 | 17.7 | -0.12
UU4554 | 202.5 | 2.82 | 324 | 3.96 | 121.5 | 1.14
UV0132 | 109 | 1.0075 | 336 | 4.62 | 227 | 3.6125
UV0615 | 265.8 | 4.102 | 336 | 4.62 | 70.2 | 0.518
UV0623 | 173.2 | 2.65 | 324 | 3.96 | 150.8 | 1.31
UV0625 | 56 | 0.6475 | 120 | 1.4 | 64 | 0.7525
UV0627 | 140 | 1.2235 | 180 | 2.1 | 40 | 0.8765
UV0632 | 199.7 | 3.17 | 336 | 4.62 | 136.3 | 1.45
UV0634 | 116 | 1.1275 | 336 | 4.62 | 220 | 3.4925
UV0637 | 272.6 | 5.2 | 324 | 3.96 | 51.4 | -1.24
UV0651 | 208.1 | 3.04 | 324 | 3.96 | 115.9 | 0.92
UV0653 | 147.3 | 2.34 | 180 | 2.1 | 32.7 | -0.24
UV0654 | 152 | 2.1226 | 180 | 2.1 | 28 | -0.02256
UV0665 | 116 | 1.1275 | 180 | 2.1 | 64 | 0.9725
UV0673 | 218.1 | 3.5 | 336 | 4.62 | 117.9 | 1.12
UV0676 | 144 | 2.6144 | 216 | 2.64 | 72 | 0.02563
UV0677 | 189.8 | 3.16 | 180 | 2.1 | -9.8 | -1.06
UV0680 | 196.7 | 2.95 | 336 | 4.62 | 139.3 | 1.67
UV0706 | 305.8 | 4.532 | 336 | 4.62 | 30.2 | 0.088
UV0707 | 167.3 | 2.98 | 180 | 2.1 | 12.7 | -0.88
UV0709 | 167.3 | 2.98 | 180 | 2.1 | 12.7 | -0.88
UV0710 | 253.1 | 3.62 | 336 | 4.62 | 82.9 | 1
UV0711 | 334.4 | 4.81 | 480 | 6.48 | 145.6 | 1.67
UV0713 | 306.3 | 5.16 | 324 | 3.96 | 17.7 | -1.2
UV0714 | 374.9 | 5.452 | 480 | 6.48 | 105.1 | 1.028
UV0717 | 158.8 | 2.4236 | 324 | 3.96 | 165.2 | 1.5364
UV0720 | 488.5 | 7.5593 | 480 | 6.48 | -8.5 | -1.0793
UV0721 | 380.9 | 6.2684 | 480 | 6.48 | 99.1 | 0.21159
UV0734 | 153 | 1.1281 | 180 | 2.1 | 27 | 0.97192
UV0743 | 356 | 3.9135 | 480 | 6.48 | 124 | 2.5665
UV0747 | 173 | 2.6416 | 324 | 3.96 | 151 | 1.3184
UV0748 | 147.2 | 2.3136 | 180 | 2.1 | 32.8 | -0.2136
UV0751 | 343.8 | 5.8916 | 324 | 3.96 | -19.8 | -1.9316
UV0752 | 421.4 | 7.9573 | 480 | 6.48 | 58.6 | -1.4773
UV0756 | 193.5 | 2.952 | 336 | 4.62 | 142.5 | 1.668
UV0758 | 132.2 | 2.12 | 120 | 1.4 | -12.2 | -0.72
UV0760 | 286.4 | 4.232 | 336 | 4.62 | 49.6 | 0.388
UV0761 | 177.3 | 2.58 | 180 | 2.1 | 2.7 | -0.48
UV0768 | 155.3 | 2.34 | 180 | 2.1 | 24.7 | -0.24
UV0770 | 83.5 | 1.064 | 120 | 1.4 | 36.5 | 0.336
UV0772 | 294.5 | 5.31 | 324 | 3.96 | 29.5 | -1.35
UV0786 | 295.7 | 4.56 | 336 | 4.62 | 40.3 | 0.06
UV0792 | 185 | 1.4935 | 180 | 2.1 | -5 | 0.6065
UV0798 | 216.2 | 4.2 | 324 | 3.96 | 107.8 | -0.24
UV0802 | 317.5 | 3.92 | 324 | 3.96 | 6.5 | 0.04
UV0804 | 396.1 | 6.014 | 480 | 6.48 | 83.9 | 0.466
UV0806 | 320 | 4.2928 | 324 | 3.96 | 4 | -0.3328
UV0808 | 598.5 | 10.0439 | 480 | 6.48 | -118.5 | -3.5639
UV0809 | 473 | 6.9133 | 480 | 6.48 | 7 | -0.43328
UV0811 | 375.4 | 4.606 | 480 | 6.48 | 104.6 | 1.874
UV0812 | 393.8 | 5.6314 | 480 | 6.48 | 86.2 | 0.8486
UV0830 | 471.8 | 7.3053 | 480 | 6.48 | 8.2 | -0.82528
UV0832 | 369.5 | 4.902 | 480 | 6.48 | 110.5 | 1.578
UV0835 | 368.8 | 6.392 | 324 | 3.96 | -44.8 | -2.432
UV0836 | 462.9 | 7.43 | 480 | 6.48 | 17.1 | -0.95
UV0838 | 332.1 | 6.01 | 324 | 3.96 | -8.1 | -2.05
UV0839 | 334.5 | 5.6032 | 480 | 6.48 | 145.5 | 0.87685
UV0841 | 286.5 | 4.1496 | 324 | 3.96 | 37.5 | -0.18961
UV0847 | 429.8 | 6.41 | 480 | 6.48 | 50.2 | 0.07
UV0848 | 83.5 | 2.2126 | 324 | 3.96 | 240.5 | 1.7474
UV0852 | 435.1 | 6.2 | 480 | 6.48 | 44.9 | 0.28
UV0880 | 453.3 | 7.55 | 480 | 6.48 | 26.7 | -1.07
UV0881 | 486.2 | 7.7 | 480 | 6.48 | -6.2 | -1.22
UV0900 | 318.8 | 4.442 | 324 | 3.96 | 5.2 | -0.482
UV0902 | 259.4 | 3.7733 | 336 | 4.62 | 76.6 | 0.84672
UV0904 | 369 | 4.7376 | 324 | 3.96 | -45 | -0.77759
UV0905 | 236 | 3.9 | 336 | 4.62 | 100 | 0.72
UV0906 | 332.6 | 5.362 | 336 | 4.62 | 3.4 | -0.742
UV0907 | 251.7 | 3.65 | 480 | 6.48 | 228.3 | 2.83
UV0910 | 368.4 | 5.37 | 324 | 3.96 | -44.4 | -1.41
UV0911 | 257.3 | 4.432 | 324 | 3.96 | 66.7 | -0.472
UV0912 | 309 | 5.1636 | 480 | 6.48 | 171 | 1.3164
UV0914 | 264.9 | 3.782 | 336 | 4.62 | 71.1 | 0.838
UV0921 | 372.8 | 6.34 | 324 | 3.96 | -48.8 | -2.38
UV0922 | 388.6 | 6.162 | 480 | 6.48 | 91.4 | 0.318
UV0924 | 248 | 3.6746 | 336 | 4.62 | 88 | 0.94544
UV0931 | 266.4 | 3.69 | 324 | 3.96 | 57.6 | 0.27
UV0933 | 336.9 | 5.8913 | 480 | 6.48 | 143.1 | 0.58872
UV0935 | 254.9 | 3.736 | 180 | 2.1 | -74.9 | -1.636
UV0936 | 292.1 | 4.8736 | 180 | 2.1 | -112.1 | -2.7736
UV0937 | 181.3 | 2.9 | 180 | 2.1 | -1.3 | -0.8
UV0951 | 305 | 3.8052 | 324 | 3.96 | 19 | 0.15484
UV0991 | 267 | 3.9695 | 324 | 3.96 | 57 | -0.009453
UV0992 | 421.5 | 5.94 | 480 | 6.48 | 58.5 | 0.54
UV0997 | 335.5 | 5.2302 | 336 | 4.62 | 0.5 | -0.61016
UY0594 | 194.9 | 2.6426 | 336 | 4.62 | 141.1 | 1.9774
UY0600 | 319.1 | 5.0309 | 324 | 3.96 | 4.9 | -1.0709
UY0655 | 242.5 | 3.8264 | 324 | 3.96 | 81.5 | 0.13359
UY0663 | 402.8 | 7.4213 | 324 | 3.96 | -78.8 | -3.4613
UY0683 | 379.3 | 6.5277 | 432 | 5.28 | 52.7 | -1.2477
UY0687 | 447.5 | 7.01 | 324 | 3.96 | -123.5 | -3.05
UY0696 | 372.6 | 5.862 | 480 | 6.48 | 107.4 | 0.618
UY0700 | 299 | 4.1596 | 324 | 3.96 | 25 | -0.19962
UY0702 | 471.8 | 7.626 | 336 | 4.62 | -135.8 | -3.006
UY0721 | 600.5 | 9.0551 | 480 | 6.48 | -120.5 | -2.5751
UY0740 | 502 | 7.3024 | 480 | 6.48 | -22 | -0.8224
UY0742 | 443.3 | 6.864 | 480 | 6.48 | 36.7 | -0.384
UY0746 | 349.5 | 5.0401 | 480 | 6.48 | 130.5 | 1.4399
UY0755 | 466.4 | 6.8536 | 324 | 3.96 | -142.4 | -2.8936
UY0764 | 434.1 | 6.041 | 480 | 6.48 | 45.9 | 0.43904
UY0766 | 239.1 | 4.1796 | 324 | 3.96 | 84.9 | -0.21961
UY0769 | 323.4 | 4.45 | 324 | 3.96 | 0.6 | -0.49
UY0783 | 163 | 2.2413 | 180 | 2.1 | 17 | -0.14128
UY0784 | 292 | 5.3992 | 480 | 6.48 | 188 | 1.0808
UY0788 | 261.9 | 3.89 | 324 | 3.96 | 62.1 | 0.07
UY0789 | 300 | 4.29 | 324 | 3.96 | 24 | -0.33
UY0792 | 211.5 | 3.3 | 324 | 3.96 | 112.5 | 0.66
UY0794 | 238 | 3.63 | 336 | 4.62 | 98 | 0.99
UY0795 | 295.4 | 4.68 | 324 | 3.96 | 28.6 | -0.72
UY0798 | 631.3 | 8.9963 | 480 | 6.48 | -151.3 | -2.5163
UY0799 | 250.3 | 3.92 | 324 | 3.96 | 73.7 | 0.04
UY0800 | 440.9 | 6.9069 | 336 | 4.62 | -104.9 | -2.2869
UY0801 | 484 | 7.7962 | 480 | 6.48 | -4 | -1.3162
UY0802 | 461.7 | 6.4288 | 480 | 6.48 | 18.3 | 0.051236
UY0807 | 645.1 | 10.5851 | 480 | 6.48 | -165.1 | -4.1051
UY0808 | 569.5 | 9.13 | 480 | 6.48 | -89.5 | -2.65
UY0810 | 208.6 | 2.52 | 480 | 6.48 | 271.4 | 3.96
UY0811 | 511.3 | 8.4404 | 480 | 6.48 | -31.3 | -1.9604
UY0814 | 246 | 4.0864 | 320 | 4.32 | 74 | 0.23359
UY0821 | 474.1 | 6.9084 | 480 | 6.48 | 5.9 | -0.4284
UY0829 | 471.8 | 7.1252 | 480 | 6.48 | 8.2 | -0.64521
UY0840 | 733.8 | 11.59 | 480 | 6.48 | -253.8 | -5.11
UY0850 | 292 | 4.3373 | 324 | 3.96 | 32 | -0.3773
UY0851 | 204.8 | 2.3034 | 324 | 3.96 | 119.2 | 1.6566
UY0855 | 359.6 | 5.654 | 480 | 6.48 | 120.4 | 0.826
UY0888 | 116 | 1.1275 | 180 | 2.1 | 64 | 0.9725
UY0890 | 315.5 | 4.512 | 480 | 6.48 | 164.5 | 1.968
UY0891 | 362.3 | 5.302 | 480 | 6.48 | 117.7 | 1.178
UY0892 | 195 | 2.4395 | 324 | 3.96 | 129 | 1.5205
UY0893 | 317 | 5.4016 | 480 | 6.48 | 163 | 1.0784
UY0894 | 247 | 3.7044 | 336 | 4.62 | 89 | 0.91563
UY0899 | 346 | 5.637 | 480 | 6.48 | 134 | 0.84302
UY0901 | 521.7 | 8.0819 | 336 | 4.62 | -185.7 | -3.4619
UY0903 | 464 | 7.1902 | 336 | 4.62 | -128 | -2.5702
UY0904 | 456.5 | 6.7684 | 336 | 4.62 | -120.5 | -2.1484
UY0905 | 511 | 7.722 | 480 | 6.48 | -31 | -1.242
UY0906 | 318.4 | 4.8433 | 336 | 4.62 | 17.6 | -0.22328
UY0907 | 312.9 | 4.8696 | 324 | 3.96 | 11.1 | -0.90962
UY0908 | 246.9 | 4.0432 | 336 | 4.62 | 89.1 | 0.5768
UY0910 | 336 | 4.8632 | 480 | 6.48 | 144 | 1.6168
UY0914 | 638.2 | 10.208 | 336 | 4.62 | -302.2 | -5.588
UY0915 | 270.5 | 4.0404 | 324 | 3.96 | 53.5 | -0.08041
UY0917 | 458 | 7.634 | 480 | 6.48 | 22 | -1.154
UY0919 | 277.3 | 4.5196 | 324 | 3.96 | 46.7 | -0.55961
UY0920 | 455.5 | 7.14 | 480 | 6.48 | 24.5 | -0.66
UY0928 | 224 | 2.4068 | 324 | 3.96 | 100 | 1.5532
UY0929 | 536.5 | 8.512 | 480 | 6.48 | -56.5 | -2.032
UY0939 | 393.6 | 5.882 | 480 | 6.48 | 86.4 | 0.598
UY0940 | 528 | 8.6839 | 480 | 6.48 | -48 | -2.2039
UY0950 | 165.2 | 2.6464 | 336 | 4.62 | 170.8 | 1.9736
UY0981 | 196 | 2.0971 | 180 | 2.1 | -16 | 0.0029
UY0982 | 147.3 | 2.34 | 180 | 2.1 | 32.7 | -0.24
UY0983 | 94 | 0.8875 | 180 | 2.1 | 86 | 1.2125
UY0989 | 285.5 | 4.3496 | 324 | 3.96 | 38.5 | -0.38962
UY0990 | 344.5 | 4.9501 | 480 | 6.48 | 135.5 | 1.5299
UY0991 | 529 | 7.5663 | 480 | 6.48 | -49 | -1.0863
UY0993 | 392.7 | 6.4564 | 480 | 6.48 | 87.3 | 0.02359
UY0995 | 271.5 | 3.7896 | 324 | 3.96 | 52.5 | 0.17039
UY0997 | 481.3 | 8.6936 | 480 | 6.48 | -1.3 | -2.2136
UY0998 | 315.7 | 5.17 | 480 | 6.48 | 164.3 | 1.31
UY0999 | 224.1 | 4.0596 | 324 | 3.96 | 99.9 | -0.099615
UY1622 | 289.8 | 4.92 | 480 | 6.48 | 190.2 | 1.56
UY1640 | 315.1 | 5.3652 | 480 | 6.48 | 164.9 | 1.1148
UY1641 | 191.7 | 2.73 | 180 | 2.1 | -11.7 | -0.63
UY1647 | 147.3 | 2.34 | 180 | 2.1 | 32.7 | -0.24
UY1687 | 240.3 | 3.9 | 336 | 4.62 | 95.7 | 0.72
UY1700 | 94.6 | 1.48 | 216 | 2.64 | 121.4 | 1.16
UY1703 | 248.1 | 3.9288 | 336 | 4.62 | 87.9 | 0.6912
UY1712 | 599.1 | 9.118 | 480 | 6.48 | -119.1 | -2.638
UY1766 | 236.8 | 3.1395 | 324 | 3.96 | 87.2 | 0.82055
UY1789 | 202.5 | 2.82 | 324 | 3.96 | 121.5 | 1.14
UY1800 | 274.9 | 4.484 | 336 | 4.62 | 61.1 | 0.136
UY1802 | 184.8 | 2.9 | 336 | 4.62 | 151.2 | 1.72
UY1803 | 313.4 | 4.2716 | 324 | 3.96 | 10.6 | -0.31161
UY1806 | 216 | 3.04 | 180 | 2.1 | -36 | -0.94
UY1807 | 526 | 8.138 | 336 | 4.62 | -190 | -3.518
UY1810 | 167.8 | 2.72 | 480 | 6.48 | 312.2 | 3.76
UY1814 | 301.7 | 4.79 | 324 | 3.96 | 22.3 | -0.83
UY1815 | 218.3 | 3.1075 | 336 | 4.62 | 117.7 | 1.5125
UY1817 | 108 | 1.68 | 180 | 2.1 | 72 | 0.42
UY1819 | 235.5 | 4.47 | 336 | 4.62 | 100.5 | 0.15
UY1820 | 208.5 | 2.7101 | 324 | 3.96 | 115.5 | 1.2499
UY1821 | 256.5 | 3.6685 | 180 | 2.1 | -76.5 | -1.5685
UY1824 | 292 | 4.43 | 336 | 4.62 | 44 | 0.19
UY1830 | 455.5 | 6.5512 | 480 | 6.48 | 24.5 | -0.071196
UY1831 | 411 | 6.636 | 480 | 6.48 | 69 | -0.156
UY1832 | 176.7 | 3.05 | 336 | 4.62 | 159.3 | 1.57
UY1834 | 147.3 | 2.34 | 180 | 2.1 | 32.7 | -0.24
UY1841 | 415.5 | 6.396 | 336 | 4.62 | -79.5 | -1.776
UY1851 | 344.1 | 5.114 | 324 | 3.96 | -20.1 | -1.154
UY1852 | 285.5 | 4.3 | 324 | 3.96 | 38.5 | -0.34
UY1853 | 314.8 | 4.732 | 336 | 4.62 | 21.2 | -0.112
UY1868 | 257.5 | 3.71 | 480 | 6.48 | 222.5 | 2.77
UY1902 | 166 | 1.3535 | 180 | 2.1 | 14 | 0.7465
UY1903 | 254.9 | 4.3368 | 324 | 3.96 | 69.1 | -0.3768
UY1904 | 132 | 1.83 | 180 | 2.1 | 48 | 0.27
UY1906 | 107.3 | 1.852 | 180 | 2.1 | 72.7 | 0.248
UY1908 | 255.8 | 4.102 | 336 | 4.62 | 80.2 | 0.518
UY1911 | 507.1 | 7.5544 | 336 | 4.62 | -171.1 | -2.9344
UY1918 | 417.7 | 6.376 | 336 | 4.62 | -81.7 | -1.756
UY1919 | 212.5 | 3.44 | 324 | 3.96 | 111.5 | 0.52
UY1920 | 269.3 | 3.4496 | 324 | 3.96 | 54.7 | 0.51041
UY1921 | 258.4 | 4.232 | 336 | 4.62 | 77.6 | 0.388
UY1925 | 240.1 | 4.02 | 324 | 3.96 | 83.9 | -0.06
UY1929 | 306.4 | 4.992 | 336 | 4.62 | 29.6 | -0.372
UY1930 | 408 | 6.3716 | 324 | 3.96 | -84 | -2.4116
UY1940 | 446.4 | 6.674 | 480 | 6.48 | 33.6 | -0.194
UY1941 | 468.2 | 7.154 | 480 | 6.48 | 11.8 | -0.674
UY1951 | 322.8 | 5.54 | 480 | 6.48 | 157.2 | 0.94
UY1988 | 427.4 | 6.9066 | 480 | 6.48 | 52.6 | -0.42656
UY1991 | 643.5 | 9.672 | 480 | 6.48 | -163.5 | -3.192
UY1994 | 211 | 3.02 | 336 | 4.62 | 125 | 1.6
UY2746 | 176 | 2.5 | 324 | 3.96 | 148 | 1.46
UY2800 | 382 | 6.29 | 336 | 4.62 | -46 | -1.67
UY2801 | 94 | 1.25 | 120 | 1.4 | 26 | 0.15
UY2809 | 263.2 | 4.4672 | 480 | 6.48 | 216.8 | 2.0128
UY2821 | 198.8 | 2.5163 | 324 | 3.96 | 125.2 | 1.4437
UY2830 | 191.7 | 2.73 | 180 | 2.1 | -11.7 | -0.63
UY2850 | 166.5 | 2.94 | 324 | 3.96 | 157.5 | 1.02
UY2877 | 255.6 | 4.792 | 336 | 4.62 | 80.4 | -0.172
UY2917 | 137.7 | 1.98 | 180 | 2.1 | 42.3 | 0.12
UY2921 | 152 | 2.13 | 180 | 2.1 | 28 | -0.03
UY2922 | 316.8 | 5.13 | 324 | 3.96 | 7.2 | -1.17
UY2938 | 448 | 6.5073 | 480 | 6.48 | 32 | -0.02728
UY2940 | 202.5 | 2.82 | 324 | 3.96 | 121.5 | 1.14
UY2942 | 110.4 | 1.62 | 180 | 2.1 | 69.6 | 0.48
UY3800 | 206.3 | 3.432 | 336 | 4.62 | 129.7 | 1.188
UY3922 | 432.5 | 6.852 | 480 | 6.48 | 47.5 | -0.372
UL2824 | 90 | 0.72 | 180 | 2.1 | 90 | 1.38
UL3745 | 120 | 0.96 | 180 | 2.1 | 60 | 1.14
UN0503 | 58 | 0.41 | 320 | 4.32 | 262 | 3.91
UT0890 | 45 | 0.36 | 180 | 2.1 | 135 | 1.74
UA6355 | 30 | 0.24 | 41 | 0.25 | 11 | 0.01
UA0551 | 54 | 0.45 | 336 | 4.62 | 282 | 4.17
UA0552 | 51 | 0.36 | 336 | 4.62 | 285 | 4.26
UA0580 | 132 | 1.8216 | 180 | 2.1 | 48 | 0.27845
UA0614 | 360.5 | 5.002 | 432 | 5.28 | 71.5 | 0.278
UA0724 | 163.5 | 1.5647 | 324 | 3.96 | 160.5 | 2.3953
UA0737 | 462.5 | 6.372 | 640 | 8.64 | 177.5 | 2.268
UA0742 | 396 | 6.1 | 360 | 4.2 | -36 | -1.9
UA0777 | 412 | 6.674 | 560 | 7.7 | 148 | 1.026
UA0779 | 421 | 5.94 | 480 | 6.48 | 59 | 0.54
UA0800 | 135 | 2.01 | 180 | 2.1 | 45 | 0.09
UA0807 | 491.1 | 7.3146 | 640 | 8.64 | 148.9 | 1.3254
UA0862 | 487 | 6.64 | 324 | 3.96 | -163 | -2.68
UA0868 | 428 | 6.06 | 324 | 3.96 | -104 | -2.1
UA0872 | 405 | 5.92 | 324 | 3.96 | -81 | -1.96
UA0873 | 367.5 | 5.092 | 640 | 8.64 | 272.5 | 3.548
UA0884 | 391.5 | 5.856 | 672 | 9.24 | 280.5 | 3.384
UA0891 | 343.5 | 5.862 | 324 | 3.96 | -19.5 | -1.902
UA0901 | 495.8 | 7.312 | 432 | 5.28 | -63.8 | -2.032
UA0924 | 289.5 | 3.5436 | 640 | 8.64 | 350.5 | 5.0964
UA0926 | 441 | 6.1933 | 324 | 3.96 | -117 | -2.2333
UA0940 | 344 | 6.06 | 480 | 6.48 | 136 | 0.42
UA0968 | 361.9 | 5.37 | 480 | 6.48 | 118.1 | 1.11
UA0989 | 54 | 0.45 | 336 | 4.62 | 282 | 4.17
UA0991 | 491 | 8.254 | 448 | 6.16 | -43 | -2.094
UA1504 | 191.7 | 2.73 | 180 | 2.1 | -11.7 | -0.63
UA1525 | 143.4 | 2.1 | 240 | 2.8 | 96.6 | 0.7
UA1548 | 309.8 | 4.852 | 448 | 6.16 | 138.2 | 1.308
UA1614 | 410.2 | 7.92 | 448 | 6.16 | 37.8 | -1.76
UA1754 | 331.8 | 5.2897 | 448 | 6.16 | 116.2 | 0.87032
UA1769 | 429.6 | 6.1145 | 324 | 3.96 | -105.6 | -2.1545
UA1770 | 135 | 1.8897 | 0 | 0 | -135 | -1.8897
UA1783 | 310.8 | 4.6901 | 324 | 3.96 | 13.2 | -0.73015
UA1785 | 480.2 | 6.652 | 640 | 8.64 | 159.8 | 1.988
UA1823 | 400.1 | 6.79 | 480 | 6.48 | 79.9 | -0.31
UA1831 | 348 | 4.62 | 324 | 3.96 | -24 | -0.66
UA1840 | 308.5 | 4.14 | 480 | 6.48 | 171.5 | 2.34
UA1843 | 396 | 6.146 | 360 | 4.2 | -36 | -1.946
UA1851 | 301.25 | 4.729 | 448 | 6.16 | 146.75 | 1.431
UA1861 | 311.3 | 5.24 | 480 | 6.48 | 168.7 | 1.24
UA1867 | 282.3 | 4.35 | 180 | 2.1 | -102.3 | -2.25
UA1877 | 514.5 | 8.016 | 480 | 6.48 | -34.5 | -1.536
UA1886 | 324.3 | 5.0942 | 480 | 6.48 | 155.7 | 1.3858
UA1887 | 223.5 | 3.192 | 180 | 2.1 | -43.5 | -1.092
UA1894 | 322 | 4.37 | 180 | 2.1 | -142 | -2.27
UA1896 | 297.6 | 4.902 | 240 | 2.8 | -57.6 | -2.102
UA1911 | 215.4 | 3.2916 | 180 | 2.1 | -35.4 | -1.1916
UA1919 | 359.5 | 4.715 | 480 | 6.48 | 120.5 | 1.765
UA1922 | 362.5 | 5.7413 | 432 | 5.28 | 69.5 | -0.46128
UA1931 | 282.7 | 4.37 | 180 | 2.1 | -102.7 | -2.27
UA1937 | 135 | 2.01 | 180 | 2.1 | 45 | 0.09
UA1987 | 463.5 | 7.846 | 648 | 7.92 | 184.5 | 0.074
UA2597 | 34 | 0.24 | 120 | 1.4 | 86 | 1.16
UA2724 | 336.2 | 4.82 | 180 | 2.1 | -156.2 | -2.72
UA2752 | 327 | 4.37 | 480 | 6.48 | 153 | 2.11
UA2766 | 335.5 | 5.314 | 300 | 3.5 | -35.5 | -1.814
UA2769 | 265.5 | 3.8 | 240 | 2.8 | -25.5 | -1
UA2884 | 183.3 | 2.9 | 180 | 2.1 | -3.3 | -0.8
UA2886 | 229.5 | 3.24 | 240 | 2.8 | 10.5 | -0.44
UA2900 | 223 | 3.2323 | 120 | 1.4 | -103 | -1.8323
UA2906 | 220.5 | 4.26 | 336 | 4.62 | 115.5 | 0.36
UA2918 | 217 | 3.46 | 240 | 2.8 | 23 | -0.66
UA2922 | 319 | 3.9384 | 432 | 5.28 | 113 | 1.3416
UA2937 | 415.6 | 5.88 | 640 | 8.64 | 224.4 | 2.76
UA2941 | 254 | 3.8348 | 448 | 6.16 | 194 | 2.3252
UA2942 | 359.5 | 4.6226 | 324 | 3.96 | -35.5 | -0.66256
UA2961 | 461.1 | 6.7954 | 640 | 8.64 | 178.9 | 1.8446
UA2975 | 280.9 | 3.86 | 480 | 6.48 | 199.1 | 2.62
UA2988 | 267 | 3.6832 | 324 | 3.96 | 57 | 0.27685
UA3506 | 398.4 | 5.37 | 324 | 3.96 | -74.4 | -1.41
UA3546 | 50.2 | 1.2335 | 0 | 0 | -50.2 | -1.2335
UA3563 | 116 | 1.5626 | 120 | 1.4 | 4 | -0.16256
UA3710 | 220.9 | 2.43 | 336 | 4.62 | 115.1 | 2.19
UA3734 | 132 | 1.6 | 336 | 4.62 | 204 | 3.02
UA3784 | 244.7 | 4.15 | 180 | 2.1 | -64.7 | -2.05
UA3883 | 240.3 | 3.81 | 448 | 6.16 | 207.7 | 2.35
UA3886 | 263.5 | 3.3402 | 180 | 2.1 | -83.5 | -1.2402
UA3931 | 102 | 1.36 | 120 | 1.4 | 18 | 0.04
UA3956 | 214.8 | 3.3 | 180 | 2.1 | -34.8 | -1.2
UA4503 | 271.2 | 4.632 | 480 | 6.48 | 208.8 | 1.848
UA4550 | 314.7 | 4.9908 | 336 | 4.62 | 21.3 | -0.3708
UA4562 | 341 | 4.8552 | 480 | 6.48 | 139 | 1.6248
UA4563 | 242.75 | 2.9278 | 420 | 4.9 | 177.25 | 1.9722
UA4701 | 195 | 3.08 | 448 | 6.16 | 253 | 3.08
UA4809 | 258.5 | 3.6662 | 336 | 4.62 | 77.5 | 0.95384
UA4824 | 146.7 | 2.52 | 180 | 2.1 | 33.3 | -0.42
UA4852 | 170 | 2.16 | 448 | 6.16 | 278 | 4
UA4935 | 334 | 5.2333 | 480 | 6.48 | 146 | 1.2467
UA5746 | 229.5 | 3.24 | 240 | 2.8 | 10.5 | -0.44
UA5749 | 220.5 | 4.26 | 180 | 2.1 | -40.5 | -2.16
UA5752 | 235.5 | 4.47 | 336 | 4.62 | 100.5 | 0.15
UA5761 | 250.3 | 3.98 | 480 | 6.48 | 229.7 | 2.5
UA5765 | 108 | 1.68 | 180 | 2.1 | 72 | 0.42
UA5810 | 274.5 | 2.538 | 360 | 4.2 | 85.5 | 1.662
UA5847 | 315.9 | 5.94 | 336 | 4.62 | 20.1 | -1.32
UA5901 | 127.25 | 1.2925 | 336 | 4.62 | 208.75 | 3.3275
UA5903 | 180.3 | 2.37 | 180 | 2.1 | -0.3 | -0.27
UA5917 | 223.5 | 4.14 | 336 | 4.62 | 112.5 | 0.48
UA5974 | 177 | 1.3635 | 180 | 2.1 | 3 | 0.7365
UA5990 | 164.4 | 2.4156 | 336 | 4.62 | 171.6 | 2.2044
UB0601 | 486.5 | 7.1497 | 480 | 6.48 | -6.5 | -0.66966
UB0655 | 256.5 | 3.4427 | 480 | 6.48 | 223.5 | 3.0373
UB0829 | 547.8 | 9.04 | 672 | 9.24 | 124.2 | 0.2
UB1609 | 297.3 | 3.752 | 336 | 4.62 | 38.7 | 0.868
UB1721 | 173.1 | 2.7 | 324 | 3.96 | 150.9 | 1.26
UB1751 | 897.1 | 14.0032 | 896 | 12.32 | -1.1 | -1.6832
UB1927 | 339.5 | 5.8 | 540 | 6.6 | 200.5 | 0.8
UB2694 | 114.1 | 1.81 | 216 | 2.64 | 101.9 | 0.83
UC0667 | 161.7 | 2.73 | 180 | 2.1 | 18.3 | -0.63
UC0729 | 307 | 4.1513 | 324 | 3.96 | 17 | -0.19128
UF1707 | 284.9 | 4.6513 | 480 | 6.48 | 195.1 | 1.8287
UH0959 | 337.3 | 5.8072 | 324 | 3.96 | -13.3 | -1.8472
UL0711 | 366.5 | 4.3515 | 640 | 8.64 | 273.5 | 4.2885
UL0713 | 335.7 | 4.59 | 672 | 9.24 | 336.3 | 4.65
UL0714 | 275.5 | 3.5656 | 448 | 6.16 | 172.5 | 2.5944
UL0730 | 541.6 | 7.72 | 800 | 10.8 | 258.4 | 3.08
UL0773 | 417.9 | 5.6313 | 560 | 7.7 | 142.1 | 2.0687
UL0804 | 249.5 | 2.8695 | 324 | 3.96 | 74.5 | 1.0905
UL0807 | 511 | 8.1783 | 640 | 8.64 | 129 | 0.4617
UL0808 | 658.4 | 8.9755 | 960 | 12.96 | 301.6 | 3.9845
UL0812 | 696.5 | 11.172 | 480 | 6.48 | -216.5 | -4.692
UL0836 | 555.4 | 8.084 | 800 | 10.8 | 244.6 | 2.716
UL0842 | 579.7 | 8.562 | 480 | 6.48 | -99.7 | -2.082
UL0846 | 419.8 | 6.764 | 800 | 10.8 | 380.2 | 4.036
UL0852 | 542.5 | 7.9231 | 648 | 7.92 | 105.5 | -0.003098
UL0911 | 162.7 | 2.12 | 180 | 2.1 | 17.3 | -0.02
UL0921 | 788.6 | 10.818 | 672 | 9.24 | -116.6 | -1.578
UL0934 | 167.9 | 2.03 | 336 | 4.62 | 168.1 | 2.59
UL0949 | 283.8 | 3.75 | 448 | 6.16 | 164.2 | 2.41
UL0965 | 415 | 6.632 | 448 | 6.16 | 33 | -0.472
UL1704 | 364.5 | 4.7452 | 640 | 8.64 | 275.5 | 3.8948
UL1821 | 572.5 | 8.456 | 560 | 7.7 | -12.5 | -0.756
UL1833 | 435.9 | 6.136 | 448 | 6.16 | 12.1 | 0.024
UL1835 | 481.1 | 7.264 | 560 | 7.7 | 78.9 | 0.436
UL1837 | 515.9 | 7.596 | 672 | 9.24 | 156.1 | 1.644
UL2671 | 169.3 | 2.36 | 180 | 2.1 | 10.7 | -0.26
UL2718 | 242 | 2.2035 | 336 | 4.62 | 94 | 2.4165
UL2724 | 481.7 | 8.04 | 640 | 8.64 | 158.3 | 0.6
UL2800 | 518.3 | 7.9552 | 800 | 10.8 | 281.7 | 2.8448
UL2825 | 516 | 6.518 | 480 | 6.48 | -36 | -0.038
UL2841 | 323.55 | 4.0434 | 672 | 9.24 | 348.45 | 5.1966
UL2921 | 162 | 1.2435 | 336 | 4.62 | 174 | 3.3765
UL3708 | 216.5 | 2.772 | 180 | 2.1 | -36.5 | -0.672
UL3722 | 164.3 | 2.29 | 180 | 2.1 | 15.7 | -0.19
UL3772 | 180.2 | 2.27 | 336 | 4.62 | 155.8 | 2.35
UL3806 | 195.2 | 2.77 | 180 | 2.1 | -15.2 | -0.67
UL3808 | 258.9 | 3.438 | 240 | 2.8 | -18.9 | -0.638
UL3839 | 184.2 | 2.38 | 180 | 2.1 | -4.2 | -0.28
UL4645 | 221.2 | 3.2 | 336 | 4.62 | 114.8 | 1.42
UL4710 | 169.3 | 2.36 | 180 | 2.1 | 10.7 | -0.26
UL4822 | 634.4 | 9.266 | 672 | 9.24 | 37.6 | -0.026
UL4830 | 198.1 | 3.54 | 180 | 2.1 | -18.1 | -1.44
UM0743 | 397 | 6.992 | 324 | 3.96 | -73 | -3.032
UM0811 | 315.5 | 4.45 | 324 | 3.96 | 8.5 | -0.49
UM0813 | 247.5 | 3.33 | 324 | 3.96 | 76.5 | 0.63
UM0815 | 322.5 | 4.6436 | 324 | 3.96 | 1.5 | -0.6836
UM0819 | 276 | 3.3595 | 324 | 3.96 | 48 | 0.60055
UM0856 | 527.9 | 8.2304 | 480 | 6.48 | -47.9 | -1.7504
UM0914 | 271.5 | 4.53 | 180 | 2.1 | -91.5 | -2.43
UM0923 | 353.9 | 5.56 | 560 | 7.7 | 206.1 | 2.14
UM0995 | 297.3 | 3.93 | 324 | 3.96 | 26.7 | 0.03
UM1938 | 276 | 3.3595 | 324 | 3.96 | 48 | 0.60055
UM1939 | 353.5 | 5.01 | 324 | 3.96 | -29.5 | -1.05
UM1940 | 270.5 | 4.09 | 180 | 2.1 | -90.5 | -1.99
UM1941 | 144.4 | 2.18 | 180 | 2.1 | 35.6 | -0.08
UM3627 | 58.5 | 1.694 | 180 | 2.1 | 121.5 | 0.406
UM4704 | 320.5 | 5.532 | 360 | 4.2 | 39.5 | -1.332
UN0808 | 381.5 | 5.812 | 480 | 6.48 | 98.5 | 0.668
UN0858 | 490.3 | 7.502 | 800 | 10.8 | 309.7 | 3.298
UN0872 | 540.5 | 9.1793 | 640 | 8.64 | 99.5 | -0.53928
UN1643 | 253 | 3.4668 | 480 | 6.48 | 227 | 3.0132
UN1716 | 562.4 | 9.7952 | 800 | 10.8 | 237.6 | 1.0048
UN1743 | 393 | 5.3654 | 640 | 8.64 | 247 | 3.2746
UO0621 | 242.5 | 2.9 | 336 | 4.62 | 93.5 | 1.72
UO0631 | 255 | 3.4384 | 480 | 6.48 | 225 | 3.0416
UO0635 | 374.5 | 6.45 | 324 | 3.96 | -50.5 | -2.49
UO0660 | 264 | 3.9938 | 448 | 6.16 | 184 | 2.1662
UO0734 | 353.4 | 5.052 | 640 | 8.64 | 286.6 | 3.588
UO0748 | 204 | 2.804 | 216 | 2.64 | 12 | -0.16398
UO0750 | 383 | 6.1332 | 480 | 6.48 | 97 | 0.34679
UO0776 | 492 | 6.762 | 672 | 9.24 | 180 | 2.478
UO0779 | 178.4 | 2.74 | 336 | 4.62 | 157.6 | 1.88
UO0787 | 542.8 | 8.25 | 448 | 6.16 | -94.8 | -2.09
UO0803 | 257 | 2.61 | 480 | 6.48 | 223 | 3.87
UO0808 | 250.5 | 3.79 | 480 | 6.48 | 229.5 | 2.69
UO0816 | 220 | 3.2899 | 480 | 6.48 | 260 | 3.1901
UO0831 | 493.1 | 7.5413 | 640 | 8.64 | 146.9 | 1.0987
UO0840 | 270.5 | 3.76 | 320 | 4.32 | 49.5 | 0.56
UO0850 | 106 | 1.88 | 224 | 3.08 | 118 | 1.2
UO0851 | 313.8 | 5.42 | 480 | 6.48 | 166.2 | 1.06
UO0881 | 578.8 | 9.0098 | 960 | 12.96 | 381.2 | 3.9502
UO0891 | 424.8 | 5.66 | 640 | 8.64 | 215.2 | 2.98
UO0933 | 447.8 | 6.0048 | 640 | 8.64 | 192.2 | 2.6352
UO0936 | 264.1 | 3.8713 | 448 | 6.16 | 183.9 | 2.2887
UO1994 | 310.1 | 4.782 | 480 | 6.48 | 169.9 | 1.698
UO2417 | 90.9 | 2.1 | 324 | 3.96 | 233.1 | 1.86
UO2601 | 181.5 | 2.994 | 240 | 2.8 | 58.5 | -0.194
UO2724 | 135 | 1.88 | 216 | 2.64 | 81 | 0.76
UO2794 | 772.4 | 11.1618 | 480 | 6.48 | -292.4 | -4.6818
UO3656 | 65 | 0.6235 | 0 | 0 | -65 | -0.6235
UO3701 | 253.9 | 4.2816 | 324 | 3.96 | 70.1 | -0.32156
UO3702 | 173.2 | 2.44 | 560 | 7.7 | 386.8 | 5.26
UO3704 | 217.5 | 3.18 | 324 | 3.96 | 106.5 | 0.78
UO3709 | 60.6 | 1.4 | 216 | 2.64 | 155.4 | 1.24
UO3714 | 34 | 0.24 | 180 | 2.1 | 146 | 1.86
UO3761 | 120.3 | 1.42 | 324 | 3.96 | 203.7 | 2.54
UO3813 | 51 | 0.36 | 180 | 2.1 | 129 | 1.74
UO3830 | 377.7 | 5.704 | 560 | 7.7 | 182.3 | 1.996
UO3872 | 233.5 | 3.44 | 240 | 2.8 | 6.5 | -0.64
UO3879 | 81 | 0.6 | 240 | 2.8 | 159 | 2.2
UO3880 | 277 | 4.82 | 324 | 3.96 | 47 | -0.86
UO3889 | 467 | 6.8073 | 800 | 10.8 | 333 | 3.9927
UO4623 | 392.6 | 5.0728 | 480 | 6.48 | 87.4 | 1.4072
UO4648 | 178.2 | 2.6556 | 240 | 2.8 | 61.8 | 0.1444
UO4662 | 102 | 0.72 | 180 | 2.1 | 78 | 1.38
UO4679 | 341.7 | 4.59 | 672 | 9.24 | 330.3 | 4.65
UO4685 | 168.5 | 2.52 | 0 | 0 | -168.5 | -2.52
UO4704 | 51 | 0.36 | 180 | 2.1 | 129 | 1.74
UO4723 | 221.4 | 3.33 | 324 | 3.96 | 102.6 | 0.63
UO4754 | 102 | 0.72 | 180 | 2.1 | 78 | 1.38
UO4755 | 325.5 | 4.98 | 480 | 6.48 | 154.5 | 1.5
UR0803 | 556.5 | 8.5277 | 480 | 6.48 | -76.5 | -2.0477
UR0877 | 591.3 | 8.8097 | 640 | 8.64 | 48.7 | -0.1697
UR0898 | 273.5 | 4.392 | 448 | 6.16 | 174.5 | 1.768
UR1993 | 120 | 0.87 | 264 | 2.61 | 144 | 1.74
UR2797 | 234 | 5.2 | 448 | 6.16 | 214 | 0.96
UT0870 | 703.2 | 12.226 | 960 | 12.96 | 256.8 | 0.734
UT0901 | 361.2 | 5.37 | 672 | 9.24 | 310.8 | 3.87
UT0991 | 650.7 | 10.41 | 960 | 12.96 | 309.3 | 2.55
UV0842 | 536.6 | 9.2268 | 640 | 8.64 | 103.4 | -0.58681
UV0903 | 322 | 5.0053 | 300 | 3.5 | -22 | -1.5053
UV0909 | 388.3 | 5.742 | 560 | 7.7 | 171.7 | 1.958
UY0741 | 739.5 | 11.5572 | 960 | 12.96 | 220.5 | 1.4028
UY0996 | 429 | 5.6487 | 640 | 8.64 | 211 | 2.9913
UY1603 | 680.8 | 9.6737 | 960 | 12.96 | 279.2 | 3.2863
UY1722 | 188.5 | 4.04 | 336 | 4.62 | 147.5 | 0.58
UY1808 | 366.4 | 5.724 | 480 | 6.48 | 113.6 | 0.756
UY1813 | 194.5 | 2.93 | 448 | 6.16 | 253.5 | 3.23
UY2808 | 315.1 | 5.3 | 560 | 7.7 | 244.9 | 2.4
UA2804 | 370.4 | 6.232 | 480 | 6.48 | 109.6 | 0.248
UB3981 | 201.2 | 4.03 | 180 | 2.1 | -21.2 | -1.93
UN0871 | 397.9 | 7.564 | 480 | 6.48 | 82.1 | -1.084
UN0935 | 578.9 | 9.952 | 480 | 6.48 | -98.9 | -3.472
UN1808 | 469.3 | 6.2933 | 336 | 4.62 | -133.3 | -1.6733
UN3910 | 201.2 | 4.03 | 180 | 2.1 | -21.2 | -1.93
UO0675 | 222.1 | 3.64 | 324 | 3.96 | 101.9 | 0.32
UO2687 | 201.2 | 4.03 | 324 | 3.96 | 122.8 | -0.07

## Додаток 1 Радіочастина
До модернізації
№ п/п | Об'єкт мобільного зв'язку | Поштова адреса пункту установки | Координати пункту установки | Config | Тип станції | Означення станції | Висота підвісу антени над землею (м) | Кути максималь-ного випромі-нювання, (°) | Механічний кут нахилу антени, (°) | Елект-ричний нахил антени, (°) | Тип антени | Тип та кількість радіоблоків | TRX information | Пояснення щодо будівництва
1 | UT0950 | Тернопільська обл., Кременецький р-н, м. Кременець | 50°04'37.00" | GSM/LTE-900 | GSM/LTE-900 | TER150A/GT0950A | 47.4 | 85 | 0 | 3 | TDJ-709018DEI-65Fv03 | RRU5909 |  | Демонтаж антени та рру
[6 empty] | TER150B/GT0950B | 47.4 | 265 | 0 | 3 | TDJ-709018DEI-65Fv03 | RRU5909 |  | Демонтаж антени та рру
[6 empty] | GT150C/GT0950M | 47.4 | 350 | 0 | 3 | Br2UPX0307P-C+30 | RRU5910 |  | Демонтаж антени та рру
[6 empty] | TER150C | 47.4 | 350 | 0 | 3 | TDJ-709018DEI-65Fv03 | RRU5909 |  | Демонтаж антени та рру
2 |  |  |  | DCS/LTE-1800 | DCS/LTE-1800 | TER950A/LT0950A | 47.4 | 85 | 0 | 3 | 742236 | RRU3959/RRU3959w |  | Демонтаж антени та рру
[6 empty] | TER950B/LT0950B | 47.4 | 265 | 0 | 3 | 742236 | RRU3959/RRU3959w |  | Демонтаж антени та рру
[6 empty] | TER950C/LT0950C | 47.4 | 350 | 0 | 3 | 742236 | RRU3959/RRU3959w |  | Демонтаж антени та рру
3 |  |  |  | UMTS-2100 | UMTS-2100 | T0950E/NT0950A | 47.4 | 85 | 0 | 3 | HA194518R0v01 | RRU3826 |  | Демонтаж антени та рру
[6 empty] | T0950F/NT0950B | 47.4 | 265 | 0 | 3 | HA194518R0v01 | RRU3826 |  | Демонтаж антени та рру
|  |  | 25°44'55.00" |  |  | T0950G/NT0950C | 47.4 | 350 | 0 | 3 | TDQ-172718DEI-65FT2V01 | RRU5901 |  | Демонтаж антени та рру
4 |  |  |  | LTE-2600 | LTE-2600 | MT0950A
MT0950B
MT0950C
5 |  |  |  | TDD | LTE-2300
Після модернізацї
№ п/п | Об'єкт мобільного зв'язку | Поштова адреса пункту установки | Координати пункту установки | Config | Тип станції | Означення станції | Висота підвісу антени над землею (м) | Кути максималь-ного випромі-нювання, (°) | Механічний кут нахилу антени, (°) | Елект-ричний нахил антени, (°) | Тип антени | Тип та кількість радіоблоків | TRX information | Пояснення щодо будівництва
1 | UT0950 | Тернопільська обл., Кременецький р-н, м. Кременець | 50°04'37.00" | L (low band) | GSM/LTE-900 | TER150A/GT0950A | 47.4 | 80 | 0 | 4 | U2L2PX308.10P-2C | RRU5516t |  | Монтаж антени та радіомодуля
[6 empty] | TER150B/GT0950B | 47.4 | 265 | 0 | 4 | U2L2PX308.10P-2C | RRU5516t |  | Монтаж антени та радіомодуля
[6 empty] | TER150C/GT0950C | 47.4 | 350 | 0 | 4 | U2L2PX308.10P-2C | RRU5516t |  | Монтаж антени та радіомодуля
2 |  |  |  | M (Middle band) | DCS/LTE-1800 | TER950A/LT0950A | 47.4 | 80 | 0 | 4 | U2L2PX308.10P-2C | RRU5517t |  | Монтаж радіомодуля
[6 empty] | TER950B/LT0950B | 47.4 | 265 | 0 | 4 | U2L2PX308.10P-2C | RRU5517t |  | Монтаж радіомодуля
[6 empty] | TER950C/LT0950C | 47.4 | 350 | 0 | 4 | U2L2PX308.10P-2C | RRU5517t |  | Монтаж радіомодуля
3 |  |  |  |  | UMTS/LTE-2100 | T0950E/NT0950A | 47.4 | 80 | 0 | 4 | U2L2PX308.10P-2C | RRU5517t
[6 empty] | T0950F/NT0950B | 47.4 | 265 | 0 | 4 | U2L2PX308.10P-2C | RRU5517t
|  |  | 25°44'55.00" |  |  | T0950G/NT0950C | 47.4 | 350 | 0 | 4 | U2L2PX308.10P-2C | RRU5517t
[5 empty] | LTE-2600 | MT0950A | 47.4 | 80 | 0 | 4 | U2L2PX308.10P-2C | RRU5517t
4 | [5 empty] | MT0950B | 47.4 | 265 | 0 | 4 | U2L2PX308.10P-2C | RRU5517t
[6 empty] | MT0950C | 47.4 | 350 | 0 | 4 | U2L2PX308.10P-2C | RRU5517t
5 |  |  |  | T (TDD) | LTE-2300
1.Стратегія планування: 1)демонтаж антен; 2)монтаж антен; 3)демонтаж радіоблоків; 4)монтаж радіоблоків.
2.Джампери повинні мати мінімальну довжину та не повинні перевищувати сумарну довжину 10 м від блоку RRU до антени (усі винятки повинні бути узгоджені з радіопланером ГО Київстар).
3.Монтаж антен повинний забезпечувати загасання між окремими антенами більше ніж 30 дБ.
4.Фільтри які були встановленні на секторі (або секторах) до свопу повинні бути демонтовані
5.Обладнання повинне бути замінене в конфігурації (кількість фізично встановлених передавачів, з урахуванням мапінгу потужностей випромінювання), яка була затверджена радіопланером ГО Київстар
6. За умови неможливості виконати обстеження АЩС, вихідні параметри АФП вказано згідно БД Київстар.
7. Оптичні кабелі виробника Ericsson підлягають демонтажу, оптичні кабелі виробника HUAWEI перевикористовуються
8. Перетин кабелю живлення згідно рекомендації виробника: для 55616t та 5818 від 0 до 70м AWG 2x7; для 5517 від 0 до 70м, 55616t та 5818 від 71 до 100м - AWG 2x5
| Планер RNO | ___________________________ |  |  |  |  | «____»_____________2025р.

## Додаток 2 Схема розміщення
Додаток №2
BTS and Power System (Before Modernization) |  | BTS and Power System (After Modernization)
Antenna System (Before Modernization) |  | Antenna System (After Modernization)
Sectors direction (on Google map)

## Додаток 3 Інфраструктура
1. | BBU
| BBU до SWAP | 3900_3910 |  | Необхідність заміни:
| BBU після SWAP | 3900_3910 |  | Встановлення GPS aнтени:
*для всіх сайтів, що мають конфігурацію Т - BBU 5900 (існ. або нова) + GPS (існ. або нова)
|  | Плати до SWAP |  |  |  | Плати після SWAP
| 0 | N/A | 4 | Board g1a | 0 | N/A | 4 | Board g1a
| 1 | Board UBRI | 5 | Board e2 | 1 | N/A | 5 | Board e2
| 2 | Board g1a | 6 |  | 2 | Board g1a | 6
| 3 | Board d5 | 7 | UMPTb | 3 | Board d5 | 7 | UMPTb
| Демонтовані плати*: |  | UBRIb - 1 pcs |  |  | * інфо з таблички, надає інженер Хуавей
| Встановлені плати(нові)*: |  | Use existing board
Правила встановлення плат:
1) | Slot 0 – UBBPg1a, UBBPg2 - для 5818 (сайти 2300 (Т)), якщо Т відсутнє - N/A
2) | Slot 1 – UBBPg2, UBBPg1a, UBBPg1 - для 5517t (сайти 1800/2100/2600 (М))
3) | Slot 2 – UBBPg1a, UBBPg1, UBBPe4 - для 5516t (сайти 900 (L)), якщо відсутнє - N/A
4) | Slot 3 – UBBPe4, UBBPe2 (для UMTS2100) за умови наявності на сайтах, інакше N/A
5) | Slot 4 – UBBPg2a це MASSIVE MIMO (AAU) за умови наявності на сайтах, інакше N/A
6) | Slot 5 – вільний, або під розширення (N/A)
7) | Slot 6 – вільний, або під додаткову UMPT (транспортна)
8) | Slot 7 – UMPTe, UMPTb, UMPTg2 (для сайтів 2300 (Т))
2. | Стійка живлення:
| Тип стійки (модель): |  | FlatPack 2 -48V
Різниця = Існуючі - Проєктовані
3. | Автомати: | (вказати типи та кількість на пріорітети/непріорітеті, вільні/зайняті) |  |  | 3.1 Розрахунок потужності для нового обладнання (Після SWAP) |  | Δ = | -1173.99 | МІНУС означає дефіцит після SWAP
| Існуючі автомати |  |  |  | Існуючі радіомодулі
| Пріорітет |  | Непріорітет |  | Тип RRU | Споживання при 60% | Кількість | Сумарне споживання при 60%
| Автомат | Підключення | Автомат | Підключення | BBU3900_3910 | 419.15 | 1 | 419.15
| 63А*3 | вільний | 16A* | Ав. Освітлення | RRU3826 | 228 | 2 | 456
|  |  | 32A*Дем | DCDU #1 | RRU5901 | 376.69 | 1 | 376.69
| 32A*3 | вільний | 32A*Дем | DCDU #2 | RRU5910 | 303.65 | 1 | 303.65
| 25A*4 | Tr1B*1 вільний*3 | 63A*Дем | DCDU #3 | RRU3959 | 307.25 | 6 | 1843.5
| 16A*3 | вільний |  |  | RRU5909 | 282.39 | 3 | 847.17
| 10A*2 | вільний |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Потужність 60% W |  |  | 4246.16
| Нові автомати |  |  |  | Проєктовані радіомодулі (після модернізації)
| Пріорітет |  | Непріорітет |  | Тип RRU | Споживання при 60% | Кількість | Сумарне споживання при 60%
| Автомат | Підключення | Автомат | Підключення | BBU3900_3910 | 419.15 | 1 | 419.15
|  |  | 125A Проект | DCDU | RRU5517t | 1081 | 3 | 3243
|  |  | 125A Проект | DCDU | RRU5516t | 586 | 3 | 1758
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Потужність 60% W |  |  | 5420.15
* - приклад заповнення
4. | Ректіфаери:
| Кількість | Потужність
| 3 | 2000
5. | Існуюча інфраструктруктура:
Кабельні вводи
| Тип та стан* |  | порушена герметизація кабельного вводу
| Кількість зайнятих і вільних |  | відсутні отвори рокстеку
*Зобити опис - рокстек/отвір/і тд, стан герметику, відсутність вищевказаного і тд)
Кабелерости
| Тип та стан* |  | Драбинний, завантажено
Наявність вільного місця для прокладання кількості проєктованих кабелів живлення (3-9 шт)
Місце на споруді під новий кабелерост
*Зробити опис кабелеросту та кріплення кабелю - наявність кабелеросту, його відсутність, клампси/стрепи, аварійність, стан кріплення)
Обслуговування
| Наявність майданчику/драбини і тд |  | Майданчик в наявності
Стан конструкції
Особливості*
*потреби в спецтехниці, камуфляжі, проблемні орендодавці, приховані таси і тд.
ТАК
НІ
ТАК
НІ
ТАК
НІ
ТАК
НІ

## Додаток 4 Обладнання (hidden)
Site | Cell | TTWOS WO ID | NS/MOD | Vendor | Driver | Код оборудования | Объект монтажа | QTY
UO2638 | EO2638A | 31235981 | MOD | Huawei | Upgrade, Site | HW02313BDD | RRU 5818 B40 2300 MHz 8x50 Wt / HW | 1
UO2638 | EO2638A | 31235981 | MOD | Huawei | Upgrade, Site | #Н/Д | #Н/Д | 1
UO2638 | LO2638A | 31235981 | MOD | Huawei | Upgrade, Site | HW02311UWH | RRU 5904 1800 MHz 4x60 Wt 4_3-10 / HW | -1
UO2638 | O2638E | 31235981 | MOD | Huawei | Upgrade, Site | HW02310UPA | RRU 3826 WCDMA 2100 MHz / Huawei | -1
UO2638 | LO2638A | 31235981 | MOD | Huawei | Upgrade, Site | KATHREIN-742215V01 | 742215V01 1710-2200 65 18dBi + clamps | -1
UO2638 | LO2638A | 31235981 | MOD | Huawei | Upgrade, Site | HW02314ERQ | RRU 5517t 1800/2100/2600 MHz 4x160 Wt/HW | 1
UO2638 | MO2638B | 31235981 | MOD | Huawei | Upgrade, Site | HW02311PFF | RRU 5301 2600 MHz 4x40 Wt / Huawei | -1
UO2638 | LO2638B | 31235981 | MOD | Huawei | Upgrade, Site | HW02311UWH | RRU 5904 1800 MHz 4x60 Wt 4_3-10 / HW | -1
UO2638 | O2638F | 31235981 | MOD | Huawei | Upgrade, Site | HW02310UPA | RRU 3826 WCDMA 2100 MHz / Huawei | -1
UO2638 | O2638F | 31235981 | MOD | Huawei | Upgrade, Site | KATHREIN-742215V01 | 742215V01 1710-2200 65 18dBi + clamps | -1
UO2638 | LO2638B | 31235981 | MOD | Huawei | Upgrade, Site | KATHREIN-742236V01 | 742236V01 1800 MHz 2x17.5 dBi 0-10 + cl. | -1
UO2638 | LO2638B | 31235981 | MOD | Huawei | Upgrade, Site | HW02314ERQ | RRU 5517t 1800/2100/2600 MHz 4x160 Wt/HW | 1
UO2638 | MO2638C | 31235981 | MOD | Huawei | Upgrade, Site | HW02311PFF | RRU 5301 2600 MHz 4x40 Wt / Huawei | -1
UO2638 | LO2638C | 31235981 | MOD | Huawei | Upgrade, Site | HW02311UWH | RRU 5904 1800 MHz 4x60 Wt 4_3-10 / HW | -1
UO2638 | O2638G | 31235981 | MOD | Huawei | Upgrade, Site | HW02310UPA | RRU 3826 WCDMA 2100 MHz / Huawei | -1
UO2638 | MO2638C | 31235981 | MOD | Huawei | Upgrade, Site | TDQ-172718DEI-65FT2V01 | TDQ-172718DEI-65FT2V01 2x18-26 18 dB RCU | -1
UO2638 | O2638G | 31235981 | MOD | Huawei | Upgrade, Site | KATHREIN-742215V01 | 742215V01 1710-2200 65 18dBi + clamps | -1
UO2638 | LO2638C | 31235981 | MOD | Huawei | Upgrade, Site | HW02314ERQ | RRU 5517t 1800/2100/2600 MHz 4x160 Wt/HW | 1
UO2638 | LO2638C | 31235981 | MOD | Huawei | Upgrade, Site | HW03057153 | Universal Baseband Processing Unit e2 | -1
UO2638 | LO2638C | 31235981 | MOD | Huawei | Upgrade, Site | HW03022ACJ | Universal BaseBand Radio Interface Board | -1
UO2638 | LO2638C | 31235981 | MOD | Huawei | Upgrade, Site | HW03022HEJ | Universal Baseband Processing Unit d3 | 1

## Dismantling
Демонтаж
| Item code (мустанг) | Item description | serial number/ одиниця виміру | Кількість | Примітка*
1 | HW02311BYE | RRU 3959 Multi-mode 1800 MHz/ Huawei | шт | 1 | наявне кріплення
2 | HW02311BYE | RRU 3959 Multi-mode 1800 MHz/ Huawei | шт | 1 | наявне кріплення
3 | HW02311BYE | RRU 3959 Multi-mode 1800 MHz/ Huawei | шт | 1 | наявне кріплення
4 | HW02311BYE | RRU 3959 Multi-mode 1800 MHz/ Huawei | шт | 1 | наявне кріплення
5 | HW03022ACJ | Universal BaseBand Radio Interface Board | шт | 1
6 | HW2120731 | DC Power Distribution Unit / Huawei | шт | 2
7 | 27150229/HW | Downtilt Kit - A Type / Huawei | шт | 2
8 | A194518R0V01 | A194518R0V01 DCS-UMTS 18 dBi RCU /Huawei | шт | 1
9 | HW02310UPA | RRU 3826 WCDMA 2100 MHz / Huawei | шт | 1
10 | A194518R0V01 | A194518R0V01 DCS-UMTS 18 dBi RCU /Huawei | шт | 1
11 |  | 6300Mb/s-1310nm-LC-2km(0.009mm) | шт
12 | HW02310UPA | RRU 3826 WCDMA 2100 MHz / Huawei | шт | 1 | наявне кріплення
13 | KATHREIN-742236 | 742236 1800 MHz 2x17.5 dBi 0-10 El.tilt | шт | 1 | без мех. Тілтів
14 | KATHREIN-742236 | 742236 1800 MHz 2x17.5 dBi 0-10 El.tilt | шт | 1 | без мех. Тілтів
15 | KATHREIN-742236 | 742236 1800 MHz 2x17.5 dBi 0-10 El.tilt | шт | 1 | без мех. Тілтів
16
17 | KRY12168/1 | RET-unit for Kathrein antennas* | шт | 4
18 | HW02311BTE | RRU 3959 1800 MHz Wide Band 75 MHz / Ref | шт | 1
19 | HW02311BTE | RRU 3959 1800 MHz Wide Band 75 MHz / Ref | шт | 1
20 | RDH10247/3 | Optical SFP 2.5 Gbit/s for RBS 6601 | шт | 4
21 | RDH10247/2/TRT5916AVLB643 | Optical SFP 2.5 Gbit/s for RBS 6601 | шт | 2
22 | HW02311TBA | RRU 5909 900 MHz (2x60 Wt) 4.3-10 / HW | шт | 1 | наявне кріплення
23 | TDJ-709018DEI-65FV03 | TDJ-709018DEI-65FV03 900 MHz 17.4 dB RCU | шт | 1
32 | 3HE10075AB | 3HE10075/SYS-7210_SAS-Mxp | шт | 1
33 | TDJ-709018DEI-65FV03 | TDJ-709018DEI-65FV03 900 MHz 17.4 dB RCU | шт | 1
34 | TDJ-709018DEI-65FV03 | TDJ-709018DEI-65FV03 900 MHz 17.4 dB RCU | шт | 1
35 | HW02311TBA | RRU 5909 900 MHz (2x60 Wt) 4.3-10 / HW | шт | 1 | наявне кріплення
36 | HW02311TBA | RRU 5909 900 MHz (2x60 Wt) 4.3-10 / HW | шт | 1 | наявне кріплення
37 | BROADRADIO/2UPX0307P-C | Twin Beam 2 x 900 MHz 18 dBi /Broadradio | шт | 1
38 | HW02313TEE | RRU 5910 900 MHz 4T4R 4x60 Wt / HW | шт | 1 | наявне кріплення
39 | HW02120731 | DC Power Distribution Unit / Huawei | шт | 1
40 | HW02312WPR | RRU 5901 2100 MHz (4x40 Wt) 4.3-10 / HW | шт | 1 | наявне кріплення
41 | HW4070097 | RET-cable for Huawei RRU DB9-port, L=5 m | шт | 11
42 | TDQ-172718DEI-65FT2V01 | TDQ-172718DEI-65FT2V01 2x18-26 18 dB RCU | шт | 1
43 |  | Кабель живлення | м | 780
44 |  | Оптичний кабель 70 м | шт | 7
45 | HW34060713 | Optical SFP-module 9.8 Gbit/s / HW | шт | 2
46 |  | Автомат 63 | шт | 1
47 |  | Автомат 32 | шт | 2
|  | В перелік влючається: | В примітках*:
BBU (серійник)
|  | RRU (серійник) | комплектність -кріплення, заземлювачі для живлення
Плати (серійники)
|  | Антени (серійник або NA) | нахилювачі, кріплення, пошкодження, відсутність наліпок, вигорівші серійки
DCDU (поштучно)
SFP-модуль (поштучно)
ТМА+фільтра, комбайнери, навантаження (поштучно)
Зовнішні RET-мотори + RET-кабелі (поштучно)
Оптичні кабелі (поштучно)
Кабелі живлення (±метраж)
**Попередній перелік матеріалів згідно систем Київстар надається інженером Хуавей

## Lists (hidden)
BBU | Плати нові | Плати нові (транспорт) | Плати існуючі | Конфігурація | Конфінурація | 29040907 | 29080032 | 29080130 | 29080220 | 29080222
3900_3910 | Board g1a | UMPT | Board g1a | LM | LM | 2 | 2 | 1 | 1 | 0
BLADE (3910a) | Board g1 | UMPTe | Board g1 | M | M | 2 | 2 | 1 | 1 | 0
5900 | Board g2 | UMPTb | Board g2 | MT | MT | 2 | 2 | 1 | 1 | 1
| Board g2a | UMPTg2 | Board g2a | LMT | LMT | 2 | 2 | 1 | 1 | 1
| Board e2 | N/A | Board e2
| Board e3 |  | Board e3 |  | BBU5900 | 612.04
| Board e4 |  | Board e4 |  | BLADE (3910a) | 419.15
| N/A |  | Board d1 |  | BBU3900_3910 | 419.15
|  |  | Board d3 |  | AAU5636m | 717.086 | 717.086
|  |  | Board d5 |  | AAU5711a | 503.48 | 503.48
| Плати нові + транспорт | Плати існуючі + транспорт | Board UBRI |  | AAU5726 | 941.19 | 941.19
| Board g1a | Board g1a | N/A |  | AAU5940 | 265.54 | 265.54
| Board g1 | Board g1 |  |  | AAU5942 | 395.3 | 395.3
| Board g2 | Board g2 |  |  | RRU3268 | 262.4 | 262.4
| Board g2a | Board g2a |  |  | RRU3826 | 228 | 228
| Board e2 | Board e2 |  |  | RRU3936 | 278.57 | 278.57
| Board e3 | Board e3 |  |  | RRU3953 | 402.55 | 402.55
| Board e4 | Board e4 |  |  | RRU3959 | 307.25 | 307.25
| UMPT | Board d1 |  |  | RRU3959a | 307.25 | 307.25
| UMPTe | Board d3 |  |  | RRU3959w | 306.69 | 306.69
| UMPTb | Board d5 |  |  | RRU3971a | 313.51 | 313.51
| UMPTg2 | Board UBRI |  |  | RRU5301 | 380.78 | 380.78
| N/A | UMPT |  |  | RRU5502 | 718.7 | 718.7
|  | UMPTe |  |  | RRU5513t | 479.94 | 479.94
|  | UMPTb |  |  | RRU5517t | 1081 | 1081
|  | UMPTg2 |  |  | RRU5516t | 586 | 586
|  | N/A |  |  | RRU5818 | 562 | 562
[5 empty] | RRU5862 | 407.24 | 407.24
[5 empty] | RRU5865 | 652.95 | 652.95
[5 empty] | RRU5901 | 376.69 | 376.69
[5 empty] | RRU5904 | 509.81 | 509.81
[5 empty] | RRU5909 | 282.39 | 282.39
[5 empty] | RRU5910 | 303.65 | 303.65
[5 empty] | 0 | 0 | #N/A

## Bill Of Matirial
| Description | Item | q-ty | Notes | Comments
BBU | BBU5900 Box | 02311VFF | 0 | PCS/шт.
| Universal Main Processing & Transmission Unit g2 | 03058737 | 0 | =1 для кожної BBU5900
| Universal Environment Interface control Unit | 02311UDV | 0 | =1 для кожної BBU5900
| Signal Cable,Shielded Straight Through Cable,10m | 04070012 | 0 | =1 для кожної BBU5900
| Single Cable,Straight Through, Cable,10.00m (bbu - 4) | 04023275 | 0 | =4 для кожної BBU5900
| MPE Site Materials Kit,Site Auxiliary Material Kit | 02232PAN | 0 | =1 для кожної BBU5900
| Power Cable,0.7m,Blue/Black,HDEPC,2*H07Z-K-4^2BL+2*H07Z-K-4^2B,BBU5900 Power Cable,LSZH | 04152214 | 0 | =1 для кожної BBU5900
DCDU | Automatic circuit breaker MCB С125А/1P | 5046010-042 | 2 | PCS/шт. - для нових DCDU16D-02
| DC power Distribution Unit (DCDU16D-02) | 02122720 | 2 | PCS/шт.
| Power Cable,450V/750V,H07Z-K UL3386,25mm^2,Black,138A,LSZH Cable,VDE,UL | 25030638 | 16 | М/м
| Power Cable,450V/750V,H07Z-K UL3386,25mm^2,Blue,138A,LSZH Cable,VDE,UL | 25030695 | 16 | М/м
Board | Universal Baseband Processing Unit g1a | 03050BYF | 0 | PCS/шт.
| Universal Baseband Processing Unit g1 | 03059443 | 0 | PCS/шт.
| Universal Baseband Processing Unit g2 | 03058626 | 0 | PCS/шт.
| Universal Baseband Process Unit g2a / HW | 03058707 | 0 | PCS/шт.
| Universal Baseband Processing Unit e2 | 03057153 | 0 | PCS/шт.
| Universal Baseband Processing Unit e4 | 03057155 | 0 | PCS/шт.
RRU | RRU5516t for 703-960MHz (4*120W), Unit:pcs | 02314NXR | 3 | Connector type: 4x4.3
| RRU5517t for 1805-2690MHz (4*160W), Unit:pcs | 02314ERQ | 3 | Connector type: 4x4.3
| RRU Mounting Kit for RRU5517t | 21156253 | 3 | =1 для кожного RRU5517t
| RRU5818 for 2355-2395MHz (8*50W), Unit:pcs | 02314XEF | 0 | Connector type: 8x4.3, повний аналог 02313BDD
SFP | Optical Transceiver,SFP+,1310nm,9.8G,-8.2dBm~+0.5dBm,-10.3dBm,LC,SM,1.4km | 34060713 | 6 | PCS/шт.
| Optical Transceiver,SFP28,1310nm,25G,-7dBm,2dBm,-10.5dBm,LC,SMF,0.3km | 34061940 | 0 | PCS/шт.
Optical Cable (single mode) | Optical Cable Parts,DLC/UPC,DLC/UPC,single mode,10m,2 cores,0.03m/0.34m,GYFJH-2G.657A2,7.0mm,2mm,LSZH,Armored branch | 14130641 | 0
| 20m | 14130642 | 0
| 30m | 14130643 | 0
| 50m | 14130645 | 0
| 70m | 14130647 | 0 |  | Перевикористати 6 кабелів
| 100m | 14130648 | 0
| 150m | 14130650 | 0
RRU Power Cable | Power Cable,600V,UL2586,2x7AWG,Black(2Cores:Blue,Black),D,Shielding Outdoor Cable,UL (Unit:meter) | 25033534 | 180 | від 0 до 70м для RRU5516t та RR5818 | 5516 60*3=180
| Power Cable,600V,UL2586,2x5AWG,Black(2Cores:Blue,Black),D,Shielding Outdoor Cable,UL (Unit:meter) | 25033535 | 180 | від 71 до 100м для RRU5516t та RR5818, від 0 до 100 до RRU5517t | 5517 60*3=180
| Power Cable,450V/750V,60227 IEC 02(RV),16mm^2,Yellow/Green,85A,CCC,CE (Unit:meter) | 25030429 | 6 | заземлення RRU + DCDU!!!
Jumper | 2m jumper (4.3-10 -> 4.3-10) | 04130700 | 0 | PCS/шт.
| 3m jumper (4.3-10 -> 4.3-10) | 04130700-001 | 0 | PCS/шт.
| 4m jumper (4.3-10 -> 4.3-10) | 04130700-002 | 24 | PCS/шт.
| 6m jumper (4.3-10 -> 4.3-10) | 04130700-003 | 0 | PCS/шт.
| 10m jumper (4.3-10 -> 4.3-10) | 04130700-004 | 0 | PCS/шт.
| 2m jumper (4.3-10 -> DIN 7/16) | 04130697 | 0 | PCS/шт.
| 3m jumper (4.3-10 -> DIN 7/16) | 04130697-001 | 0 | PCS/шт.
| 4m jumper (4.3-10 -> DIN 7/16) | 04130697-002 | 0 | PCS/шт.
| 6m jumper (4.3-10 -> DIN 7/16) | 04130697-003 | 0 | PCS/шт.
| 10m jumper (4.3-10 -> DIN 7/16) | 04130697-004 | 0 | PCS/шт.
| DBS Antenna Feeder Installation Auxiliary Kit Per Sector,Cold Area (+rru) | 02237429 | 12 | Кіл-ть джамперів /2
RET cable | Signal Cable,AISG Communication cable,5m,D9M+D9(PS)(W),CC4P0.5PB(S),RC8SF(S)-I | 04070097 | 0 | RRU -> RET | Перевикористати 3 кабелів
| Signal Cable,AISG Cable,5m,RC8SM(S)-I,24/18AWG UL2464 (1P+4C)B,RC8SF(S)-I | 04050228 | 0 | RET-RET, каскад
GPS | GPS Antenna | 02233MLV |  | PCS/шт.
| Coaxial Cable | 25070009 |  | М/м |  | На сайт(!!!)
Lables | Outdoor label | 29040907 | 2 | див таблицю (кількість на сайт, не залежить від кількості RRU) |  | Конфінурація | 29040907 | 29080032 | 29080130 | 29080220 | 29080222
| Feeder Engineering label | 29080032 | 2 |  |  | LM | 2 | 2 | 1 | 1 | 0
| MBTS DBS Cable Suite Label | 29080130 | 1 |  |  | M | 2 | 2 | 1 | 1 | 0
| DBS Cable Suite Label | 29080220 | 1 |  |  | MT | 2 | 2 | 1 | 1 | 1
| Cable engineering labe | 29080222 | 0 |  |  | LMT | 2 | 2 | 1 | 1 | 1
Antennas | AAU5942 (Frequency range, MHz: 1800+2100A(TX1805~1880/RX1710~1785,TX2110~2170/RX1920~1980), 4T4R, 4*40W,-48VDC,14.2i/14.5i,9.8G) | 02312QHU | 0 | 680x220x150mm / 18kg
| Cable Label for AAU5942 | 29080302 | 0 | =1 для кожної AAU5942
| XXXXXX Pol Panel Antenna 2×698-960/2×1710-2690MHz 65°/65° 16/18dBi 2°-12°/2°-12°, Replaceable RET | U2L2PX308.10P-2C | 3 | 1995×448×200mm / 36kg / 8×4.3-10 Female
| XXXX Pol Panel Antenna 4×1710-2690MHz 65° 18dBi 2°-12°, Replaceable RET | LLLLPX312P-2C | 0 | 1495×448×145mm / 24kg / 8×4.3-10 Female
| XX Pol Panel Antenna 2×1710-2690MHz 65°18dBi 0-10° Replaceable RET | LLPX312P-C | 0 | 500×300×115mm/ 22kg/ 4×4.3-10 Female
| TTS-T172718DEI-65FT2V03 Pipe / Tongyu | TTS-T172718DEI-65FT2V03 | 0 | (1450+360)×Φ430/70kg/ 18×4.3-10-Female
| 3XXX Pol Tube Antenna 3×3×1710-2690MHz 65° 18dBi 2°-12° Replaceable RET | 3LLLOX312P-2C | 0 | 2200(Length)×580(Wide)×700(High)/ 98kg/ 18×4.3-10 Female
| Додаткові матеріали (сабконтрактор)* |  | q-ty | Notes
* Всі необхідні додаткові матеріали - автомати, трубостійки, ректіфаєри і тд

## Existing Equipment Photo
Tower overview_1 (Or overview for all rooftop pole) | Tower overview_2 (Or overview for all rooftop pole)
Tower overview_3 (Or overview for all rooftop pole) | Tower overview_4 (Or overview for all rooftop pole)
Indoor overview_1 | Indoor overview_2
Existing rack 19" | Existing Fuse panel
Existing Ethernet switch | Existing Alarm ZiK panel
Existing optical transmission | Existing transmission rack
Existing Power cabinet | Indoor grounding bar
Feeder window (inside view) | Feeder window (outside view)
External cable tray | Grounding bar for RRU
Existing antenna sector 1 - overview and label | Existing antenna sector 1 - Tilt, RET, ports, filters
Existing antenna sector 1- azimuth with compass | Existing antenna sector 1 - Antenna Serving Area
Existing antenna sector 2 - overview and label | Existing antenna sector 2 - Tilt, RET, ports, filters
Existing antenna sector 2 - azimuth with compass | Existing antenna sector 2 - Antenna Serving Area
Existing antenna sector 3 - overview and label | Existing antenna sector 3 - Tilt, RET, ports, filters
Existing antenna sector 3 - azimuth with compass | Existing antenna sector 3 - Antenna Serving Area
Photo of the PSS indicator of the controller with the indication of the total current consumption

## Список обладнання RNO (hidden)
- | FlatPack 1 +24V
741264 XPol F-Panel 1800 65'' 15.5dBi 12 | FlatPack 1 +24V/-48V
2-way Power Splitter 800-2500 (86010017) | FlatPack 1 -48V MPSU6000
2-way Power Tapper Multi-band (86010023) | Eltek AL-175
2-way splitter S-2-CPUSE-H-N (Andrew) | Eltek AL-1000
2-way tapper 6 dB CC-6-CPUSE-N (Andrew) | FlatPack 2 +24V
2-way Tapper C-10-CPUS-N (Andrew) | FlatPack 2 +24V/-48V
2-way Tapper C-15-CPUS-N (Andrew) | FlatPack 2 -48V
3dB-Coupler (90" Hybrid) / K 793 554 | FlatPack 2 -48V/+24V
3dB-Coupler Hybrid 800-2500 MHz/Amstech | NetSure 501 -48V
3-way Power Splitter 800-2500 (86010018) | NetSure 501 -48V/+24V
3-way Splitter 800/900 (K6320 637) | Huawei ETP 48400 -48V
3-way splitter S-3-CPUSE-H-N (Andrew) | Huawei ETP 48400 -48V/+24V
4-way Power Splitter 800-2500 (86010019) | ИБП-7
4-way Splitter 800/900 (K6320 647) | PS 48350
7233.18/V-Pol 900 90" 16,5 dBi 6T PW | PBC 6200
729931 BiDir 900 65' 5dBi | FlexiPower -48V
7329.06/X-Pol 900/1800 15.5/14.5 dBi cmb
7331.04
736350 Omni 900 360' 8dBi
736622 F-Panel 900 90' 7.5dBi
736624 Indoor VPol 900 90' 7dBi
737602 Indoor 900/1800 2dbi
738187 Omni 1800 11 dBi
738446 VPol BiDir 900/1800/WCDMA 5 dB
739129 VPol F-Panel 1800 33' 15dBi
739160 XPol 900 65" 17 dBi
739490 XPol F-Panel 1800 65' 15.5dBi
739494 XPol F-Panel 1800 65'' 18dBi
739495 XPol F-Panel 1800 65'' 18dBi 2"
739496 XPol F-Panel 1800 65'' 18dBi 6''T
739498 XPol F-Pannel 1800 65'' 19.5dBi
739619 XPol A-Panel 900 65' 9dBi
739620 Xpol A-panel 900 MHz 65" 12.5 dBi
739622 XPol A-Panel 806-960 65'15.5dBi
739623 XPol A-Pannel 800/900 65' 17dBi
739624 XPol A-Panel 900 65' 18dBi
739630 XPol A-Pannel 900 65' 18dBi
739633 XPol A-Panel 806-960 65'15dBi 12Т
739636 XPol A-Panel 806-960 65" 18dBi 6T
739646 XPol A-Panel 900 90' 11dBi
739650 XPol A-Pannel 900 90' 17dBi
739695 XPol F-Panel 1800 90' 8dBi
739710 F-Pol 1800MHz 90" 17.5 dBi 2el.t.
741320 XXPol A-Panel 900/1800 15/16-cmb
741322 XX-Pol 900/1800 17/18 dBi - cmb
741324 XXPol A-Panel 900/1800 18/19-cmb
741326 XXPol A-Panel 900/1800 15/17
741327 XXPol A-Panel 900/1800 17/18
741328 XXPol A-Panel 900/1800 18/19
741571 VPol Indoor 900/1800 360'' 2dBi
741984V01 DCS/UMTS 90d 11,5 dBi + cl.
742211 XPol 1710-2170 65 15,2 dBi 0-10T
742212 XPol 1710-2170 65 18 dBi 0-8T
742215 XPol 1710-2200 65 18 dBi 0-10T
742218
742233 XX-Pol 65" 15 dBi 0-10 T
742234 1800 MHz 2x17.5 dBi 0-8 El.tilt
742235 1800 MHz 2x19 dBi 0-6 El.tilt
742236 1800 MHz 2x17.5 dBi 0-10 El.tilt
742241 900/1800-UMTS/1800-UMTS / E.Tilt
742264V02 900/1800-2100 14/17dBi + cl.
742265 XXPol 900/1800 16/18dBi var.tilt
742266V02 GSM/DCS+UMTS 17/18 dBi + cl.
742270V03 GSM/DCS/UMTS 15/16.5/17dB+cl.
742271V03 GSM/DCS/UMTS 16.3/17.5/18d+cl.
742290 VV-Pol 900/1800-UMTS 90" 7 dBi
7477
7477.06/900 MHz 65 16,5 dBi 6T Powerwave
7488.02 900 MHz 90" 16.3 dBi 2T PW
751167 Omni 900 360' 2dBi
7701.02/X-Pol 1800 65" 17,4dBi Powerwave
7701.06/X-Pol 1800 65" 17,5dBi Powerwave
7740.00 / UXM DCS/UMTS 90" 16,3 dBi 0-8T
782 10161 Duplexer 900 MHz
782 10502 Hybrid Combiner 1710-2170 MHz
782 10621 (1800/2100 combiner double)
792 542 Duplexer DCS-1800 Indoor
792 702 Hybrid Combiner 1700-2200 MHz
793533 Dual-Band Combiner 900/1800/UMTS
793555 3-dB coupler with cable absorber
800 10137 VPol Indoor 876-2500 360" 2dBi
800 10173 VPol Indoor 876-2500 360" 2 dB
800 10203 X-Pol 806-960 MHz 65" 17 dBi
800 10204 X-Pol 806-960 MHz 65" 18 dBi
800 10247V01 1710-2200 15.5 dBi + clamps
800 10270 1800 MHz XPol Tri-Sector Pipe
800 10290 XXX-Pol 0-14 T
800 10291V02 XXX-Pol 900/1800/1800
800 10292 900/1800-UMTS/1800-UMTS
800 10465 V-Pol 806-2700 MHz 90" 7 dBi
800 10517V01 XX-Pol 900 MHz 65" 17 dBi
80010305V02 X-Pol 900 MHz 17,5 dBi 0-8T
80010306V02 X-Pol 900 MHz 17,5 dBi 0-10T
80010643 X-Pol 900 MHz 30d 21 dBi + cl.
80010753 900-2100 MHz 9 dBi Outdoor +cl.
Allgon A-900-35-16dBi-0-D
Allgon UXM-1800-65-18dBi-6-D
Allgon VPol U-900-65-17dBi-0-D
APXV86-906515-C 900 MHz 17,1 dBi + cl.
APXV90/1812B 900/1800 MHz 65' 14 dBi
APXVERR20X-C 900/1800/1800 16,0/17,6 dBi
Attenuator 20dB 10Wt
Attenuator 3 dB 2 Watt (K 784 10235)
Band-Pass Filter 890-960 MHz
Band-Pass Filter 890-960 MHz Outdoor
CDU-G, DCS1800
CDU-G, GSM900
CDU-J, GSM900
CELLMAX-D-CPUS-O
DBXLH-6565B-VTM GSM/DCS-UMTS Andrew
Amplifier / DWTMA 2100
DUW 20 01 for RBS 6000 WCDMA
External Hybrid Combiner Unit 1800 MHz
HBXX-6513DS-VTM DCS-UMTS 14,5 dBi Andrew
LDX-6516DS-VTM 900 MHz 17,7 dBi Andrew
MBLHH-65C-VTM GSM/DCS-U/DCS-U Andrew
MCB A18/19
MCB A8/9
Omni 900/1800-UMTS 1.5/5.0 dBi (Andrew)
Panel 900/1800-UMTS 5.0/8.0 dBi (Andrew)
Radio Unit RUW-01 B1 WCDMA
Remote Radio Unit RRUS-11 B1 WCDMA
RET-cable kit, Black L=3m/Kathrein ant.
RET-cable kit, Grey L=15m/Kathrein ant.
RET-unit for Kathrein antennas
TMA DCS1800
TMA GSM900
TMA1800 Twin / Full Band 75 MHz (Andrew)
TMA900 / Full Band 35 MHz (Andrew)
TMB DCS1800
TMB GSM900
Антенна "К 800 10748" V-Pol Omni
Антенна "К 800 10749" V-Pol Omni
Антенна HBXXX-6516DS-VTM 17.6 dBi Andrew
Антенна X-Pol 900 MHz 90 16.8 dBi Andrew
Комплект TMA1800 Twin для 1-cell без PDU
Комплект TMA900 для 1-cell без PDU
800 10248 V-Pol 806-2500 MHz 90" 7dBi
Токовый инжектор CIN Broad Band (Andrew)
RXBP A/9
RXBP A18/19
739649 XPol A-Panel 900 90' 15.5dBi
739785
PDU 6 ports / +24V for TMA (Andrew)
6401
80010111 VVPol Omni 870–960/1710–1880/1920-2170 360°/360° 2/2dBi
APXV9R20B-C 900/1800 16,2/18,2 dBi + cl.
739303
800 10249 VPol Indoor 876-2500 360" 2dBi
78210622 (1800/2100 combiner single)
6320627
Kathrein 737031
Internal antenna 6401
RET-unit for Andrew antennas
RET / Antenna Control Unit ACU-A20-S RFS
793532 Kathrein combiner 900-2100 Single unit
VPol Omni 900 360° 2dBi outdoor
80010173_DB
739532
739707 XPol F-Panel 1800 90' 16.5dBi 2'T
741325
78210620 (1800/2100 combiner single)
78210660 (900/1800-2100 combiner single)
Indoor-DAS
downtilting kit
739655
737304
RUS-01 2100
7515647
80010682
80010681
78210661 (900/1800-2100 combiner double)
80010711
KRF-20189/2
APX189014-7T2
739648 XPol A-Pannel 900 90' 13.5dBi
739491 XPol F-Panel 1800 65' 15.5dBi 6'T
Dual Band Filter 900/1800 MHz (9215.01)
Load 50 Watt (Kathrein 62 26 30 1)
Double TMA WCDMA, Premium / Ericsson
Digital Unit DUW 30 (not limited CE DL kit)
Load 0.5 Watt (Kathrein 62 26 61 1)
78210663 (900/1800-2100 combiner double)
78211066 (bias tee 900-2100)
TBXLHB-6565A-VTM GSM/DCS-UMTS Andrew
Kathrein 738 449 VPol Omni 870-960/1710-1880 360 град
Kathrein 741790VPol Omni 1920–2170 360° 11dBi
ERI-ANT-KRE_1011559
7482 Xpol/900 90 Powerwave
Digital Unit DUW 31
80010761 1710–2690 MHz
LGP14501
ADU451819 (742236)
RET for Huawei
LGP21903 800-900/1800-2100
HAOA-0709/1827-N-2/5 80010749
HADA-0709/1827-N-6/8 80010753
2 way divider
3 way divider
A19451811 (742215)
ADU451602V01 (742265)
I-ATO1-698/2700 Omni Indoor 2 dBi (RFS)
ATR451602v01 (80010291)
HADA-0709/1827-N-5/8/6 (80010465)
A7941700V02 (80010305)
NOKIA FlexiLita integrated antenna
HADA-0709/1827-N-6/8 (80010753)
A79451700V02
ATR451715
A264518SO
78210663 (900/1800-2100 combiner double)
78210534 (900-2100 4XCOMBINER)
Джампер QMA-N для picoRBS 2409
ATII-2200 Full Kit A UMTS2200
APX906516
APX909014
791920 /attenuator 10dB
7217_04
AT-900 GSM Full Kit C
K739304
B8200 ZTE BBU
UBP ZTE
UBP3 ZTE
BPB ZTE
R8861-900
R8862-1800 ZTE RRU
R8861-2100 ZTE RRU
R8863-900 ZTE RRU
R8863-1800 ZTE RRU
R8863-2100 ZTE RRU
BBU3910 HUAW BBU
UMPT HUAW
UBRIb HUAW
UBRId1 HUAW
UBRId5 HUAW
RRU3959 1800(2*60) HUAW
RRU3936 900 HUAW
RRU3826 2100 HUAW
4 way divider